III.2.230/ 495ZP/ 106 / 2012                                                            Stalowa Wola 21 maja  2012 roku

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

dot. przetargu nieograniczonego – Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Przebudowa

Oddziału Położniczego i neonatologicznego oraz Bloku Porodowego z elementami

termomodernizacji w Drugim Pawilonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej

Woli – przetarg ogłoszono na portalu UZP pod poz. 140848 dnia 2 maja br

Informujemy, że wpłynęło następujące pytanie dotyczące SIWZ:

Prosimy o sprecyzowanie: baterii umywalkowych bezdotykowych czy mają być zasilane bateryjnie czy voltowo? (typ, rodzaj) oraz prosimy o podanie w sztukach.

Odpowiedź:

Poz. 72 przedmiaru „Instalacje wod-kan w porodówce”: Należy zamontować 3 szt baterii w łazienkach dla niepełnosprawnych spełniające warunki:

- bateria ścienna (dopuszcza się baterię stojącą)

- reakcja na obecność rąk w umywalce w odległości do 0,3 m od czujnika z natychmiastowym wypływem wody

- automatyczne zamknięcie wypływu wody po wyjęciu rąk z umywalki ze zwłoką czasową (regulowaną od 0,25 do 7,75 s)

- funkcja automatycznego zamknięcia wypływu wody po 5 minutach nieprzerwanego wypływu

- przystosowana do podłączenia wody ciepłej i zimnej. Temperaturę wody reguluje się  mieszaczem ręcznym umieszczonym w korpusie baterii. Mieszacz wyposażony w zawory zapobiegające cofaniu się wody w instalację

- możliwość zastosowania baterii zasilających lub alternatywnie zasilanie elektryczne z transformatorkiem. Koszt zasilania elektrycznego należy uwzględnić w koszcie zakupu i montażu tej właśnie baterii umywalkowej

- możliwość przełączenia funkcji na START/STOP

Poz. 4 przedmiaru „Elementy wyposażenia medycznego dostarczane przez Wykonawcę” : Należy zamontować 2 szt baterii, po jednej w każdym ze stanowisk do mycia spełniającej warunki:

- bateria ścienna z przedłużoną wylewką (nie dopuszcza się baterii stojącej)

- reakcja na obecność rąk w stanowisku do mycia w odległości do 0,3 m od czujnika z natychmiastowym wypływem wody

- automatyczne zamknięcie wypływu wody po wyjęciu rąk z umywalki ze zwłoką czasową (regulowaną  do 7 s)

- inteligentna elektronika

- funkcja automatycznego zamknięcia wypływu wody po 5 minutach nieprzerwanego wypływu

- przystosowana do podłączenia wody ciepłej i zimnej. Temperaturę wody reguluje się  mieszaczem ręcznym umieszczonym w korpusie baterii. Mieszacz wyposażony w zawory zapobiegające cofaniu się wody w instalację

- możliwość zastosowania baterii zasilających lub alternatywnie zasilanie elektryczne z transformatorkiem. Koszt zasilania elektrycznego należy uwzględnić w koszcie zakupu i montażu tej właśnie baterii umywalkowej

Pozostałe baterie umywalkowe są jednouchwytowe.

Powyższe stanowi integralną część SIWZ.