PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

WYMIANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ I WYKONANIE INNYCH ROBÓT W KUCHNI GŁÓWNEJ

W POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM

W STALOWEJ WOLI

37-450 STALOWA WOLA, UL. STASZICA 4 DZ. NR 2294/6 OBR. 3

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Przygotował Stanisław Szymański					Stalowa Wola, sierpień 2017

Program Funkcjonalno – Użytkowy zawiera wyciąg z Projektu Budowlanego uwzględniający tylko I etap robót. Nie można żądać od Wykonawcy wykonania całego zakresu robót objętego Projektem budowlanym.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowi ujednolicony tekst dokumentu zawierający wybrane elementy, wykonanie których stanowi zadanie objęte przetargiem.

KODY ROBÓT BUDOWLANYCH WG NUMERYCZNEGO SŁOWNIKA GŁÓWNEGO WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

Zakres prac projektowych

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu realizacji

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311200-2 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421152-4 Instalowanie ścianek działowych

45432130-4 Pokrywanie podłóg

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

- Część opisowa:

- Dane ewidencyjne										4

- Podstawa opracowania									4

- Cel opracowania										5

- Przedmiot opracowania									5

- Opis ogólny zamówienia									5

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	        18

- Ogólne warunki wykonania i odbioru praz projektowych			        38

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych				        39

- Informacje ogólne									        47

II. Zestawienia załączników graficznych						        51

# CZĘŚĆ OPISOWA

# 1. DANE EWIDENCYJNE

## Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Wymiana instalacji wentylacji mechanicznej oraz wykonanie robót elektrycznych, instalacyjnych i budowlanych w pomieszczeniach kuchni głównej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

## Adres obiektu budowlanego:

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4 dz. nr 2294/6 obr. 3.

## Nazwa i adres Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny  Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

## Jednostka opracowująca projekt budowlany

Biuro Projektowe „ART-Faktory” arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia

39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4

## Autorzy projektu budowlanego:

Architektura – 				mgr inż. arch. Paweł Spędzia

Konstrukcja – 					mgr inż. Dariusz Klimczyk

Instalacje sanitarne, wentylacja – 		mgr inż. Wioletta Spędzia

Instalacje elektryczne i teletechniczne – 	inż. Tomasz Więcek

1.6 Autor programu funkcjonalno – użytkowego

mgr inż. Stanisław Szymański

# PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustalenia z Zamawiającym dotyczące I etapu

- Projekt budowlany

- Wizja lokalna

- Obowiązujące normy i przepisy

# CEL OPRACOWANIA

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opisuje zamówienie, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. Wymiana instalacji wentylacji mechanicznej oraz wykonanie robót elektrycznych, instalacyjnych i budowlanych w pomieszczeniach kuchni głównej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Program stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na realizację pierwszego etapu zadania obejmującego: opracowanie wykonawczej dokumentacji projektowej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami oraz wykonanie robót budowlanych.

# PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji pn. Wymiana instalacji wentylacji mechanicznej oraz wykonanie robót elektrycznych, instalacyjnych i budowlanych w pomieszczeniach kuchni głównej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli - etap I

Niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy (zwany dalej PFU) opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia.

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest uwzględnić dokumentację projektową posiadaną przez Zamawiającego i zaproponować realizację zamierzenia z zastosowaniem zoptymalizowanych rozwiązań, uwzględniających wymagania opisane w SIWZ w sposób zgodny z przepisami, w tym w szczególności:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane – tekst jednolity Dz.U. z 2016roku, Nr 0,  poz. 290

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U.2002, nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą - Dz.U. 2012, poz. 739 z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późniejszymi zmianami

oraz z warunkami zainstalowania poszczególnych urządzeń wydanych przez Dostawców.

# OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

5.1 Lokalizacja, podstawowe parametry istniejącego budynku i istniejące zagospodarowanie terenu:

Budynek, w którym będzie zlokalizowana pracownia znajduje się w Stalowej Woli, przy ul. Staszica 4. Na działce znajdują się budynki szpitala służące świadczeniu usług zdrowotnych. Kompleks budynków, w których świadczone są usługi zdrowotne składa się z Pierwszego Pawilonu wybudowanego w 1953 roku, Drugiego Pawilonu wybudowanego w 1989 roku oraz Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego wybudowanego w 2006 roku. Kuchnia szpitalna znajduje się na niskim parterze Pierwszego Pawilonu.

Teren szpitala zlokalizowany jest pomiędzy ulicą Staszica i ulicą Wyszyńskiego z głównym wjazdem od strony północnej z ulicy Mickiewicza.

Teren jest ogrodzony. Wjazd i wyjazd na teren szpitala jest już zorganizowany i pozostaje na dotychczasowych warunkach.

Podstawowe parametry budynku Pierwszego Pawilonu Szpitalnego:

Budynek 5-cio kondygnacyjny

Wysokość – (nad ostatnią kondygnacją użytkową) -17,55m – budynek średniowysoki

-  Powierzchnia zabudowy – 1584 m2

-  Powierzchnia całkowita części budynku obejmująca kuchnię –  567,8 m2

-  Powierzchnia użytkowa części budynku podlegającej opracowaniu –  ok. 180 m2, w tym klatka schodowa 17,3m2

-  Kubatura części budynku podlegającej opracowaniu – ok. 710 m3

Istniejące uzbrojenie terenu – obiektu:

- instalacja energetyczna;

- instalacja kanalizacyjna sanitarna i deszczowa;

- instalacja wodna;

- instalacja ciepła technologicznego;

- instalacja gazowa;

- instalacja teletechniczna (telefoniczna, sieć strukturalna, monitoring);

- drogi i chodniki przy budynku;

- instalacja SAP ;

- oświetlenie zewnętrzne;

Przeznaczenie:

- niski parter - pomieszczenia biurowe i socjalne SOR, pomieszczenia techniczne, socjalne, kaplica, kuchnia szpitalna, Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

- wysoki parter – SOR, Stacja Dializ, Izba Przyjęć

- 1 piętro- oddział chirurgii, oddział ortopedii

- 2 piętro – oddział AiIT, oddział neurologiczny, oddział nefrologiczny

- 3 piętro – oddział laryngologiczny i oddział chorób wewnętrznych

Konstrukcja budynku

- ściany konstrukcyjne z cegły ceramicznej

- ścianki działowe z cegły dziurawki, pełnej

- strop gęstożebrowy typu DMS na belkach żelbetowych

- klatki schodowe żelbetowe

Wykończenie budynku

- tynki – wew. gładkie kat .III na zaprawie cem.-wap,

- kanały wentylacyjne ceramiczne murowane

- malowanie olejne, emulsyjne

- posadzki: pcv, lastriko, gres

- na ścianach lamperie, kafelki

- stolarka okienna pcv, drewniana

- stolarka drzwiowa drewniana, aluminiowa, stalowa

Instalacje wewnętrzne

- instalacja elektryczna oświetlenia i zasilania gniazd

- instalacja c.o.

- wentylacja grawitacyjna

- wentylacja mechaniczna

- woda zimna, ciepła

- teletechniczna

- komputerowa

- gazy medyczne

- w części SOR i Stacji Dializ instalacja SAP

5.2 Podstawowe funkcje projektowanej inwestycji

Celem zadania jest wykonanie projektu wykonawczego wentylacji mechanicznej oraz wymiana istniejącego systemu wentylacji w kuchni, a także wykonanie prac budowlanych związanych  z dostosowania pomieszczenia kuchni gorącej i zimnej do obowiązujących przepisów.

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji szpital pozyska pomieszczenie kuchni ze sprawnie działającą wentylacją mechaniczną oraz naprawionym sufitem, którą wyposaży według odrębnego postępowania w sprzęt niezbędny do świadczenia usług. Wyposażenie nie jest przedmiotem zadania.

## 5.3 Zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. Wymiana instalacji wentylacji mechanicznej oraz wykonanie robót elektrycznych, instalacyjnych i budowlanych w pomieszczeniach kuchni głównej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, która obejmuje zaprojektowanie (wykonanie projektu wykonawczego) instalacji wentylacji mechanicznej dla układu N1W1 obsługującego kuchnię gorącą oraz wykonanie robót budowlanych wymienionych w dalszej części PFU zgodnie z dokumentacją budowlaną dostarczoną Wykonawcy przez Zamawiającego, pozwoleniami, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną pod nadzorem osób posiadających wymagane uprawnienia.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie:

- Niniejszego opracowania

- Projektu budowlanego „Dostosowanie pomieszczeń kuchni głównej szpitalnej do obowiązujących przepisów na parterze pierwszego pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli opracowanym przez Biuro Projektowe „ART-Faktory” arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia w Dębicy

- Obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną pod nadzorem osób posiadających wymagane uprawnienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji wykonawczej roboczej wentylacji mechanicznej z elementami automatyki i działem dotyczącym doprowadzenia z kanału wywiewnego ciepła technologicznego do podgrzewu powietrza uzyskanego w wymienniku glikolowym, zrealizowanie na jej podstawie robót montażowych instalacji wentylacji mechanicznej oraz wykonanie robót wykończeniowych na podstawie projektu budowlanego zakresu i opisu zawartego w PFU

Przedmiot zamówienia ponadto obejmuje:

- sporządzenie projektów powykonawczych we wszystkich branżach

- przedstawienie Zamawiającemu wszelkich dokumentów, opracowań, raportów, audytów, wyników pomiarów, świadectw niezbędnych do użytkowania zamontowanej wentylacji mechanicznej w kuchni szpitalnej. W szczególności Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument lub dokumenty, w których jednoznacznie będzie określony stopień odzysku ciepła z wywiewanego powietrza w przewidzianym do montażu układzie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.

Efektem inwestycji będzie montaż centrali wentylacyjnej nawiewnej oznaczonej w Projekcie budowlanym jako N1 o projektowanej wydajności ~6900 m3, wentylator wywiewny oznaczony w Projekcie budowlanym o projektowanej wydajności 7400 m3, zamontowany na  przewodzie wentylacyjnym wywiewnym układ glikolowego odzysku ciepła, zamontowana na kanale czerpnym powietrza glikolowa nagrzewnica wykorzystująca ciepło odzyskane z układu wywiewnego, przebudowana wentylacja mechaniczna obsługująca pomieszczenie kuchni zimnej i gorącej w kuchni głównej oraz pomieszczenie mycia naczyń kuchennych, wymieniony tynk stropu w kuchni zimnej i gorącej wraz z wymianą oświetlenia sufitowego, nowa tablica piętrowa elektryczna dla kuchni (RKU), dokończona wymiana podłogi w kuchni zimnej, wykonanie pomocniczych robót budowlanych i instalacyjnych w tym wykonanie otworu w ścianie działowej gr 12 cm z zamontowaniem tam drzwi płycinowych i schodów stalowych, montaż nowych drzwi do kuchni zimnej i kuchni gorącej. Zadanie nie przewiduje wykonania wszystkich robót budowlanych i wykończeniowych ujętych w Projekcie budowlanym.

## 5.4 Prace projektowe

Zamawiający oczekuje opracowania dokumentacji wykonawczej wentylacji mechanicznej układu N1W1 na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Projektowe „ART-Faktory” arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia w Dębicy, która będzie uwzględniała warunki opisane w niniejszym PFU.

W zakresie niesprecyzowanym w PFU ma zastosowanie projekt budowlany opracowany przez Biuro Projektowe „ART-Faktory” arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia w Dębicy.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany, które powodowałyby zmianę wydanych decyzji i uzgodnień, w tym uzgodnienia technologii kuchni uzyskanego dla Zamawiającego przez autorów Projektu Budowlanego w Państwowej Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej w Rzeszowie.

## 5.5 Przebudowa pomieszczeń kuchni zimnej i gorącej

Prace obejmują realizację robót budowlanych i montażowych w zakresie opisanym w PFU, w technicznych rozwiązaniach podanych w Projekcie budowlanym.

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych w części istniejących pomieszczeń Kuchni Szpitalnej w Pawilonie I zlokalizowanych na niskim parterze oraz w pomieszczeniu w piwnicy budynku przeznaczonym na wentylatornię.

Zrealizowany zakres zamówienia musi spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów. Realizowane elementy budowlano-instalacyjne muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, wymagań sanitarno-higienicznych, ochrony zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokrewnych, a także aktualnych i aktualizowanych w czasie realizacji oraz oczekiwania Zamawiającego zawarte w niniejszym PFU.

Zrealizowany przedmiot zamówienia musi zostać wykonany przy użyciu takich technologii i środków technicznych, aby do minimum ograniczyć niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko.

Użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą zapewnić niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiającego wysokiego standardu wykończenia i użytkowania.

Zrealizowany przedmiot zamówienia wraz z urządzeniami towarzyszącymi musi być w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewniać użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewniać sprawne funkcjonowanie w okresie, co najmniej 15 lat.

5.6 Wykaz pomieszczeń wraz z ich powierzchnią na których planuje się prowadzenie robót – stan obecny obrazuje poniższa tabela. Zakres robót przewidziany do wykonania określony jest w punkcie 5.11.

| Lp | Nazwa pomieszczenia | Nr pom. wg PB | Pow. w m2 | Stan obecny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piwnice Pierwszego Pawilonu |
| 1 | Pomieszczenie piwniczne wentylatorni |  | 48 | Pomieszczenie bez tynków, z posadzką betonową |
| Parter I Pawilonu |
| 1 | Kuchnia gorąca i kuchnia zimna | 6 | 131,7 | Pomieszczenie użytkowane zgodnie z nazwą. Sufit i część podłogi zniszczona wyprawa. Stolarka drzwiowa niewłaściwa. Instalacja wentylacji nieskuteczna, bez możliwości kontroli jakości powietrza. Instalacja zasilania kotłów w parę i gaz dobra. Wyposażenie technologiczne zgodne z potrzebami. Instalacja elektryczna zasilania urządzeń nowa |
| 2 | Zmywalnia naczyń | 10 | 10 | Stan dobry |
| 3 | Wentylatornia |  | 17 | Wentylator nawiewny poza jakością. Drzwi wejściowe z komunikacji zgodne z normą stan bardzo dobry. |
| 4. | Komora kurzowa |  | 4 | Filtr powietrza poza jakością. |
| 5 | Klatka schodowa boczna | 1 | 17,3 | Powierzchnia wykończona użytkowana zgodnie z przeznaczeniem. Przez klatkę przebiega wyrzut wentylacji z kuchni – przewód kanałowy z blachy ocynkowanej do wymiany |
| 6 | Pomieszczenie biurowe w dyspozycji Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia | Bez numeru | 20 | Pomieszczenie w stanie dobrym technicznie – pod stropem przebiega przewód czerpny powietrza do komory kurzowej |
| 7 | Komunikacja | 2 | 54,2 | Pomieszczenie do remontu. W obecnym etapie przewidziano tylko roboty związane z budową nowej rozdzielni piętrowej i prowadzenia instalacji elektrycznej do pomieszczeń I etapu, wentylacji mechanicznej N1W1 i przejścia do pom. 33 (gospodarcze). Pozostały zakres w następnych etapach. |
| 8 | Pomieszczenie gospodarcze | 33 | 8,1 | Pomieszczenie do remontu. W obecnym etapie przewidziano tylko roboty związane z przejściem do komunikacji. |
| 9 | Wydawanie posiłków | 7 |  | Przewidziano tylko prowadzenie układu wentylacji mechanicznej z centrali N1W1. |
| 10 | Zmywalnia | 8 |  | Pomieszczenie do remontu. Przewidziano tylko prowadzenie układu wentylacji mechanicznej z centrali N1W1. |
| 11 | Pokój kierownika | 5 |  | Pomieszczenie do remontu. Przewidziano tylko prowadzenie układu wentylacji mechanicznej z centrali N1W1. |
| 12 | Pokój biurowy |  |  | Pomieszczenie do remontu. Przewidziano tylko prowadzenie układu wentylacji mechanicznej z centrali N1W1. |

5.7  Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe

Kuchnia Szpitalna w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli zajmuje część kondygnacji niskiego parteru I Pawilonu i znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących ciągów komunikacyjnych i dźwigów szpitalnych. Kuchnia obsługuje cały Szpital w zakresie przygotowania posiłków.  Pomieszczenie kuchni zimnej i gorącej jest jednym z elementów całego zespołu. Dokończenie robót dostosowujących pomieszczenie kuchni oraz dostosowanie pomieszczeń magazynowych, biurowych, przygotowania produktów, komunikacji i jadalni objęte będą zakresem w ramach innego zadania.

5.8 Wymagania użytkownika dotyczące rodzaju pomieszczeń i ich wielkości

Rodzaj pomieszczeń i ich wielkość określa opracowany w 2012 roku przez Biuro Projektowe ArtFaktory projekt budowlany Kuchni szpitalnej we wszystkich wymaganych branżach, zaopiniowany pozytywnie przez Sanepid i zatwierdzony do realizacji przez Starostę Stalowowolskiego. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia przez Wykonawcę istotnych zmian, które wymagałyby konieczność opracowania zamiennego projektu budowlanego.

Zamawiający posiada prawa autorskie do opracowania projektowego z 2012 roku (ArtFaktory).

5.9  Ilość osób przebywających w pomieszczeniach

Ilość osób przebywających w pomieszczeniach podlegających przebudowie określa Projekt budowlany.

5.10 Wyposażenie pomieszczeń

Wyposażenie docelowe pomieszczeń określa projekt budowlany i projekt technologii kuchni zatwierdzony przez Sanepid i nie jest przedmiotem niniejszego zadania.

## 5.11  Opis robót wykończeniowych pomieszczeń

Kuchnia zimna i kuchnia gorąca

| Miejsce lub rodzaj robót | Opis |
| --- | --- |
| Sufit | Skucie istniejącego tynku. Wykonanie nowego tynku zgodnego z PB z materiałów odpornych na długotrwałe zawilgocenie i pomalowanie farbami również odpornymi na zawilgocenie. Szacunkowa powierzchnia sufitu 132 m2. |
| Ściany | Wykonanie ścianki z cegły gr 12 cm oddzielającej kuchnię od komunikacji obustronnie otynkowanej, od strony kuchni obłożenie płytkami do 2,1 m, od strony komunikacji lamperia do 2,0m – powyżej farba lateksowa. Szacunkowa powierzchnia ściany 6 m2 Powyżej istniejących płytek na pozostałych ścianach usunąć istniejące malowanie emulsyjne do tynku, wykonać nowe szpachlowanie materiałem odpornym na zawilgocenie i pomalować farbą lateksową. |
| Podłoga | Wymiana wszystkich warstw posadzkowych z wykonaniem izolacji przeciwwodnej na niewyremontowanej części podłogi (kuchnia zimna), warstwa wierzchnia płytki gresowe antypoślizgowe. Szacowana powierzchnia wymiany 55m2. Podłoga w kuchni gorącej nie wymaga wymiany. |
| Schody wewnętrzne | Wymiana okładzin na płytki gresowe antypoślizgowe z ryflem. Szacunkowa powierzchnia okładzin schodów 4 m2 |
| Stolarka okienna | Nie dotyczy |
| Stolarka drzwiowa | Drzwi stalowe dwuskrzydłowe z samozamykaczem z możliwością blokowania w pozycji otwartej, Ds7/P o powierzchni ok. 3,0 m2 zgodne z projektem budowlanym do zamontowania w nowej ściance. Drzwi stalowe dwuskrzydłowe o EI60 DsF60/L z samozamykaczem z możliwością blokowania w pozycji otwartej o pow ok. 2,8 m2 zgodnie z projektem budowlanym do zamontowania w miejscu odbioru produktów |
| Instalacje elektryczne | Zachować wszystkie dotychczasowe instalacje i miejsca odbioru gniazdek i siły. Wymiana instalacji oświetlenia na zgodną z projektem. Przewody wpiąć do nowej RKU. Przewody oświetlenia układać w tynku. Ilość i rozmieszczenie opraw zgodnie z projektem. W przypadku kolizji oprawy z kanałem wentylacyjnym oprawy rozmieścić w sposób zapewniający prawidłowość natężenia oświetlenia. Do obsługi opraw przyjąć 4 łączniki świecznikowe (max ilość opraw załączanych 1 klawiszem 4 szt) oraz 2 łączniki typu schodowego zlokalizowane przy drzwiach wejściowych do tego pomieszczenia, obsługujące po 1 oprawie w kuchni zimnej i w gorącej. Szacunkowa ilość opraw typu S1.3 (nastropowa hermetyczna z ledowymi świetlówkami) 21 szt. Zamontować oprawy awaryjne szt 3 i oprawy ewakuacyjne z piktogramem szt 2 - wszystkie z modułem zapewniającym 3 godz. pracy |
| Instalacje teletechniczne | Dla zapewnienia automatycznego wyłączenia wentylacji mechanicznej w przypadku alarmu pożaru, na podstawie rozwiązania w opracowanym przez wykonawcę projekcie wykonawczym wentylacji mechanicznej zamontować System Sygnalizacji Pożaru współpracujący z wentylacją mechaniczną wpięty do pętli SSP na Stacji Dializ (piętro wyżej), opartym na istniejącej Centrali w systemie 2000 lub przedstawić własne rozwiązanie zapewniające blokowanie wentylacji mechanicznej w przypadku pożaru. |
| Instalacje sanitarne | Istniejące instalacje i wyposażenie sanitarne pozostawić z wyjątkiem 1 umywalki zlokalizowanej przy Zmywalni naczyń – istniejącą zdemontować i zamontować w nowym miejscu nową umywalkę ceramiczną 50 z baterią ścienną jednouchwytową. Zasilanie umywalki w wodę zimną i ciepłą prowadzić z pobliskiego pionu z piwnicy. Przed baterią zamontować we wnęce zawory odcinające osłonięte drzwiczkami rewizyjnymi o wym 20x30 cm malowane proszkowo. Odpływ od umywalki poprowadzić do piwnicy i wpiąć do istniejącego poziomu w miejscu dotychczasowego odejścia do istniejącej umywalki. Przy umywalce zamontować napowietrzacz. W kuchni zimnej na poziomie -0,65 wykonać nową kratkę ściekową od której odpływ poprowadzić do piwnicy i wpiąć do istniejącego rurociągu PCV. Szacunkowa ilość rur PE Φ15 10 m, szacunkowa ilość rur kanalizacyjnych Φ50 12 m Instalacja CO – nie dotyczy |
| Wentylacja mechaniczna | Opracować projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej dla kuchni – (według projektu budowlanego układ N1W1) od czerpni do wyrzutni dachowej. Istniejące okapy nad kotłami warzelnymi i patelniami wykonane ze stali nierdzewnej pozostawić. Projekt będzie przewidywał zamontowanie na kanale wywiewnym wymiennika glikolowego odzysku ciepła, dodatkową nagrzewnicę przy centrali wykorzystującą ciepło z odzysku, izolowane przewody łączące wymiennik z nagrzewnicą oraz elementy automatyki sterujące odzyskiem. Ustalona sprawność odzysku jest pomiędzy 40% a 60% W automatyce wentylacji nie uwzględniać możliwości załączania poszczególnych odciągów przy okapach, jedynie przewidzieć 3 stopnie pracy: na 30%, 60% i 100% projektowanej wydajności. Sterowanie z pomieszczenia kuchni. Projekt ma obejmować także doprowadzenie ciepła technologicznego z poziomu w piwnicy oraz węzeł z zaworami trójdrogowymi i równoważącymi przed centralą wentylacyjną. W projekcie należy uwzględnić wytyczne zawarte w PFU w pkt. 6.8 Realizacja wentylacji w tym pomieszczeniu: - wykonać wszystkie przewody wentylacyjne wraz z wyposażeniem (kratki nawiewne, wywiewniki oraz podłączenia do okapów z filtrami tłuszczowymi. - przewody wentylacyjne w kuchni zimnej i gorącej, na tym etapie, pozostawić nieizolowane, niezabudowane |
| Technologia kuchni | Nie ma w zakresie robót montażu, demontażu lub dostawy żadnego elementu wyposażenia kuchni |

Zmywalnia naczyń kuchennych nr 10

| Miejsce lub rodzaj robót | Opis |
| --- | --- |
| Sufit | Pomalować sufit po wykonaniu wentylacji mechanicznej |
| Ściany | Na powierzchni po zdemontowanym oknie ułożyć płytki glazurowane – szacunkowa powierzchnia 5 m2 |
| Podłoga | Nie dotyczy |
| Stolarka okienna | W związku z realizacją zadania Przebudowa SOR okno w pomieszczeniu zostało zlikwidowane |
| Stolarka drzwiowa | Nie dotyczy |
| Instalacje elektryczne | Nie dotyczy |
| Instalacje sanitarne | Nie dotyczy |
| Wentylacja mechaniczna | Wymiana całej instalacji wentylacji mechanicznej na nową opracowaną dla kuchni zimnej i gorącej (nawiew i wywiew) – przewody pozostawić nieizolowane, niezabudowane |
| Technologia kuchni | Nie dotyczy |

Komunikacja  wg projektu budowlanego nr 2

| Miejsce lub rodzaj robót | Opis |
| --- | --- |
| Sufit | Naprawa miejsc uszkodzonych podczas prowadzenia robót elektrycznych i wentylacyjnych wraz z pomalowaniem farbą emulsyjną całości sufitu. Szacunkowa powierzchnia sufitu 55 m2, |
| Ściany | Wykucie wnęki na rozdzielnię piętrową RKU Wykucie otworu na drzwi w ścianie murowanej ceglanej gr. 12 cm od strony pomieszczenia 33 wraz z jego wykończeniem Naprawa miejsc uszkodzonych podczas prowadzenia robót elektrycznych i wentylacyjnych wraz z pomalowaniem jak istniejące w całości. Szacunkowa ilość: malowanie farbą emulsyjną 55m2. Malowanie olejne bez szpachlowania 80m2 Tymczasowa ścianka z płyt GKB, bez wykończenia, z drzwiami – dla zlikwidowania rozprzestrzeniania kurzu poza miejsce robót w osi ściany konstrukcyjnej jednostronnie obita płytami GKB - montaż i demontaż. Szacunkowa ilość 10m2 |
| Podłoga | Nie dotyczy |
| Schody wewnętrzne | Montaż stalowych schodów wraz z balustradą wys 100 cm malowanych na budowie, do pomieszczenia 33. Szacunkowa ilość 3 m2 |
| Stolarka okienna | Nie dotyczy |
| Stolarka drzwiowa | Drzwi płycinowe pełne w ścianie z pom. nr 33 typ wg PB oznaczone DK3/P 90x200 z ościeżnicą metalową malowaną na budowie i zamkiem na wkładkę |
| Instalacje elektryczne | Wykonanie rozdzielni piętrowej RKU wraz z WLZ i liniami zasilającymi do realizowanych w tym etapie instalacji. Tablicę wykonać kompletną wg opracowania PB część elektryczna na rys 3.1 ark. 1, 2 i 3. Podłączyć do niej tylko odbiory wykonywane w ramach niniejszego zadania. Przewidzieć zasilanie urządzeń automatyki centrali wentylacji nawiewnej i wentylatora wywiewnego, który będzie zawarty w projekcie wentylacji mechanicznej. Pozostałe odbiory będą stanowić rezerwę. WLZ dla RKU należy poprowadzić od starej tablicy piętrowej wykorzystując istniejące zasilanie WLZ VIII stosując przewód 4x70 mm2. Szacunkowa odległość pomiędzy starą rozdzielnią a RKU 5 m. Należy zapewnić funkcjonowanie przez cały czas i po skończeniu remontu zasilanie istniejących odbiorników nie ujętych w PFU z istniejącej tablicy. |
| Instalacje teletechniczne | System Sygnalizacji Pożaru współpracujący z wentylacją mechaniczną |
| Instalacje sanitarne i CO | Nie dotyczy |
| Wentylacja mechaniczna | Wentylacja mechaniczna tego pomieszczenia zostało wyłączone z układu N1W1 i zostanie włączone do układu N2 W2 w następnych etapach realizacji robót. |

Pomieszczenia przez które będzie prowadzona wentylacja N1W1: zmywalnia, jadalnia i wydawanie posiłków

| Miejsce lub rodzaj robót | Opis |
| --- | --- |
| Sufit | Naprawa miejsc uszkodzonych podczas prowadzenia robót wentylacyjnych. Pomalowanie całego sufitu. Szacunkowa powierzchnia 40 m2 |
| Ściany | Naprawa miejsc uszkodzonych podczas prowadzenia robót wentylacyjnych. Pomalowanie całych ścian. Szacunkowa powierzchnia 125 m2 |
| Podłoga | Naprawa miejsc uszkodzonych podczas prowadzenia robót wentylacyjnych. Szacunkowo 1 miejsce |
| Stolarka okienna | Nie dotyczy |
| Stolarka drzwiowa | Nie dotyczy |
| Instalacje elektryczne | Nie dotyczy |
| Instalacje teletechniczne | Nie dotyczy |
| Instalacje sanitarne i CO | Nie dotyczy |
| Wentylacja mechaniczna | Wykonanie instalacji z godnie z projektem (nawiew i wywiew z układu dla kuchni głównej) W pomieszczeniu jadalnia przewody zaizolować zgodnie z projektem, niezabudowywać. W pozostałych pozostawić nieizolowane, niezabudowane |

Klatka schodowa, poddasze  i dach budynku

| Miejsce lub rodzaj robót | Opis |
| --- | --- |
| Sufit | Naprawa miejsc uszkodzonych podczas prowadzenia robót wentylacyjnych wraz z pomalowaniem jak istniejące. Szacunkowa ilość 20 m2 |
| Ściany | Naprawa miejsc uszkodzonych podczas prowadzenia robót wentylacyjnych. |
| Podłoga | Nie dotyczy |
| Stolarka okienna | Nie dotyczy |
| Stolarka drzwiowa | Nie dotyczy |
| Instalacje elektryczne | Podłączenie przewodu wentylacyjnego nad dachem budynku do istniejącej instalacji odgromowej |
| Instalacje teletechniczne | Nie dotyczy |
| Instalacje sanitarne i CO | Nie dotyczy |
| Wentylacja mechaniczna | Wykonanie przewodu wywiewnego wentylacji W1 z godnie z projektem tj. zaizolowany. Na dachu budynku zamontować wyrzutnię. |
| Pokrycie dachowe | Uszczelnienie na połączeniu z nową wyrzutnią |

Wentylatornia nawiewu N1

Zamawiający pozostawia do decyzji Wykonawcy rozwiązanie wentylatorni i komory kurzowej co do sposobu prowadzenia kanału czerpnego (z komorą kurzową lub bez). Technicznie te pomieszczenia rozdziela ścianka działowa gr 9,5 cm wykonana z płyt GKB.

| Miejsce lub rodzaj robót | Opis |
| --- | --- |
| Sufit | Nie dotyczy |
| Ściany | Alternatywnie według wyboru Wykonawcy: demontaż od strony komory kurzowej lub nie dotyczy |
| Podłoga | Nie dotyczy |
| Stolarka okienna | Nie dotyczy |
| Stolarka drzwiowa | Nie dotyczy |
| Instalacje elektryczne | Zasilanie centrali wywiewnej zgodnie z projektem. Poprowadzić z RKU przewód YLY 5x4 mm2 Szacunkowa odległość 35m. |
| Instalacje teletechniczne | System Sygnalizacji Pożaru współpracujący z wentylacją mechaniczną |
| Instalacje sanitarne | Nie dotyczy |
| Wentylacja mechaniczna | Montaż centrali wentylacji nawiewnej N1 wraz z przewodami i uzbrojeniem zgodnie z projektem oraz wymiennikiem glikolowym wykorzystującym ciepło z odzysku na kanale wywiewnym (przewody zaizolowane) |
| Instalacje technologiczne | Dla potrzeb przygotowania powietrza dla centrali N1 doprowadzić z przestrzeni łącznika ciepło technologiczne: z poziomu ciepła technologicznego, z niezależnymi zaworami i układem trójdrogowym przy centrali. Element doprowadzenia ciepła do centrali jest częścią projektu wykonawczego wentylacji mechanicznej. Lokalizacja włączenia: jedna kondygnacja poniżej wejścia do Pomieszczenia biurowego. Szacunkowa długość przyłączanych rur 2 x 10m. |

Komora kurzowa

| Miejsce lub rodzaj robót | Opis |
| --- | --- |
| Sufit | Nie dotyczy |
| Ściany | Alternatywnie: w przypadku wykorzystania pomieszczenia na komorę kurzową wykonać docieplenie ściany od strony pomieszczenia biurowego użytkowanego przez DZPiZ styropianem gr 12 cm i wykończeniem wyprawą systemową. Szacunkowa ilość 6m2. W przypadku zaprojektowania przewodu wentylacji mechanicznej jako ciągły od czerpni do centrali nawiewnej tylko naprawy ścian po demontażu ścianki(~12m2) i prowadzeniu przewodu wentylacyjnego. |
| Podłoga | Nie dotyczy |
| Stolarka okienna | Nie dotyczy |
| Stolarka drzwiowa | Nie dotyczy |
| Instalacje elektryczne | Nie dotyczy |
| Instalacje teletechniczne | Nie dotyczy |
| Instalacje sanitarne | Nie dotyczy |
| Wentylacja mechaniczna | Montaż elementów wentylacji mechanicznej zgodnie z projektem wykonawczym (przewody zaizolowane) |
| Instalacje technologiczne | Nie dotyczy |

Pomieszczenie biurowe użytkowane przez DZPiZ

| Miejsce lub rodzaj robót | Opis |
| --- | --- |
| Sufit | Demontaż istniejącego kanału czerpnego wentylacji wraz z obudową z płyt gipsowych. Obudowa nowego kanału czerpnego płytami GKB na ruszcie wraz z malowaniem emulsyjnym. Szacunkowa ilość 15 m2. Malowanie całego sufitu po zakończeniu robót. Szacunkowa ilość 20m2. Powiększenie otworu w ścianie na kanał czerpny |
| Ściany | Malowanie całego pomieszczenia farbami emulsyjnymi |
| Elewacja | Naprawa ściany elewacyjnej po wymianie czerpni powietrza |
| Podłoga | Nie dotyczy |
| Stolarka okienna | Nie dotyczy |
| Stolarka drzwiowa | Nie dotyczy |
| Instalacje elektryczne | Nie dotyczy |
| Instalacje sanitarne i CO | Nie dotyczy |
| Wentylacja mechaniczna | Zamontować na ścianie elewacyjnej czerpnię powietrza. Wykonać przewód czerpny nowej wentylacji mechanicznej N1 z izolacją cieplną |
| Instalacje technologiczne | Nie dotyczy |

Wentylatornia w piwnicy (miejsce montażu wentylatora W-1W)

| Miejsce lub rodzaj robót | Opis |
| --- | --- |
| Sufit | Wykonanie nowego tynku cementowo – wap. wraz z pomalowaniem farbami emulsyjnymi – szacunkowa powierzchnia 54m2 |
| Ściany | Wykonanie nowego tynku cementowo – wap. wraz z pomalowaniem farbami emulsyjnymi, szacunkowa pow. 86 m2 |
| Podłoga | Ułożenie na istniejącym podkładzie betonowym płytek gresowych technicznych – szacunkowa powierzchnia 54 m2 |
| Stolarka okienna | Nie dotyczy |
| Stolarka drzwiowa | Montaż nowych drzwi stalowych pełnych 80 x 200 o EI60 |
| Instalacje elektryczne | Zasilanie wentylatora kanałowego W1-W. Poprowadzić z RKU przewód YDY 4x1,5mm2. Szacunkowa odległość 20m. Powyższy przewód prowadzić w korytku kablowym po ścianach lub pod stropem piwnic. Z obwodów istniejących w piwnicy wydzielić niezależne oświetlenie: 3 oprawy nastropowe ledowe w tym 1 z modułem 1h. |
| Instalacje teletechniczne | Nie dotyczy |
| Instalacje sanitarne | Nie dotyczy |
| Wentylacja mechaniczna | Montaż wentylatora W1-W wentylacji wywiewnej W1 i kanałów i ich wyposażenia zgodnie z projektem wykonawczym wentylacji mechanicznej tj. zaizolowane nieobudowane |
| Instalacje technologiczne | Nie dotyczy |

# Uwaga: Wentylacja mechaniczna pomieszczeń komunikacja nr 2, pokój biurowy nr 4, pokój kierownika nr 5, schowek nr 32 i pomieszczenie gospodarcze nr 33 zostało wyłączone z układu N1W1 i zostanie włączone do układu N2 W2 w następnych etapach realizacji robót.

# WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Informacje porządkowe

Elementy realizacji zamówienia:

- sporządzenie projektu wykonawczego wentylacji mechanicznej układu N1W1

- zatwierdzenie projektu wykonawczego przez Zamawiającego;

- wykonanie robót budowlanych dla zakresu określonego w pkt 5 PFU

- przekazanie Zamawiającemu wraz z wykonanym zadaniem kompletu dokumentacji powykonawczej.

Ustala się następujące warunki czasowe realizacji:

- całkowity czas od podpisania umowy do bezusterkowego odbioru robót 100 dni kalendarzowych ;

- czas wyłączenia kuchni gorącej i zimnej, zmywalni naczyń z produkcji dań gorących, do czasu odbioru bezusterkowego, liczony w dniach, wyniesie od 30 do 35 dni kalendarzowych. Wyłączenie kuchni z produkcji dań gorących dla pacjentów i personelu Szpitala można rozpocząć po pisemnym oświadczeniu Wykonawcy o posiadaniu wszystkich materiałów i urządzeń lub zapewnienia terminowego dostarczenia wszystkich materiałów i urządzeń przez dostawców Wykonawcy. Pozostałe pomieszczenia, w czasie kiedy nie będzie można produkować dań gorących, będą służyć do przygotowywania śniadań i kolacji dla pacjentów Szpitala.

- czas od podpisania umowy do wyłączenia kuchni gorącej i zimnej, zmywalni naczyń z produkcji (do wejścia Wykonawcy na teren kuchni gorącej i zimnej dla prowadzenia robót) służy na sporządzenie projektu wykonawczego z jego uzgodnieniem, na zapewnienie przez Wykonawcę materiałów i urządzeń, ich zakup lub skuteczne terminowe zamówienie oraz na organizację zaplecza Wykonawcy. Wykonawca ma też w tym czasie wykonać połączenie zaplecza administracyjno-magazynowego kuchni z pomieszczeniami do wydawania posiłków dla pracowników, czyli ma wykonać schody i drzwi z pomieszczenia oznaczonego na dokumentacji technicznej nr 2 – komunikacja do pomieszczenia nr 33 – pom. gospodarcze.

Sporządzenie projektu wykonawczego należy rozumieć jako wykonanie kompletnego projektu wykonawczego wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, z elementami automatyki i ciepła technologicznego. Obejmuje również pełnienie przez czas robót nadzoru autorskiego nad zaprojektowanym zakresem.

Projekt wykonawczy winien być sporządzony na podstawie zatwierdzonego przez Starostę projektu budowlanego i niniejszego opracowania

Kompletny projekt wykonawczy wykonany wentylacji mechanicznej układu N1W1w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej zapisanej w formacie ogólnodostępnym (pdf), musi zawierać elementy wynikające z przepisów, ustaw, norm i rozporządzeń.

Wykonanie robót budowlano – montażowych należy rozumieć jako wykonanie na podstawie projektu budowlanego i projektu wykonawczego, zakresu ustalonego w SIWZ i PFU.

## Przygotowanie terenu budowy

W organizacji budowy należy uwzględnić, że prowadzone roboty budowlano–montażowe i wykończeniowe nie mogą zakłócać pracy funkcjonujących działów Szpitala. Z użytkowania całkowicie zostanie wyłączona tylko kuchnia gorąca i zimna, zmywalnia naczyń oraz częściowo komunikacja. W pozostałych pomieszczeniach będą prowadzone prace kuchenne polegające na przygotowaniu śniadań i kolacji oraz prace porządkowe po tych czynnościach.

Wykonawca przygotuje teren budowy zgodnie z zaleceniami opisanymi w SIWZ i umowie. Zapewni odpowiednie zaplecze wg aktualnych potrzeb oraz wg przewidzianego zatrudnienia na budowie. Zaplecze budowy należy organizować z uwzględnieniem wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach i użytkować zgodnie z przepisami BHP i ppoż. Należy zapewnić skuteczny system dozoru i ochrony przed dostępem osób postronnych.

Materiały, które dostarczane będą na budowę winny być składowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych.

Materiały i urządzenia wymagające ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy przechowywać w kontenerach stalowych, a materiały wrażliwe na wpływ temperatury w kontenerach lub pomieszczeniach spełniających reżim temperaturowy.

Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę, a następnie wywożone i utylizowane przez wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów, a także do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robót dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla realizatorów i otoczenia poprzez zastosowania nowoczesnych maszyn i urządzeń.

Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. Pracownicy zostaną wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.

Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem do robót do szkolenia stanowiskowego BHP, które należy odnotować i potwierdzić podpisem osoby szkolącej i szkolonej.

Strefy niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie prace należy prowadzić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP i ppoż.

Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach służby zdrowia, posiadające wymagane dokumenty jakościowe.

Na zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia techniczne, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, świadectwa jakości, atesty, wymagane prawem opinie i oświadczenia. Zastosowane materiały i wyroby powinny spełniać wymogi ochrony przeciwpożarowej.

Maszyny i urządzenia oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty na znak bezpieczeństwa i powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa.

W/w maszyny i urządzenia powinny charakteryzować się minimalnym poziomem hałasu w czasie pracy.

## Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

Nie przewiduje się robót związanych z zagospodarowaniem terenu.

## Wymagania w zakresie architektury

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia. przedstawiane Zamawiającemu przed ich wbudowaniem i uzyskaniem akceptacji nadzoru inwestorskiego. Roboty należy prowadzić zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów BHP.

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zmawiającego, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego.

Wszystkie elementy nieujęte w niniejszym opracowaniu¸ a niezbędne do prawidłowego działania Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w ofercie oraz  dostarczyć i zamontować.

Dokumentacja projektowa, niniejsze opracowanie, SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawcę zmiany i rozwiązania muszą uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego.

6.4.1	Zakres prac

Zakres I etapu obejmuje:

- częściową przebudowę pomieszczeń kuchni głównej i zmywalni naczyń kuchennych,

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej układu N1W1 od czerpni w ścianie do wyrzutni nad dachem budynku wraz z instalacją sterowania,

- wykonanie nowej tablicy elektrycznej RKU,

- wykonanie robót pomocniczych w pomieszczeniach przez które przebiegają przewody wentylacji układu N1W1,

- wykonanie schodów stalowych oraz drzwi do pomieszczenia nr 33.

W ramach robót budowlanych projektuje się:

- demontaż starej stolarki drzwiowej w wejściu do kuchni

- wyburzenie części ścianek działowych

- skucie starych tynków na suficie kuchni i wykonanie nowego z materiału odpornego na zawilgocenie

- wykonanie przebicia na otwór drzwiowy w ściance działowej wraz z montażem 1 drzwi płycinowych  i schodów stalowych

- wykonanie przebić w ścianach w celu przepilotowania kanałów wentylacji mechanicznej

- skucie istniejących warstw podposadzkowych i posadzek w kuchni zimnej

- wykonanie nowych warstw podposadzkowych, wylewki samopoziomującej, położenie gresu antypoślizgowego w kuchni zimnej

- położenie gresu technicznego w wentylatorni w piwnicy

- ułożenie nadproży w miejscach rozbieranej ściany przy zmywalni naczyń

- wykonanie nowej ścianki działowej przy kuchni gorącej

- zamontowanie nowej stolarki i ślusarki drzwiowej do kuchni zimnej i gorącej

- montaż urządzeń wentylacji i klimatyzacji układu wentylacyjnego N1W1

- montaż przewodów i wyposażenia układu wentylacyjnego N1W1

- montaż 1 umywalki w kuchni gorącej

- montaż 1 kratki ściekowej w podłodze kuchni zimnej

- wykonanie nowej rozdzielnicy RKU

- wykonanie zasilania elektrycznego do oświetlenia i zasilania urządzeń wentylacyjnych objętych PFU

- wykonanie nowego oświetlenia w kuchni, wentylatorni w piwnicy

- wykonanie robót poprawkowych w pomieszczeniach, w których prowadzona jest wentylacja mechaniczna układu N1W1

6.3.3	Rozwiązania konstrukcyjno-budowlane

- ściany działowe z cegły 12cm

- nadproża  stalowe HEA

6.3.4	Rozwiązania architektoniczno-budowlane

WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ

6.3.4.1. Podłogi

Po skuciu starych posadzek i wylewek należy wykonać nowe „typ podłogi pływającej”

Gruz z rozbiórek posadzek i innych elementów Wykonawca usunie i zutylizuje na własny koszt.

W pomieszczeniach kuchni zimnej należy wykonać:

|  | Płytki gresowe spoinowane elastyczną zaprawą hydrauliczną |
| --- | --- |
|  | Elastyczny klej |
|  | Płynna elastyczna folia uszczelniająca +gruntownik |
| ok.4,0cm | Gładź cementowa |
|  | Strop istniejący |

Gruntownik wraz z folią uszczelniającą należy wyprowadzić na wys. 20cm na ściany pomieszczenia. Styki ściana-podłoga uszczelnić taśmą uszczelniającą systemową.

Uwaga

Rzeczywista grubość wylewki zostanie ustalona na budowie w trakcie robót.

Podłoga w pomieszczeniu suchym (wentylatornia w piwnicy): na istniejącej posadzce betonowej wykonać warstwę wyrównującą gr ~2 cm i ułożyć płytki gresu technicznego na kleju

6.3.4.2. Tynki

Należy skuć istniejące tynki sufitu kuchni

Nowoprojektowane tynki wewnętrzne sufitu – III kat. z mas odpornych na zawilgocenie systemu dostosowanego do kuchni gorącej.

Nowe tynki w wentylatorni wywiewu cem- wap kat III bez szpachlowania.

6.3.4.3. Malowanie ścian  pomieszczenia kuchni: farbami autosterylnymi, odpornymi na ścieranie i mycie łagodnymi detergentami, dających powierzchnię gładką, utrzymujących dużą odporność powłoki, dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (konieczne atesty potwierdzające), poprzez zagruntowanie oraz wykonanie właściwej powłoki w kolorze wskazanym przez projektanta - ściany pomieszczeń na wysokość od płytek do stropu podwieszonego. Przestrzeń pomiędzy stropem podwieszonym a sufitem malować farbą emulsyjną odporną na zawilgocenie,

pomieszczenia urządzeń wentylacyjnych i innych poza kuchnią: farbami emulsyjnymi, odpornymi na ścierani, dające powierzchnię gładką, utrzymujących duża odporność powłoki, dopuszczonymi do stosowania, poprzez zagruntowanie i wykonanie powłoki właściwej

6.3.4.4. Oblicowanie ścian

glazura na wysokość 210 cm od posadzki

Fuga o szerokości nie większej niż 3,0 mm, połączenia płytek w wypukłych narożnikach ścian wykonane przez  zastosowanie listew łącznikowych.

6.3.4.5. Dodatkowe zabezpieczenie ścian

Nie dotyczy.

6.3.4.6. Obudowa kanałów wentylacyjnych

Nie dotyczy

6.3.4.7. Ślusarka aluminiowa wewnętrzna

Drzwi rozwierane, pełne oraz szklone szkłem bezpiecznym, malowane proszkowo, otwierane ręcznie  w systemie MB45 lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony

- malowane proszkowo w kolorze białym

- wypełnienie szkło matowe Float 33.2 VSG, na dole panel pełny: blacha aluminiowa 1,5mm wypełnienie ze styroduru

- wyposażenie: stosować  zestawy  szklane, bezpieczne

- izolacyjność akustyczna Rw=32dB

- do oferty należy skalkulować cenę drzwi wraz z okuciami, zamkami, klamkami, szyldami, samozamykaczami

6.3.4.8. Stolarka, ślusarka  p-poż.

Drzwi atestowane, wyposażone w komplet wymaganych przepisami akcesoriów dla zapewnienia prawidłowych warunków ewakuacji (samozamykacz z funkcją blokowania w poz otwartej), malowane proszkowo z palety RAL w kolorze bisłym.

Do oferty należy skalkulować cenę drzwi wraz z okuciami, zamkami, pochwytami, szyldami, samozamykaczami, zamykane na  jedną wkładkę  z gałką od strony wewnętrznej.

6.3.4.9. Okna pcv

Nie dotyczy

6.3.4.10. Parapety wewnętrzne

Nie dotyczy

6.3.4.11. Parapety zewnętrzne

Nie dotyczy

6.3.4.12. Balustrady

Balustrada wewnętrzna w pomieszczeniu 2 – wys. 100cm, pochwyt, słupki i pręty wypełniające ze stali malowane proszkowo.

6.3.4.13. Schody wewnętrzna stalowe

W pomieszczeniu 2 schody o konstrukcji stalowej ze stopniami z blachy ryflowanej, malowane na budowie.

6.3.5	Akustyka pomieszczeń

Wymaganą izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych w budynkach określa norma PN/B/02151/3:1999).

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w zależności od pory dnia i typu pomieszczenia reguluje norma PN/87/B/0251.02).

Wg norm dopuszczalny poziom dźwięku od wszystkich źródeł łącznie dla pokoi przeznaczonych do pracy umysłowej wymagającej silnej koncentracji uwagi wynosi 35 dB w dzień.

6.3.6	Wymagania ogólno-budowlane

Ściany pomieszczeń powinny być łatwo zmywalne i umożliwiające dezynfekcję.

Podłogi powinny być wykonane z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgowych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych.

Cokoły przy podłogach pomieszczeń powinny być wykonane do wysokości co najmniej 0,10 m, z materiałów odpowiadających wymaganiom dla podłóg w tych pomieszczeniach.

Z uwagi na konieczność zachowania czystości i wyeliminowania miejsc osadzania się kurzu, wszystkie przewody instalacyjne muszą być prowadzone w bruzdach, być osłonięte suchym tynkiem lub być zabudowane w sposób umożliwiający dezynfekcję i utrzymanie czystości.

Spadki posadzek do wpustów podłogowych powinny być wykonane ze spadkiem nie mniejszym niż 1%.

6.3.7	Bezpieczeństwo pożarowe

Zgodnie z ustaleniami § 4 ust. 1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 121 poz. 1137 z 11 lipca 2003 r.) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 119 poz. 998 z 16 lipca 2009 r.) - projekt budynku użyteczności publicznej zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II podlega uzgodnieniu zgodnie z wymaganiami ochrony p-pożarowej.

PAWILON I

Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy I Pawilonu wynosi ok.1600m2

Powierzchnia w granicach opracowania wynosi 1314,21m²

Kubatura ok. 4 599m3

Liczba kondygnacji budynku 5

Budynek zaliczony do budynków średniowysokich

Parametry pożarowe występujących substancji palnych

W projektowanym budynku będą substancje palne ogólnego przeznaczenia (wyposażenie, meble sztuczne tworzywa, tkaniny, drewno).

W projektowanym obszarze nie przewiduje się składowania lub przetwarzania substancji palnych, pożarowo niebezpiecznych.

Nie będą to substancje powodujące zagrożenie wybuchem.

Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji

Budynek Główny Szpitala zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZLII oraz ZL III.

W analizowanym może przebywać ok. 200osób.

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

Zagrożenie wybuchem w normalnych warunkach eksploatacji nie występuje w budynku i przestrzeni zewnętrznej.

Podział obiektu na strefy pożarowe

Budynek jest podzielony na strefy pożarowe. Jedną ze stref jest rozpatrywana jako całość Kuchnię Szpitalną o powierzchni 567,8 m2.

Klasa odporności ogniowej budynku

Elementy budynku zaliczonego do „B” klasy odporności pożarowej muszą spełniać następujące wymagania w zakresie odporności ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania się ognia:

gł. konstrukcja nośna -min. odporność ogniowa  R 120 min

konstrukcja dachu - min. odporność ogniowa  R 30 min

strop - min. odporność ogniowa  RE 60 min

ściana zewnętrzna - min. odporność ogniowa  EI 60 min

ściany wewnętrzne - min. odporność ogniowa  EI 30 min

przekrycie dachu - min. odporność ogniowa  E 30 min

Wszystkie elementy budynków spełniają wymagania klasy odporności ogniowej

i stopień rozprzestrzeniania ognia określony w § 216 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 01.01.2009 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz. 690.

Warunki ewakuacji

W opracowywany obszarze istnieją dwa kierunki ewakuacji – do innej strefy. (długość dojść ewakuacyjnych przy dwóch dojściach mniejsza od 40m).

Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, mają jedno, skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m.

Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych ma klasę odporności ogniowej wymaganą dla ścian wewnętrznych – EI30.

Zabezpieczenie instalacji użytkowych

1.Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.

2. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, niewymienionych w ust. 1, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej E I 60 lub R E I 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) tych elementów.

4. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.

Dobór urządzeń przeciwpożarowych w projektowanym obszarze

- instalacja hydrantowa

- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

Wyposażenie w gaśnice

W pomieszczeniach należy przewidzieć odpowiednie ilości i rodzaje sprzętu p.poż., odpowiednio  dobrane i oznakowane wg normy PN-92/N-01256/01 tzn. w ilości jedna jednostka masy środka gaśniczego zawartego w gaśnicach 2 kg ( 3dm3) na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej. Wyposażenia dokona Zamawiający we własnym zakresie

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zabezpieczenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru będą stanowią hydranty zewnętrzne istniejące.

Zewnętrzne drogi pożarowe - zewnętrzne istniejące

6.4 Wymagania dotyczące wykończenie wnętrz

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania rozwiązań w standardzie niegorszym niż przyjęte w projekcie budowlanym architektury.

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia.

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawcę rozwiązania muszą uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego.

## Wymagania minimalne dotyczące wyposażenia technologicznego

Nie dotyczy

6.6 Wymagania w zakresie konstrukcji

Nie dotyczy

## Wymagania w zakresie instalacji wod.-kan.

W zakresie wod-kan Zamawiający wymaga zamontowania 1 nowej umywalki z baterią ścienną jednouchwytową oraz 1 kratkę ściekową w podłodze kuchni zimnej. Przewody wodociągowe posiadać będą izolację termiczną

Odpływy kanalizacyjne zostaną wykonane z rur PVC HT i zamontowane w istniejących wnękach instalacyjnych. Istniejące fragmenty pionów do których będą podłączane odpływy wykonane z rur żeliwnych należy wymienić na PCV HT.

Mocowanie rur przy pomocy obejm zaciskowych z regulacją. Mocowanie do ścian i stropów przy pomocy kołków rozporowych. Wszystkie obejmy powinny być wyposażone w izolację akustyczną.

Urządzenia sanitarne będą koloru białego, pierwszej jakości. Wszelkie urządzenia będą montowane do ścian pomieszczeń.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania rozwiązań w standardzie nie gorszym niż przyjęte w projekcie budowlanym instalacji wod.-kan.

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia ich zastosowania. Roboty należy prowadzić zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów BHP.

Dokumentacja projektowa, niniejsze opracowanie, SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawcę zmiany i rozwiązania muszą uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego.

## Wymagania w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i ciepła wentylacyjnego

W zakresie instalacji centralnego ogrzewania zakres nie dotyczy.

W zakresie ciepła wentylacyjnego Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji wykonawczej, będącej częścią projektu wentylacji mechanicznej, która będzie zawierała doprowadzenie czynnika grzewczego o parametrach 70º-90º z sieci szpitalnej ciepła technologicznego do centrali wentylacyjnej nawiewnej. Rozwiązanie będzie też zawierało instalację odzysku ciepła z układu wywiewnego: na ciągu wentylacyjnym w miwjscu wybranym przez Wykonawcę (sugeruje się pomieszczenie wentylatora wywiewu zamontować glikolowy wymiennik ciepła, przewody poprowadzone do wentylatorni nawiewu i wbudowany w układ nawiweu wymiennik podgrzewający wstępnie powietrze w układzie nawiewu. Rozwiązanie powinno zawierać przewody zasilania i powrotu, zaizolowane wraz z wyposażeniem tj. zawory odpowietrzające, odwadniające, odcinające, trójdrogowy i równoważący oraz automatykę.

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia. Roboty należy prowadzić zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów BHP.

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zmawiającego, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego.

Wszystkie elementy nieujęte w niniejszym opracowaniu¸ a niezbędne do prawidłowego działania ciepła technologicznego Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w ofercie oraz  dostarczyć i zamontować.

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawcę rozwiązania muszą uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego.

Stan istniejący

Instalacja ciepła wentylacyjnego dla istniejących nagrzewnic jest zasilona z sieci zewnętrznej o parametrach 133/65C.W ramach SOR została wykonana wymiennikownia dla parametrów 90 / 70 C. Odcinek za wymiennikownią prowadzony jest w rurze stalowej DN100, która w latach poprzednich była fragmentem sieci miejskiej zasilającej Szpital.

Opis instalacji ciepła wentylacyjnego

Czynnik grzewczy do zasilania nagrzewnic zabudowanych w centralach wentylacyjnych

doprowadzony będzie z istniejącego poziomu biegnącego w piwnicy łącznika. Parametry czynnika 80 / 60 C.

Przewody doprowadzające ciepło do nagrzewnic należy wykonać z rur czarnych łączonych przez spawanie lub z rur i kształtek zaciskowych produkowanych ze stali węglowych, zabezpieczonych przed korozją warstwami ochronnymi w postaci cynku lub powłoki z tworzywa sztucznego.

Odpowietrzenie instalacji w najwyższych punktach przy pomocy zbiorników odpowietrzających z zamontowanymi automatycznymi odpowietrznikami z zaworami stopowymi oraz kurkami kulowymi.

Rurociągi mocować w zawieszeniach cięgnowych poziomych lub w uchwytach do rur np. HILTI.

Przepusty instalacyjne w ścianie lub stropie oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć odporność ogniową równą odporności ogniowej tego oddzielenia.

Nagrzewnice łączyć z instalacją grzewczą przy pomocy kołnierzy w celu umożliwienia  wymiany w przypadku  awarii.

Przy nagrzewnicy zamontować zawory spustowe. Podłączenie przewodów zasilających i powrotnych wg oznaczeń na nagrzewnicach.

Rurociągi przed malowaniem i izolowaniem należy poddać próbie ciśnieniowej i płukaniu wg PN -77/H-34031. Płukanie należy przeprowadzić 3-krotnie przy prędkości wody w rurociągach 1,5 m/s i powinno być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Próbę szczelności wykonać na ciśnienie 0,9 MPa i próbę z wodą gorącą.

Pomalowane przewody izolować termicznie otulinami o grubości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2013r poz.926.

###### Należy również izolować armaturę.

W zależności od czynnika przepływającego w przewodach rurociągi powinny być pomalowane w odpowiednich miejscach barwami umownymi.

Przewody ( płaszcz) pomalować barwą zasadniczą w postaci opasek w miejscach widocznych, w pobliżu rozgałęzień i armatury oraz co np. 2m na odcinkach prostych  o długości równej min. 2,5 Dn. Na odcinku o barwie zasadniczej powinien być umieszczony na obwodzie pasek o barwie pomocniczej oraz kierunek przepływu. Strzałki, liternictwo i wzory graficzne wg PN-70/N-01270.

Węzły regulacyjne będą zabudowane w centrali wentylacyjnej lub bezpośrednio przy nagrzewnicy.

W węzłach zamontowane  będzie zawór regulacji automatycznej i pompa cyrkulacyjna

Pracą w /w urządzeń sterować będą szafy AKPiA wentylacji. Dla zrównoważenia hydraulicznego instalacji przyjąć zawory równoważące.

## Wymagania w zakresie wentylacji

W zakresie wentylacji Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji wykonawczej która będzie zawierała wszystkie rozwiązania w zakresie opisanym w niniejszym PFU, oraz w oparciu o projekt budowlany wentylacji. Wykonawca zaprojektuje układ wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego z kuchni.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania rozwiązań w standardzie niegorszym niż przyjęte w projekcie budowlanym wentylacji, klimatyzacji.

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia. Roboty należy prowadzić zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów BHP.

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zmawiającego, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego.

Wszystkie elementy nieujęte w niniejszym opracowaniu¸ a niezbędne do prawidłowego działania wentylacji Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w ofercie oraz  dostarczyć i zamontować.

Dokumentacja projektowa, niniejsze opracowanie, SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawcę zmiany i rozwiązania muszą uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego.

Informacje ogólne

W wentylatorni N1 znajduje się wentylator nawiewny nie spełniający wymagań do demontażu. Zdemontować również wszystkie istniejące przewody wentylacyjne i wentylator wywiewny. Istniejące okapy nad kotłami Wykonawca może wykorzystać do ponownego montażu. Zaleca się prowadzenie nowych przewodów po trasie istniejących demontowanych.

Zdemontowane urządzenia (wentylator nawiewu i wywiewu) oraz stare przewody wentylacyjne wystawić przed budynek. Usunięcie złomu i jego utylizacja jest po stronie Zamawiającego

Opis funkcjonowania wentylacji mechanicznej

Układy wentylacyjne mają za cel zapewnienie wentylacji odprowadzenie ciepła w wentylowanych pomieszczeniach. Ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego do pomieszczeń, lokalizacja central nawiewu N1 i wywiewu W1, trasy przewodów ustalona jest na podstawie projektu budowlanego.

Założenia pracy central uwzględniające istniejącą infrastrukturę:

Powietrze do nawiewu dla układu N1 zasysane będzie nową czerpnią z filtrem wstępnym usytuowanym w ścianie pomieszczenia biurowego, na poziomie ponad 2,0 m nad terenem. Powietrze dla potrzeb wentylacji mechanicznej w będzie uzdatniane w centrali N1, wstępnie w wymienniku glikolowym wykorzystującym ciepło z odzysku, w nagrzewnicy wodnej nastąpi zasadnicze ogrzewanie.

Regulacja temperatury nawiewu z centrali na podstawie pomiaru temperatury w kuchni gorącej za pomocą sterownika zlokalizowanego przy wejściu do kuchni (pomocniczy) i w  wentylatorni w centrali N1.

Instalacja powinna mieć możliwość regulacji na 30, 60 i 100% wydajności. W celu umożliwienia regulacji przepływów powietrza zastosować wentylatory przystosowane do regulacji falownikami, przepustnice w kanałach, w nawiewnikach, wywiewnikach.

Przewody prowadzone na zewnątrz zaizolować cieplnie matami z wełny mineralnej z płaszczem z blachy ocynkowanej lub aluminiowej

Po zakończeniu prac przeprowadzić próby ruchowe urządzeń wraz z przedmuchaniem kanałów wentylacyjnych. Następnie przeprowadzić rozruch próbny wraz z regulacją instalacji ( regulacja stopnia otwarcia przy wylotach powietrza nawiewanego i wywiewanego ) dla zadanych w projekcie budowlanym wartości przepływu powietrza oraz zadanych wartości parametrów temperaturowych powietrza.

W końcowych czynnościach pomiarowych winien uczestniczyć przedstawiciel Inwestora (Użytkownika).

Z przeprowadzonych rozruchów i prób wykonawca jest zobowiązany sporządzić protokół dla Inwestora oraz dokonać zapisu w Dzienniku Budowy.

Wszystkie czynności należy przeprowadzić zgodnie z PN-78/B-10440 "Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze."

Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet dokumentów ruchowo - eksploatacyjnych urządzeń wentylacji wraz ze schematami sterowniczymi dla Użytkownika.

Całość robót i odbiorów należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wyżej powołanymi normami i

przepisami oraz:

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" Cz II "Instalacje sanitarne i przemysłowe";

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. „Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych'' (wyd. I wrzesień 2002 r. )

- pozostałymi obowiązującymi normami i przepisami na dzień projektowania i wykonywania robót.

Wszystkie urządzenia, armatura i materiały izolacyjne muszą posiadać decyzję o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydaną przez odpowiednie jednostki badawcze.

Instalacje w obiekcie muszą spełniać wymagania normy PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

W miejscu przekraczania kanałów wentylacyjnych przez oddzielenia pożarowe zabudowane muszą być klapy pożarowe. Odporność ogniowa klap musi wynosić co najmniej 120 min.

Kanały wentylacyjne wraz z uzbrojeniem

Instalację wentylacji mechanicznej należy wykonać z prostokątnych kanałów i kształtek z blachy ocynkowanej, z okrągłych przewodów spiro z blachy ocynkowanej.

Klasa szczelności dla wszystkich instalacji – B – normy PN-EN 12237:2005 i PN-EN 1507:2007

Należy zabudować na kanałach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umożliwienia czyszczenia tych kanałów. Klapy rewizyjne maja spełniać wymagania normy PN-EN 12097:2007. Należy je zabudować z dwóch stron lub umożliwić wymontowanie tego elementu do konserwacji i czyszczenia:

- przepustnice odcinające i regulacyjne,

- klapy przeciwpożarowe,

- tłumiki akustyczne z wewnętrznymi kulisami,

- nagrzewnice i chłodnice kanałowe,

- kierownice powietrza.

W przypadku zabudowy na kanałach (lub podłączenia do kanałów) łatwo demontowanych elementów, np. kratek wentylacyjnych, mogą one pełnić rolę otworów rewizyjnych.

Końcową regulację ilości powietrza należy wykonać na zamontowanych przy skrzynkach przepustnicach jednopłaszczyznowych i przepustnicach przy kratkach wentylacyjnych.

Izolacje termiczne i osłona przewodów wentylacji

W rozwiązaniu projektowym zastosować płyty z wełny mineralnej pokryte folią aluminiową zabezpieczającą powierzchnię przed  chłonięciem lub wykraplaniem się wody. Zewnętrzną warstwę izolacji w pomieszczeniu kuchni zimnej i gorącej chronić osłoną z blachy aluminiowej lub ocynkowanej, w pozostałych przypadkach zewnętrzną warstwę izolacji osłonić płaszczem wykonanym z folii aluminiowej. Wszystkie styki i szwy na izolacji pokryć folią aluminiową samoprzylepną odporną na podwyższone temperatury. Na obecnym etapie przewody wentylacji w pomieszczeniu kuchni zimnej, zmywalni naczyń i zmywalni przy wydawaniu posiłków pozostawić niezaizolowane, w pozostałych zaizolować zgodnie z PN

W zakresie wykonania robót budowlanych zastosować zapisy z punktu 5.11 PFU.

Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze instalacji wentylacji

Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych mają spełniać wymagania normy PN-EN 12236:2003. Wszystkie urządzenia należy mocować w sposób pewny i trwały. Należy stosować wibroizolację gumową dla central klimatyzacyjnych.

Na potrzeby wentylacji mechanicznej należy przewidzieć centralę wentylacyjną nawiewną podwieszaną zapewniającą niezbędną ilość świeżego powietrza (7400m3/h) wynikająca z obliczeń w Projekcie budowlanym. Dobór przekroju, nawiewników i kratek wyciągowych należy dobrać według potrzebnej ilość powietrza dla poszczególnych pomieszczeń.

Proponowana lokalizacja centrali – wentylatornia istniejącego układu. Powietrze wywiewane będzie przez przyległe pomieszczenia do piwnicy, gdzie należy zlokalizować wentylator wyciągowy, a następnie po starej trasie do wyrzutni ponad dach.

Centrala wentylacyjna powinna być wyposażona w filtr wstępny (G4) i wtórny (klasa F7), nagrzewnicę powietrza, wentylator sterowany falownikiem. Priorytetem wyboru urządzeń powinna być ich energooszczędna eksploatacja, dostępność serwisu i czas jego reakcji. Urządzenia powinny charakteryzować się niskim współczynnikiem przenikania ciepła, niskim zużyciem energii elektrycznej w stosunku do ilości przetłaczanego powietrza, niskim poziomem hałasu. Urządzenia powinny być powszechnie stosowane i obecne na rynku polskim od co najmniej 3 lat.

Instalacje kanałowe należy przewidzieć z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelności B w izolacji z wełny mineralnej na folii aluminiowej. Kanał wyrzutowy na klatce schodowej obudować zgodnie z przepisami ppoż. Na instalacji kanałowej przewidzieć należy klapy rewizyjne umożliwiające czyszczenie kanałów wentylacyjnych.

Sterowanie i automatyka

Informacje ogólne

Automatyka ma być wykonana według wytycznych instalacji wentylacji i klimatyzacji, wytycznych ujętych w opisie instalacji c.t., instalacji ppoż. i innych opisach branżowych. Wyposażyć kompletnie układy automatyki instalacji wentylacyjnych i  klimatyzacyjnych, dostarczyć do nich szafy rozdzielczo-sterownicze z okablowaniem sterowniczym i zasilającym od szaf do urządzeń (wentylatorów w centrali oraz elementów pracujących wspólnie np. wentylatorów dachowych, nagrzewnic elektrycznych, nagrzewnic wodnych, zaworów trójdrogowych z siłownikami, termostatów, regulatorów zmiennego wydatku itp.) Silniki wentylatorów we wszystkich centralach i wentylatorach związanych z centralami wentylacyjnymi należy wyposażyć w falowniki do regulacji prędkości obrotowej.

Układy automatyki mają pełnić następujące funkcje:

1. Regulacja parametrów

Regulacja zadanych parametrów ma się odbywać poprzez porównanie aktualnych zmierzonych z wartościami zadanymi. Układy mają utrzymywać zadane parametry powietrza na wywiewie, na nawiewie lub w pomieszczeniu (konkretne przypadki opisane są przy opisie poszczególnych instalacji lub w projekcie wykonawczym sporządzonym przez Wykonawcę). Regulację temperatury należy realizować przez obróbkę powietrza w nagrzewnicach ciepła poprzez zmianę nastaw zaworów regulacyjnych (dwu-lub trójdrogowych) przy wymiennikach zasilanych wodą grzewczą lub innymi czynnikami (np. glikol)

2. Alarm pożarowy

W przypadku wykrycia pożaru w obiekcie, mają zostać unieruchomione wszystkie wentylatory i centrale wentylacyjne oraz mają zostać zamknięte wszystkie przepustnice posiadające napęd elektryczny. Sygnał pożarowy ma być doprowadzony do każdej szafy sterowniczo-zasilającej, w której ma nastąpić odcięcie zasilania dla wszystkich urządzeń. Należy monitorować położenie przegrody w klapach ppoż. – w przypadku zamknięcia się przegrody należy wyłączyć dany system wentylacyjny. Włączenie danego systemu powinno nastąpić po sprawdzeniu przyczyny zamknięcia się klapy ppoż oraz po skasowaniu alarmu na szafie sterująco – zasilającej.

3. Zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamarzaniem

Zabezpieczenie realizować przy pomocy termostatów przeciwzamrożeniowych montowanych za nagrzewnicą. W przypadku wystąpienia za nagrzewnicą temperatury poniżej +5°C powinno nastąpić:

- zatrzymanie wentylatorów w centrali,

- zamknięcie przepustnic od strony czerpni i wyrzutni

- otwarcie 100%-towe zaworu trójdrogowego na instalacji grzewczej,

- uruchomienie pompy obiegowej przy nagrzewnicy,

- pojawienie się alarmu na szafie zasilająco-sterowniczej.

Uruchomienie układu powinno następować automatyczne po podniesieniu temperatury za nagrzewnicą powyżej +5°C z wykorzystaniem funkcji „gorący start” (funkcję opisano poniżej). Trzykrotne zadziałanie frostu powinno blokować układ. Ponowne uruchomienie powinno odbywać  się po skasowaniu alarmu na szafie zasilająco-sterowniczej. Dodatkowo przewidzieć uruchomienie wszystkich pomp obiegowych przy nagrzewnicach oraz otwarcie na 5% zaworów trójdrogowych w przypadku wystąpienia temperatury zewnętrznej poniżej +5°C, bez względu na pracę lub postój układów.

4. Kontrola sprężu wentylatorów

Pracę wentylatorów kontrolować ciągle przy pomocy presostatów różnicowych. Brak przez 30s. wymaganego sprężu (np. zerwany pasek klinowy) powinien wyłączać i blokować centralę. Ponowne uruchomienie powinno odbywać się po skasowaniu alarmu na szafie zasilająco sterowniczej.

5. Zabezpieczenie termiczne silników

Wprowadzić sygnały z wewnętrznych zabezpieczeń termicznych silników do układów sterowania, tzn. zabudować w szafach sterowniczo-zasilających przekaźniki, które w przypadku wzrostu temperatury uzwojeń silnika wyłączą silniki. Uruchomienie układu powinno następować automatyczne po ostygnięciu przegrzanego silnika. Trzykrotne zadziałanie zabezpieczenia powinno blokować układ. Ponowne uruchomienie powinno odbywać się po skasowaniu alarmu na szafie zasilająco-sterowniczej. W wewnętrzne zabezpieczenia termiczne (termokontakty) standardowo są wyposażone wszystkie silniki w centralach oraz w wentylatorach dachowych.

6. Kontrola czystości filtrów

Kontrolować czystość wszystkich filtrów w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Kontrolę realizować przy pomocy presostatów różnicowych (kontrola oporu przepływu powietrza przez filtr), których zadziałanie w przypadku przekroczenia oporu granicznego (np. 30 min. opóźnieniem) będzie sygnalizowane w stacji operatorskiej. Skasowanie alarmu powinno odbywać się na szafie zasilająco-sterowniczej dopiero, kiedy presostat nie będzie wskazywał zabrudzenia.  Kontrolować czystość wszystkich filtrów zainstalowanych w nawiewnikach. Kontrolę realizować przy pomocy presostatów różnicowych (kontrola oporu przepływu powietrza przez filtr), których zadziałanie w przypadku przekroczenia oporu granicznego (np. 30 min. opóźnieniem) będzie sygnalizowane w stacji operatorskiej. Należy przewidzieć jeden presostat na nawiewnik lub grupę nawiewników obsługujących jedno pomieszczenie. Skasowanie alarmu powinno odbywać się w stacji operatorskiej dopiero, kiedy presostat nie będzie wskazywał zabrudzenia.

7. Kontrola faz napięcia zasilania

Kontrolować zanik fazy (faz) zasilania elektrycznego szaf zasilająco-sterowniczych. W przypadku wystąpienia zaniku fazy (faz) powinno nastąpić wyłączenie wszystkich urządzeń obsługiwanych przez daną szafę z wyjątkiem funkcji zabezpieczenia nagrzewnicy przed zamrożeniem. Brak fazy powinien być sygnalizowany alarmem na szafie zasilająco-sterowniczej. Uruchomienie układu powinno następować automatyczne po wystąpieniu wszystkich faz z kilkunastosekundowym opóźnieniem. Uruchamianie urządzeń powinno odbyć się kolejno wg mocy urządzeń (od największej do najmniejszej) w odstępach czasowych. Ustawić kolejność uruchamiania poszczególnych instalacji w przypadku zaniku napięcia dla wszystkich szaf. Zabezpieczenie przed zbyt niską i zbyt wysoką temperaturą nawiewu i zbyt wysoką wilgotnością ma umożliwić dla każdego układu nastawę najniższej i najwyższej dopuszczalnej temperatury nawiewu.

- Dolna graniczna temperatura powietrza nawiewanego wynosi tn=+10°C.

- Górna graniczna temperatura powietrza nawiewanego wynosi tn=+30°C.

W przypadku osiągnięcia przez centralę granicznej temperatury nawiewu, mimo  dalszego zapotrzebowania na ciepło, nie zostanie ona zwiększona lub zmniejszona.

8. Kontrola pracy pomp obiegowych

Kontrolować pracę pompy obiegowej na instalacji. W przypadku, gdy pompa nie jest uruchamiana ani raz w ciągu 24 godziny powinna po upływie tych 24 godzin zostać uruchomiona na 15s. Uruchomienie to pozwoli zapobiec zablokowaniu pompy. Należy zabezpieczyć pompę obiegową instalacji przed suchobiegiem. Zabezpieczenie zrealizować np. poprzez zabudowę przed pompą presostatu ciśnieniowego. W przypadku zadziałania zabezpieczenia powinno nastąpić zatrzymanie pompy oraz sygnalizowanie alarmu na szafie zasilająco-sterowniczej. Ponowne uruchomienie pomp po skasowaniu alarmu.

9. Gorący start

Każdy rozruch centrali wyposażonej w nagrzewnicę wodną przy temperaturze zewnętrznej poniżej 5°C powinien by ć poprzedzony 3 minutową pracą pompy obiegowej przy centrali i 100%-wym otwarciem zaworu regulacyjnego.

10. Uruchomienie układów wentylacyjnych

Każde uruchomienie systemu wentylacyjnego powinno następować w sekwencji: uruchomienie wentylatorów systemów nawiewnych, potem wentylatorów systemów wywiewnych. Uruchamianie urządzeń powinno odbyć się kolejno wg mocy urządzeń (od największej do najmniejszej) w odstępach czasowych. Ustawić kolejność uruchamiania poszczególnych instalacji w przypadku  zaniku napięcia dla wszystkich szaf.

11. Funkcje informacyjne

Monitorować pracę urządzeń i instalacji. Informacje pracy, awarii urządzeń, wartości zadane i zmierzone, należy przedstawić do odczytu na szafie zasilająco-sterowniczej. W pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego należy zainstalować kasety zdalnego sterowania i zgłaszanie sygnałów alarmowych.

12. Szafa sterująca powinna spełniać następujące wymagania:

- zabudowane urządzenia różnicowo-prądowe:

- zainstalowany system zabezpieczeń przeciwprzepięciowych

- wyłącznik główny zamontowany na elewacji szafy

- możliwość uruchamiania w trybie ręcznym silników wentylatorów i pomp

- zainstalowany panel operatora na elewacji szafy.

- schemat synoptyczny na elewacji szafy sterującej wraz ze świetlną informacją o stanie pracy urządzeń

13. Wymagania pozostałe:

Przekazać użytkownikowi aktualną powykonawczą DTR obsługi sterownika i całego układu, przeszkolić personel techniczny wskazany przez użytkownika. Dokumentacja DTR powinna zostać przekazana w formie tradycyjnej oraz elektronicznej w formatach pdf. Należy przekazać protokoły nastaw presostatów, zabezpieczeń silnikowych, czasów i nastaw automatyki procesu oraz pomiary parametrów powietrza. Jeśli którykolwiek z wbudowanych elementów układu wentylacyjnego wymaga oprogramowania, to Wykonawca przed końcem okresu gwarancji przekaże Zamawiającemu wszystkie kody, klucze i licencje do tego oprogramowania służące prawidłowej eksploatacji układu.

## Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych

Zakres rzeczowy wymagany przez Zamawiającego zawarty jest w pkt 5 PFU

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia. Roboty należy prowadzić zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów BHP.

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zmawiającego, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego.

Dokumentacja projektowa, niniejsze opracowanie, SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.

Stan istniejący

Istniejąca rozdzielnica dla kuchni zasilana jest z rozdzielni w budynku Nr RN1 poprzez WLZ 4x70 mm2. Stan tego WLZ jest dobry i należy wykorzystać ten przyłącz do zasilania RKU.

Stan projektowany i docelowy

Główne prace energetyczne do wykonania w ramach I etapu:

- wykonanie i zabudowa rozdzielnicy RKU w pomieszczeniu nr 2

- wykonanie WLZ pomiędzy istniejącą tablicą piętrową a RKU,

- wykonanie linii zasilających oświetlenie w kuchni zimnej i gorącej,

- gniazdka i odbiorniki technologiczne dla potrzeb kuchni gorącej i kuchni zimnej, zmywalni pozostają bez zmiany,

- wykonać zasilanie wentylatorni (centrala nawiewna układu N1 i wentylator wyciągowy W1

- wykonać zasilanie urządzeń automatyki wentylacji układu N1W1, która będzie zawarta w projekcie wentylacji mechanicznej.

Zalecany schemat zasilania wykorzystać z Projektu Budowlanego.

Rysunek nr 3.2 w projekcie ma zły tytuł – powinno być: „Rzut parteru plan instalacji elektrycznych”

Projektowane instalacje

Budynek wyposażyć w następujące instalacje elektryczne:

- Instalacje oświetlenia ogólnego podstawowego w kuchni zimnej i gorącej, wentylatorni,

- Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego, kierunkowego i bezpieczeństwa  własnych baterii akumulatorów w kuchni zimnej i gorącej,

- Instalacja zasilania wentylacji

- Instalacji ochrony od porażeń

- Instalacja połączeń wyrównawczych

- Instalacja uziemiająca

- Instalacja przeciwprzepięciowa

- Instalacja odgromowa w zakresie ochrony urządzeń wentylacji

Oprzewodowanie

Obwody 1-fazowe siły należy wykonać jako 3-żyłowe (L,N,PE), a 3-fazowe jako 5-żyłowe (L1,L2,L3,N,PE). Na poszczególnych fragmentach obwodów oświetleniowych przyjąć w taką ilość żył, aby zapewnić prawidłowe działanie instalacji.

Opis montażu instalacji

W projektowanym budynku instalacje elektroenergetyczne oraz słaboprądowe i strukturalne układane będą w oddzielnych osłonach to jest:

- w korytkach naściennych

- p/t oświetlenie kuchni zimnej i gorącej

- na tynku - w pozostałych pomieszczeniach.

Osprzęt

W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodzącej zabudować osprzęt podtynkowy zwykły, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych ( w tym w kuchni zimnej i gorącej), przejściowo wilgotnych i na ścianach z glazurą osprzęt podtynkowy szczelny (IP44). W pomieszczeniach technicznych osprzęt natynkowy.

Osprzęt podtynkowy należy montować w puszkach przez przykręcenie wkrętami, a nie na „pazurki”. Zaleca się się montaż dobrego jakościowo osprzętu odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, jakie są stosowane w szpitalach.

Na pokrywach puszek opisać numery obwodów, których dotyczą. Puszki rozgałęźne na korytarzach mocować np. do bocznych ścian korytek kablowych.

Oprawy

Podstawowym rodzajem oświetlenia zastosowanym w budynku jest oświetlenie świetlówkowe. Powinny to być oprawy IP 54 o ciepłej barwie światła, odporne na wysoką wilgoć i temperaturę.

Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, kierunkowego i bezpieczeństwa

Oprawy wykonać w obrębie pomieszczeń wentylacji oraz kuchni.

Do oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidzieć oprawy LED wyposażone w układ elektroniczny i własne baterie akumulatorów o czasie podtrzymania świecenia minimum 1 h. Przełączenie na zasilanie awaryjne z akumulatorów powinno odbywać się samoczynnie.

Oprawy ewakuacyjne pracują na „ciemno” tzn. świecą jedynie w przypadku zaniku napięcia w obwodach oświetlenia, natomiast oprawy oświetlenia kierunkowego zastosowane w ciągach komunikacyjnych świecą na „jasno” przez cały czas użytkowania budynku a pozostałe pracują na „ciemno”.

Na oprawach oświetlenia kierunkowego nakleić odpowiednie piktogramy wskazujące kierunek ewakuacji.

Oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego posiadać będą świadectwo dopuszczenia CNBOP.

Instalacja siły

Technologiczne urządzenia siłowe przyłączyć do tablic siły RKU. Obwody dla poszczególnych urządzeń zakończyć gniazdami 3-fazowymi, lub poprzez główne wyłączniki montowane w pobliżu zasilanych urządzeń. Instalację należy wykonać jako 5-żyłową (L1,L2,L3,N,PE).

Ochrona przeciwprzepięciowa

Do ochrony urządzeń i instalacji elektrycznych przed przepięciami zewnętrznymi spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi oraz przepięciami łączeniowymi zastosować:

* w rozdzielnicach głównych niskiego napięcia ochronniki przepięciowe klasy I+II.

* tablicach obiektowych ochronniki klasy II.

Instalacja odgromowa

Budynki wyposażone są w instalację odgromową. W ramach przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej (wywiew nad dach) podłączyć metalową część przewodu z istniejącą instalacją na dachu.

Instalacja ochrony od porażeń

Instalacje odbiorcze budynku wykonać w całości w układzie sieciowym TN-S co oznacza, że począwszy od rozdzielnicy RKU przewód neutralny „N” będzie izolowany na całym swym przebiegu od przewodu ochronnego „PE”.

Ochrona od porażeń będzie zapewniona przez szybkie wyłączenie uszkodzonego obwodu oraz ekwipotencjalizację (wyrównanie potencjałów) wszystkich mas metalowych i konstrukcji budynku.

Zapewni to zastosowanie w instalacji wyłączników instalacyjnych nadmiarowo-prądowych w połączeniu z wyłącznikami różnicowo-prądowymi o prądzie różnicowym 30mA.  Ekwipotencjalizację zapewniają połączenia wyrównawcze.

## Wymagania dotyczące instalacji niskoprądowych

W zakresie instalacji niskoprądowych Zamawiający wymaga ujęcia w projekcie wentylacji mechanicznej zabezpieczenia wyłączającego układ N1W1 w przypadku wystąpienia pożaru. System ten może wykorzystywać istniejącą na poziomie Stacji Dializ (piętro wyżej) Sygnalizację Alarmu Pożaru opartą o centralę pożarową działającą w systemie 2000 lub inne autorskie rozwiązanie pozwalające skutecznie zatrzymywać pracę wentylacji mechanicznej w przypadku pożaru. Rozwiązanie zamienne w stosunku do systemu SAP powinno posiadać wszystkie elementy posiadające stosowne dopuszczenia do stosowania.

Informacje o istniejącym systemie alarmu pożarowego

Informacje te należy uwzględnić w przypadku podłączenia układu wentylacyjnego N1W1 do tego systemu.

Aktualnie część budynków zespołu Szpitala objęta jest systemem sygnalizacji pożarowej (SSP) zbudowanym w oparciu o architekturę sieciową central Aritech serii FP2864 i FP1218. Centrala nadrzędna zlokalizowana jest w budynku portierni przy wjeździe do Szpitala. Obszar przebudowy Kuchni szpitalnej obecnie nie jest objęty istniejącym SSP. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego należy zaprojektować i wykonać nową instalację SSP obsługującą pomieszczenia, przez które przebiegają przewody wentylacji mechanicznej układu N1W1.  Linię dozorową obsługującą projektowane pomieszczenia należy wpiąć w istniejącą linię SST na Stacji Dializ, funkcjonującą w oparciu o urządzenia Aritech serii 2000. Po włączeniu dodatkowych punktów należy przeprogramować centralkę.

Zgodnie z zaleceniem Producenta w przebudowywanych liniach dozorowych należy zastosować gniazda czujników z wbudowanym izolatorem zwarć (DB2016)

System SSP należy wykonać zgodnie z zaleceniami projektowymi producenta systemu Aritech oraz:

- Prawo Budowlane DzU z 2016 roku, poz. 290 z 9 lutego 2016 roku

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r. DzU Nr 75 poz. 690  "W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie MSWiA z dn.07-06-2010r. DzU Nr 109 poz. 719  "W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów"

- PKN-CEN/TS 54-14 : 2006 "Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji."

- Wytyczne SITP w zakresie projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej 2011/2013

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002

System sygnalizacji pożarowej oprócz wykrywania pożaru lub zagrożenia pożarowego ma zapewniać realizację istotnych funkcji związanych z ograniczeniem skutków powstałego pożaru, jak i nadzorowaniem innych systemów i urządzeń wpływających na bezpieczeństwo pożarowe. W przypadku pożaru wymagana jest realizacja następujących procedur:

- przekazanie sygnału alarmu do PSP (Państwowej Straży Pożarnej)

- wyłączenie central wentylacyjnych i zamknięcie klap przeciwpożarowych na kanałach wentylacyjnych

Wykonanie wyżej wymienionych procedur jest możliwe przy precyzyjnej detekcji miejsca wybuchu pożaru oraz możliwości selektywnego sterowania i dozorowania urządzeń. Sposób alarmowania oraz sterowania urządzeniami pożarowymi powinien być zgodny z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego obiektu.

Okablowanie instalacji sygnalizacji pożarowej

Do wykonania instalacji należy zastosować przewody certyfikowane dla instalacji przeciwpożarowych o odpowiedniej odporności ogniowej. Przewody układać w mocowaniach kablowych nad sufitem podwieszonym. Przewody do urządzeń w pomieszczeniach układać w zależności od warunków budowlanych: bezpośrednio w tynku lub na tynku na uchwytach kablowych. Ewentualne łączenie kabli należy wykonywać w puszkach dla instalacji przeciwpożarowych. Przejścia instalacji przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego na granicy stref pożarowych uszczelnić masą ognioodporną lub wykonać techniką równoważną zapewniającą odporność ogniową nie mniejszą niż przebijane elementy.

# OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

## Zakres prac projektowych

## Wykonawca opracuje projekty wykonawcze inwestycji, stanowiące podstawę wykonania robót budowlanych dla wentylacji mechanicznej z elementami automatyki i zasilaniem centrali nawiewnej w ciepło technologiczne oraz odzyskiem ciepła. Na etapie opracowywania projektów wykonawczych Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym rozwiązań funkcjonalnych, technicznych, aranżacyjnych.

Uzgodnienie przez Zamawiającego szczegółowych rozwiązań technicznych, aranżacyjnych, funkcjonalnych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową, zgodną z przepisami realizację przedmiotu zamówienia.

## Warunki odbioru prac projektowych

Dokumentacja projektowa wykonawcza zostanie przedstawiona Zamawiającemu:

- koncepcja rozwiązania w wersji elektronicznej zapisanej w pdf,

- wersja papierowa po zaakceptowaniu przez Zamawiającego koncepcji.

Projekt wykonawczy musi zostać pisemnie zaakceptowany przez Zamawiającego pod względem funkcjonalnym i jakości proponowanych rozwiązań i materiałów.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót

- projekt wykonawczy – 2 egzemplarze

- wersje elektroniczne projektu: w wersji pdf - 1 egzemplarz, w wersji edytowalnej 1 egzemplarz

Wykonawca dostarczy po zakończeniu robót:

- projekt powykonawczy –1 egzemplarz w wersji papierowej z naniesionymi zmianami i podpisami osób wprowadzającymi i akceptującymi zmiany oraz wersję elektroniczną zapisaną w pdf.

Projekt wykonawczy musi zostać pisemnie zaakceptowany przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty ich przekazania protokołem zdawczo - odbiorczym. W razie uwag Zamawiającego do danej fazy projektowej, Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia w dokumentacji poprawek, a następnie przedstawienia jej powtórnie do akceptacji.

Wykonawca zapewni na własny koszt sprawowanie, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, nadzoru autorskiego dla zakresu objętego projektem wykonawczym przez Projektanta w trakcie trwania realizacji inwestycji, aż do odbiorów końcowych.

# WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca robót budowlanych opracuje oraz przekaże Zamawiającemu do akceptacji:

- projekt organizacji placu budowy terenu budowy

- harmonogram robót

Zamawiający w terminach określonych w umowie udostępni i przekaże Wykonawcy teren budowy oraz zapewni na czas budowy dostęp do terenu realizacji inwestycji.

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe na wskazanym przez Zamawiającego terenie.

Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych do zaplecza, takich jak: energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna, teletechnika itp.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren przed dostępem osób nieupoważnionych przez wykonanie trwałego odgrodzenia rejonu robót od ogólnych traktów komunikacyjnych Szpitala oraz zastosować przegrody zapobiegające rozprzestrzenianiu się kurzu i hałasu na rejon Szpitala nie objęty przebudową.

Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie uszkodzenia w materii Szpitala, spowodowane z jego winy, również nieumyślnie, podczas prowadzenia robót.

Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót oraz terenów przyległych w stanie uporządkowanym.

Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania obiektu do użytkowania .

Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt tablice informacyjne budowy, zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, oraz niezbędne tablice ostrzegawcze i znaki drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Szczegółowe warunki związane z organizacją robót budowlanych, zabezpieczeniem interesów osób trzecich, ochroną środowiska, warunkami bezpieczeństwa pracy, zapleczem dla potrzeb Wykonawcy, warunkami dotyczącymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem chodników i jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszących i robót tymczasowych zawarte będą w Szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), opracowanej przez Wykonawcę.

## Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń

Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach służby zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, jak i wymaganiom dokumentacji projektowej.

Atesty i certyfikaty jakości materiałów i urządzeń. Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Materiały posiadające atest, a urządzenia - ważne legitymacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacjami technicznymi to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiałów lub urządzeń, uzyskać od Zamawiającego akceptację zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materiałów lub urządzeń jeżeli nie będą odpowiadały mu kolorystycznie, nie będą pasowały pod względem estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiałów lub urządzeń, jak również jeżeli Zamawiający będzie miał uzasadnione wątpliwości co do źródła ich uzyskania, ich jakości, trwałości, funkcjonalności, estetyki lub renomy producenta.

Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz wymagane materiały do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowanych materiałów i wykonanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.

Źródła uzyskania materiałów: co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz na żądanie próbki do akceptacji przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, lub złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

## Wymagania dotycząca sprzętu i maszyn i urządzeń budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i SST.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

## Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacjach technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz drogach wewnętrznych Szpitala.

## Wymagania dotyczące wykonania robót

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, a także z innymi przepisami obowiązującymi.

W przypadku zaistnienia rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Programie funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważane kwestie.

Roboty dodatkowe i zamienne mogą być prowadzone tylko na podstawie pisemnego zlecenia ze strony Zamawiającego. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego nie mają prawa zlecać Wykonawcy takich robót, mogą jedynie wnioskować o ich wykonanie jako elementy niezbędne dla wykonania zadania.

## Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i wyrobów budowlanych.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary. Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm zawartych w specyfikacjach technicznych. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

Badania prowadzone przez Zamawiającego. Dla celów kontroli jakości i akceptacji, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania przy czym zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

## Dokumentacja budowy

Dziennik budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy.

Pozostałe dokumenty budowy to w szczególności:

- protokoły przekazania terenu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

- protokoły odbioru robót

- protokoły z narad i ustaleń

- korespondencja budowy

Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu na jego życzenie.

## Odbiory

Odbiorom podlegają zgłoszone Zamawiającemu zakończone etapy prac, robót i czynności, roboty zanikające i ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy.

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego nie później niż na 2 dni przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz o terminach zaniknięcia robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt.

Gotowość do odbiorów kolejnych etapów prac, robót i czynności oraz robót zanikających i ulegających zakryciu Kierownik Budowy zgłasza Zamawiającemu wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru w terminie 2 dni roboczych od daty dokonania wpisu do Dziennika Budowy.

Z czynności odbioru kolejnych etapów prac i robót sporządza się protokoły, zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robót, czynności, a także z czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wad, lub braków w wykonanych pracach, robotach, czynnościach, dokumentacji ich dotyczącej lub innego rodzaju usterek lub uchybień w stosunku do ich zamierzonego na dzień odbioru stanu, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wyznaczyć termin do usunięcia tych wad.

Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po, sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badań, prób technicznych, rozruchów instalacyjnych i innych. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej oraz wpisem do Dziennika Budowy, a także udostępni Zamawiającemu całość wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej. Zgłoszenie to może nastąpić po wykonaniu wszystkich robót, potwierdzonych stosownymi wpisami w Dzienniku budowy przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, dostarczeniu dokumentacji powykonawczej zaakceptowanej przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.

Najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru, Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość wymaganej umową dokumentacji powykonawczej.

Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie.

Z czynności odbioru końcowego, sporządzany będzie protokół, zawierające opis przebiegu czynności odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione jego toku. Protokół odbioru podpisany przez Strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru.

Odbiór prac, robót, czynności wykonanych przy realizacji inwestycji następuje z chwilą dokonania odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego od Wykonawcy.

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, prac lub czynności lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace lub czynności lub nie zostały przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby, czy też niezbędne rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych dokonania odbioru dokumentów powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

Zamawiający wyznaczy datę gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane będą zasady, jak dla odbioru końcowego.

Dokumenty do odbioru robót. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (powykonawczą)

- Dziennik Budowy

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

- Certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa sanitarne wbudowanych materiałów

- Instrukcje obsługi i użytkowania wszelkich urządzeń wyposażenia technologicznego obiektu, schematy    technologiczne, dokumentację techniczno–ruchową, instrukcję bezpieczeństwa eksploatacji, w tym instrukcję bezpieczeństwa pożarowego

- Protokoły z przeprowadzonych przez Wykonawcę szkoleń personelu użytkownika (Zamawiającego) w zakresie obsługi urządzeń, wyposażenia i eksploatacji obiektu

## Sposób rozliczenia robót towarzyszących

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych bez dodatkowego wynagrodzenia.

## Podstawa płatności

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót (częściowych dla opracowanej dokumentacji projektowej i końcowego po końcowym odbiorze robót). Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Wartość ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, SST i w dokumentacji projektowej, a także w obowiązujących przepisach.

Ceny ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami wyposażenie wraz z kosztami zakupu

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wartość ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty.

## Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

## Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez jego personel.

## Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej części.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi biegnące w budynku. W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i właściwe władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

## Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu BiOZ. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

## Dokumenty odniesienia

W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami zawartymi w poszczególnych dokumentach, przyjmuje się następującą hierarchię ważności dokumentów odniesienia:

- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w tym Program funkcjonalno–użytkowy, projekt budowlany, wytyczne realizacyjne opracowane przez Zamawiającego

- oferta wykonawcy

- zaakceptowany przez Zamawiającego projekt wykonawczy

- aktualne normy techniczne

- aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje, świadectwa dopuszczenia itp.

- przepisy prawa powszechnie obowiązującego

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

# INFORMACJE OGÓLNE

Zamawiający dysponuje projektem budowlanym uzgodnionym w Sanepid i przez rzeczoznawców określający zakres robót dla całej kuchni. Niniejsze PFU stanowi wyciąg z tego projektu dla realizacji I etapu.

Pozostałe materiały niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca uzyska we własnym zakresie, zgodnie z przyjętą w umowie formułą wynagrodzenia.

## Dokumenty administracyjno-techniczne

Dokumenty formalno-prawne:

- Projekt budowlany

## Prace projektowe

Wykonawca opracuje projekt wykonawczy inwestycji, stanowiące podstawę wykonania robót budowlanych dla I etapu.

## Przepisy związane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane - Dz.U. 2016 poz. 290 z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie-Dz.U.2002, nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych -  Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137 z późniejszymi zmianami.

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, Ministerstwo Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1989 – tom I-IV

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody. Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880, z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229, z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw - , Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne - Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 2005.05.03.

- Rozporządzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz. U. Nr 130, poz. 1389.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa –   Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1579

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w/s szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  Dz.U. 2012 nr  0 poz. 462 z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą- Dz.U. 2012 nr 0 poz. 739 z późniejszymi zmianami.

- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi  - M. P. Nr 19, poz. 231.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późniejszymi zmianami

Normy budowlane

Zamawiający podaje niektóre normy obowiązujące przy projektowaniu i wykonawstwie robót:

PN-90/B–03200: Konstrukcje stalowe.

PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

PNIEC 60364-4-4-43:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami

PN-92/E05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporażeniowa

PN-IEC 60364-6-61:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

PN-80/C-89205: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-83/E-06305: Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania

PN-B-02421:2000: Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-91/B-02416: Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania.

PN-91/B-02421:2000: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze

PN-81/B-10700/00: Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81/B-10700/01: Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-72/B-10722: Wodociągi i kanalizacja. Przewody wewnętrzne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.

PN-83/B-03430/Az3:2000: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania-zmiana do normy.

PN-88/B-03433: Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie.

PN-76/B-03420: Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.

PN-EN 12599:2002: Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności

PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska

PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania. Wymagania i metody badań

PN-EN 1158:1999/A1: 2004 Okucia budowlane. Regulatory kolejności zamykania skrzydeł drzwiowych. Wymagania i metody badań

PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 13163:2004/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania

PN-EN 13859-2:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości wyrobów podkładowych. Część 2: Wyroby podkładowe do ścian

PN-EN 13956:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych. Definicje i właściwości

UWAGA!

Jeżeli w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym i załącznikach do tego programu, przy opisywaniu przedmiotu zamówienia, odniesiono się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w Art. 30, ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP , to Zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, będzie obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że ilekroć w niniejszym PFU i dokumentacji technicznej, o której mowa w PFU, przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.  W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza ujęcie w składanej ofercie przetargowej, a następnie zastosowanie w trakcie realizacji robót innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji technicznej, o której mowa w niniejszej SIWZ, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych niż określone w tej dokumentacji.

II.   Załączniki graficzne

1. Projekt budowlany