PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ NA OPIEKĘ NOCNĄ I ŚWIĄTECZNĄ W II PAWILONIE W POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI

37-450 STALOWA WOLA, UL. STASZICA 4 DZ. NR 2294/6 OBR. 3

Zamawiający

SP ZZOZ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

71

Przygotowany przez

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA

„PRO-MEDICUS”

30-313 Kraków , ul. Mieszczańska 9A

opracował Stanisław Szymański

Aktualizacja  dla etapu POZ wrzesień 2017 rok

| Ekspert odpowiedzialny za przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego |
| --- |
| Imię i nazwisko | Branża | Podpis |
| arch. Marzena Ulak-Opalska | Architektura, technologia |  |
| inż. Robert Buczek | Konstrukcja |  |
| inż Jacek Lenik | Instalacje wod-kan. |  |
| inż Zofia Bubka | Instalacje co i ciepła wentylacyjnego |  |
| inż Andrzej Komisarz | Instalacje gazów medycznych |  |
| inż Tomasz Kieloch | Instalacje wentylacji i klimatyzacji |  |
| inż Lech Bednarczyk | Instalacje elektryczne |  |
| inż Jarosław Kubisiak | Instalacje niskoprądowe |  |
| Mgr inż. Stanisław Szymański | Aktualizacja wszystkie branże |  |

KODY ROBÓT BUDOWLANYCH WG NUMERYCZNEGO SŁOWNIKA GŁÓWNEGO WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

Zakres prac projektowych

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu realizacji

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

5310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten

45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Hydraulika i roboty sanitarne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

45332000-3 Kładzenie wpustów hydraulicznych

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45320000-6 Roboty izolacyjne

45232460-4 Roboty sanitarne

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146-9 Układanie stropów podwieszonych

45421152-4 Instalowanie ścianek działowych

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

I.CZĘŚĆ OPISOWA	4

1.DANE EWIDENCYJNE	5

2.PODSTAWA OPRACOWANIA	5

3.CEL OPRACOWANIA	5

4.PRZEDMIOT OPRACOWANIA	6

6

5.OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 	6

6.WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	25

7.OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH 	57

8.WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH	57

II.CZĘŚĆ INFORMACYJNA	68

9.INFORMACJE OGÓLNE	68

III.CZĘŚĆ GRAFICZNA	72

Spis rysunków	73

# CZĘŚĆ OPISOWA

# DANE EWIDENCYJNE

## Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Przebudowa pomieszczeń II Pawilonu z przeznaczeniem na świadczenie nocnej i świątecznej opieki medycznej

## Adres obiektu budowlanego:

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4 dz. nr 2294/6 obr. 3.

## Nazwa i adres Zamawiającego:

SP ZZOZ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

## Jednostka projektowania

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA „PRO-MEDICUS”

30-313 Kraków , ul. Mieszczańska 9A

## Autor opracowania

arch. Marzena Ulak-Opalska

Autor zmian i modernizacji mgr inż. Stanisław Szymański

# PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Zamawiającego

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych

- Aktualne oświadczenie stwierdzające prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

- Wizja lokalna

- Obowiązujące normy i przepisy

- Uzgodnienie z Zamawiającym

# CEL OPRACOWANIA

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opisuje zamówienie, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych dla inwestycji objętej projektem budowlanym pn. DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ SOR W POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI DO WYMOGÓW SANITARNYCH I PRAWNYCH, dla zakresu objętego niniejszym programem.

Program stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego opracowanie wykonawczej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami oraz wykonanie robót budowlanych.

# PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji pn.  Przebudowa pomieszczeń II Pawilonu z przeznaczeniem na opiekę nocną i świąteczną

Niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia.

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest uwzględnić dokumentację projektową Zamawiającego i zaproponować realizację zamierzenia z zastosowaniem zoptymalizowanych rozwiązań, uwzględniających wymagania opisane w SIWZ w sposób zgodny z przepisami, w tym w szczególności:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane – t. jed. Dz.U. z 2016 roku poz. 290

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U.2002, nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą - Dz.U. 2012 nr 0 poz. 739 z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późniejszymi zmianami

oraz z warunkami zainstalowania poszczególnych urządzeń wydanych przez Dostawców.

# OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.

Przebudowa pomieszczeń II Pawilonu z przeznaczeniem na opiekę nocną i świąteczną która obejmuje kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych i wykończeniowych obiektu wraz z instalacjami, niezbędnym zagospodarowaniem terenu zgodnie z dokumentacją budowlaną dostarczoną Wykonawcy przez Zamawiającego dla wybranych pomieszczeń i zakresów wymienionych w niniejszym programie FU, decyzją na wykonanie robót budowlanych, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną pod nadzorem osób posiadających wymagane uprawnienia.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie:

- Niniejszego opracowania oraz załącznika tj. Projektu budowlanego pt „DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ SOR W POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI DO WYMOGÓW SANITARNYCH I PRAWNYCH” wykonanej przez BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA „PRO-MEDICUS” 30-313 Kraków, ul. Mieszczańska 9A

- Decyzji pozwolenia na budowę uzyskanego w imieniu Zamawiającego przez BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA „PRO-MEDICUS” 30-313 Kraków, ul. Mieszczańska 9A oraz na podstawie uzyskanych w ramach niniejszego zamówienia decyzji, a także obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną pod nadzorem osób posiadających wymagane uprawnienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz kompleksowe wykonanie  robót budowlano-montażowych i wykończeniowych wraz z:

- niezbędnym zagospodarowaniem terenu

- dostawą i montażem urządzeń ujętych w PFU lub projekcie budowlanym,

- wyposażeniem instalacyjnym tj. dostawą i montażem kompleksowego wyposażenia instalacyjnego w osprzęt i urządzenia w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania, uruchomienia i użytkowania przebudowywanych pomieszczeń.

Przedmiot zamówienia ponadto obejmuje:

- opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji

- opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy

- opracowanie projektu organizacji robót

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

- sporządzenie projektów powykonawczych w pełnym zakresie we wszystkich branżach

- uzyskanie wszelkich dokumentów, opracowań, raportów, audytów, świadectw wynikających z przepisów.

Efektem zadania będą pomieszczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej spełniające obowiązujące przepisy i warunki techniczne, a także wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U. nr 75 Poz. 690 z późn. zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

## Prace projektowe

Zamawiający oczekuje sporządzenia dokumentacji powykonawczej na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA „PRO-MEDICUS” 30-313 Kraków, ul. Mieszczańska 9A, która będzie uwzględniała zakres opisany w niniejszym PFU i zrealizowany w ramach robót budowlanych.

Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą zawierająca szczegóły robót wykonanych w ramach zadania określonego w PFU

W zakresie niesprecyzowanym w PFU ma zastosowanie projekt budowlany opracowany przez BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA „PRO-MEDICUS”, 30-313 Kraków, ul. Mieszczańska 9A.

Zamawiający niedopuszcza zmian, które powodowałyby zmianę wydanych decyzji, w tym zmianę decyzji pozwolenia na budowę.

## Roboty budowlane przebudowy

Informacja ogólna: do dnia 31 stycznia 2018 roku będą trwały prace I etapu zadania obejmujące Przebudowę pomieszczeń dla Izby Przyjęć w I pawilonie szpitalnym i przebudowę i rozbudowę SOR. Roboty te prowadzone są przez Firmę ERBUD Rzeszów Sp. z o.o., która ustanowiła Kierownika budowy dla całego zadania. Roboty dotyczące zakresu robót obejmującego II Pawilon będą zapisywane w odrębnym dzienniku budowy.

Roboty obejmują realizację robót budowlanych i montażowych wraz z zamontowaniem podstawowych materiałów, kompleksowym wyposażeniem technicznym, w tym kompleksowym wyposażeniem instalacyjnym w osprzęt i urządzenia w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania, uruchomienia i użytkowania pomieszczeń.

Zadanie obejmuje przebudowę części istniejących pomieszczeń w Pawilonie II (część B, B1) zlokalizowanych na parterze na pomieszczenia POZ  wraz niezbędnym zakresem zagospodarowania terenu wynikającym z przebudową. Pomieszczenia w II Pawilonie ujęte w projekcie budowlanym, a obejmujące Izby Przyjęć (Ginekologiczną i Pediatryczną) nie są objęte niniejszym zadaniem z wyjątkiem elementów opisanych w PFU.

Zrealizowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów. Realizowane elementy budowlano-instalacyjne muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, wymagań sanitarno-higienicznych, ochrony zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokrewnych, a także aktualnych i aktualizowanych w czasie realizacji oraz oczekiwania Zamawiającego zawarte w niniejszym PFU.

Zrealizowany przedmiot zamówienia musi zostać wykonany przy użyciu takich technologii i środków technicznych, aby do minimum ograniczyć niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko.

Użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą zapewnić niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiającego wysokiego standardu wykończenia i użytkowania.

Zrealizowany przedmiot zamówienia wraz z urządzeniami towarzyszącymi musi być w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.

## Częściowe wyposażenie

Przedmiot zamówienia obejmuje wyposażenie instalacyjne tj. dostawę i montaż kompleksowego wyposażenia instalacyjnego w osprzęt i urządzenia w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania, uruchomienia i użytkowania przebudowywanych pomieszczeń. Przedmiot zamówienia nie obejmuje mebli i sprzętu ruchomego.

## Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

| Dane techniczne | symbol | wartość |
| --- | --- | --- |
| powierzchnia użytkowa | Puz | 275,20m² |
| powierzchnia usługowa | Pus | 160,53m² |
| powierzchnia ruchu | Pr | 114,67m² |
| kubatura brutto | Vb | 908,10 m3 |
| wysokość kondygnacji w świetle | H | 300cm |

## Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

    - Dokumenty formalno-prawne

- Projekt budowlany „DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ SOR W POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI DO WYMOGÓW SANITARNYCH I PRAWNYCH ” wykonanego przez BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA „PRO-MEDICUS” 30-313 Kraków, ul. Mieszczańska 9A

- Decyzja pozwolenia na budowę uzyskanego w imieniu Zamawiającego przez BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA „PRO-MEDICUS” 30-313 Kraków, ul. Mieszczańska 9A

    - Uwarunkowania wynikające z lokalizacji inwestycji

- Lokalizacja Szpitala - działka nr 2294/6 obr. 3, 37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

- Budynki Szpitala położone są w centrum miasta. Dojazd główny do Izby Przyjęć od strony ul. Mickiewicza pozostałe dojazdy: od strony ul. Wyszyńskiego oraz ulicy Staszica

- Pomieszczenia podlegające przebudowie zlokalizowane są na terenie POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI w pawilonie II

## Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Projekt dostosowania pomieszczeń IZBY PRZYJĘĆ i Opieki nocnej i świątecznej do obowiązujących przepisów opracowano zgodnie z wytycznymi programowymi uzgodnionymi z Inwestorem.

Wszystkie prace opisane w niniejszym opracowaniu oraz projekcie budowlanym mają na celu polepszenie warunków pacjentów, pracy personelu, przystosowanie Opieki nocnej i świątecznej do wymogów jakie powinny spełniać te jednostki pod kątem funkcjonalnym i sanitarnym wynikających z przepisów prawnych, w tym wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, w tym do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U. nr 75 Poz. 690 z późn. zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z uwzględnieniem możliwości technicznych wynikających z istniejącego układu funkcjonalnego i substancji budowlanej.

Projektowana Izba Przyjęć Ginekologiczna, Pediatryczna oraz POZ zlokalizowane będą w Pawilonie II (część B, B1) na poziomie parteru. W ramach niniejszego zadania realizowane będą pomieszczenia przynależne do POZ:

- Poczekalnia zlokalizowana w komunikacji

- WC dla pacjentów (wspólna dla obu jednostek)

- WC niepełnosprawnych (wspólna dla obu jednostek)

- 3 gabinety badań POZ

- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy POZ

- Poczekalnia

- Przedsionek

- Pokój wypoczynkowy

- Pomieszczenie socjalne

- Komunikacja

Ponadto w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wyburzenie nieczynnego wejścia przed tzw. barem w pawilonie II, oraz konieczne roboty na elewacjach i niezbędne zagospodarowanie terenu wynikające z prac rozbiórkowych nieczynnego wejścia (elewacja, docieplenie ściany fundamentowej w rejonie rozbieranego wejścia, płytka odbojowa, przebudowa chodnika).

Dla umożliwienia przeniesienia istniejącego w obszarze przeznaczonym na przebudowę, archiwum Działu Kadr niezbędne będzie wykonanie robót wykończeniowych w pomieszczeniu nr 031 w piwnicy budynku A drugiego Pawilonu. Wykonawca zrealizuje te roboty w pierwszej kolejności.

## Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo – kubaturowych ustalonych zgodnie z Polską Normą (PN-ISO 9836:1997)

    - Zestawienie powierzchni poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji objętych zakresem do wykonania

| PAWILON II |
| --- |
| nr pom. | Nazwa pomieszczenia | pow. użytkowa /m²/ | pow. usługowa /m²/ | pow. ruchu /m²/ |
| Parter segmentu B i B1 |  |  |  |
| II-2 | Poczekalnia | 22,63 |  |  |
| II-3 | Korytarz |  |  | 88,71 |
| II-4 | Rejestracja | 14,34 |  |  |
| II-5 | WC pacjentów | 4,25 |  |  |
| II-14 | WC pacjentów niepełnosprawnych | 4,79 |  |  |
| II-15 | Gabinet badań | 14,51 |  |  |
| II-16 | Gabinet badań | 19,98 |  |  |
| II-17 | Przedsionek |  |  | 5,52 |
| II-18 | Gabinet badań | 15,90 |  |  |
| II-19 | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy | 10,13 |  |  |
| II-20 | Wiatrołap |  |  | 10,44 |
| Bez numeru | Pokój wypoczynkowy | 11,00 |  |  |
| Bez numeru | Pomieszczenie socjalne przy pokoju wypoczynkowym | 7,00 |  |  |
| Bez numeru | Poczekalnia POZ |  |  | 10,00 |
| Razem parter II Pawilonu | 124,53 |  | 114,67 |
| Razem parter | 239,20 |
| Piwnice segmentu A |  |  |  |
| 031 | Archiwum | 36,00 |  |  |
| Razem piwnice II Pawilonu | 36,00 |
| OGÓŁEM 275,20 |

    - Opis robót w poszczególnych pomieszczeniach

I. Roboty przygotowawcze

a) Rozbiórka nieużytkowanego wejścia do baru

Rozbiórka żelbetowej płyty dachowej wraz z pokryciem ok.

Rozbiórka ścian murowanych z cegły gr. 12 cm wraz z ociepleniem i wyprawą

Demontaż stolarki aluminiowej (ścianki z drzwiami) na powierzchni ok 25 m2

Rozbiórka schodów betonowych z okładziną z lastryko do głębokości 60 cm od terenu

b) Roboty wykończeniowe w pom 031 w piwnicy segmentu A

Tynk cem-wap na ścianach z cegły ok. 59 m2

Tynk bruzd o szerokości 15 cm ok. 30 mb

Tynk bruzd po robotach elektrycznych na ścianach i suficie ok. 25 mb

Zamurowanie otworu po drzwiach zewnętrznych gr 25 cm z wykonaniem docieplenia gr 12 cm i wyprawą z tynku żywicznego ok. 2,5 m2

Zamurowanie otworów w ściankach obmurowania przewodów instalacji sanitarnych cegłą dziurawką gr 12 cm ok. 2,5 m2

Wykonanie wylewki wyrównującej istniejące podłoże betonowe gr ~1 cm na powierzchni 36 m2

Wykonanie podposadzkowej izolacji z folii PCV gr 0,3 mm na powierzchni 36 m2

Wykonanie wylewki cementowej pod posadzki gr śr 5 cm z zatarciem na ostro na powierzchni 36 m2

Ułożenie płytek gresowych technicznych 30x30 cm z cokolikiem wys 10 cm na powierzchni 36 m2

Wymiana drzwi płycinowych o wym. 90x200 cm, pełnych, z ościeżnicą metalową malowaną na budowie szt 1

Przygotowanie do malowania strych tynków wewnętrznych na powierzchni ok. 60 m2

Malowanie bez szpachlowania farbą emulsyjną starych tynków wewnętrznych na powierzchni 120 m2

c) Roboty wykończeniowe zewnętrzne w miejscu rozbieranego wejścia

Wykonanie docieplenia ściany piwnic (od terenu do pozostałości konstrukcji schodów): wyrównanie powierzchni ściany, doklejenie izolacji cieplnej ze styroduru gr 10 cm, wykonanie izolacji z folii kubełkowej osłaniającej styrodur na powierzchni ok 6 m2

Wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego wraz z dociepleniem ze styropianu gr 12 cm ściany piwnic od terenu do cokołu budynku na powierzchni ok 4 m2

Ułożenie płytki odbojowej  z płytek chodnikowych z demontażu wraz z obrzeżem chodnikowym ok. 6 mb

II.  Roboty zasadnicze

A. Pomieszczenia w których należy wykonać tylko zakres określony w PFU

Poczekalnia nr II-2

| Miejsce lub rodzaj robót | Opis |
| --- | --- |
| Sufit | Strop podwieszony kasetonowy |
| Ściany | Obudowa tablicy piętrowej (drzwi typu DDR7 EI30) wraz z zabudową powyżej z płyty GKF, zamurowanie, otynkowanie i pomalowanie otworu po okienku podawczym, obudowa tablic elektrycznych |
| Podłoga | Bez zmiany. Uzupełnić posadzkę z płyt marmurowych po robotach związanych z zabudową rozdzielni |
| Stolarka drzwiowa | Montaż drzwi pożarowych DDR7 EI30 osłaniających tablicę elektryczną |
| Stolarka okienna | Nie dotyczy |
| Instalacje sanitarne | Nie dotyczy |
| Instalacja CO | Wymiana istniejących grzejników CO: 2 szt rurowych i 2 szt żebrowych na nowe 2 x po 1260W, z zaworami odcinającymi i termostatycznymi higienicznymi |
| Wentylacja | Nie dotyczy |
| Instalacje elektryczne | Oświetlenie i gniazdka wtykowe 230V zgodnie z projektem budowlanym. Wykonanie wszystkich tablic elektrycznych tj PII-TR1, PII-TSR1, PII-TSP-1 i PII-TOP-1 we wnęce w ścianie działowej pomiędzy pomieszczeniami nr II-2 i II-5, a nie w projektowanym miejscu, w którym znajdują się wpłatomat i punkt informacyjny elektroniczny. |
| Instalacje niskoprądowe | Zgodnie z projektem budowlanym. Do nowej lokalizacji centrali pożarowej typu Aritech doprowadzić wszystkie przewody alarmowe i zasilające dochodzące aktualnie do centralki. Informacje według projektu: „Dostosowanie II Pawilonu do obowiązujących przepisów pożarowych” opracowanego przez Art Faktory Dębica w 2011 roku. Uzupełnić system SAP o dodatkowe czujki |
| Gazy medyczne | Nie dotyczy |

II-3 Korytarz

| Miejsce lub rodzaj robót | Opis |
| --- | --- |
| Sufit | Strop podwieszony kasetonowy |
| Ściany | W części z okładziną z kamienia tylko malowanie od okładziny do stropu podwieszonego. W części z lamperią: roboty remontowe po wymianie i montażu drzwi wraz z malowaniem całej lamperii do 2 m a powyżej malowanie farbą emulsyjną. Montaż narożników ochronnych na narożach narażonych na uszkodzenie np. pacjentem na wózku, montaż listew, poręczy i odbojników naściennych |
| Podłoga | Tylko roboty poprawkowe po wymianie drzwi |
| Stolarka okienna | Nie dotyczy |
| Stolarka drzwiowa | Wymiana drzwi do pomieszczeń na zaprojektowane: Przedsionek nr II-6, Izba przyjęć ginekologiczna nr II-10, Łazienka izby przyjęć dzieci nr II-11. Wymienić ściankę z drzwiami SPR*14S EI30 pomiędzy Komunikacją II-4 i Korytarzem II-12 na ppoż. Zamontować drzwi ppoż Dsn3F EI30 na granicy Segmentu A i segmentu B – drzwi te wyposażyć w samozamykacz na obydwu skrzydłach z funkcją blokady w pozycji otwartej. |
| Instalacje CO | Wymiana istniejących grzejników CO: 2 szt żebrowych na nowe 2 x po 1920W, z zaworami odcinającymi i termostatycznymi higienicznymi |
| Instalacje elektryczne | Oświetlenie zgodnie z projektem budowlanym. Gniazda wtykowe 230V w części ze ścianami obłożonymi marmurem przed wejściem do pom. Przedsionek nr II-6 i Pokój badań nr II-16 pominąć – Zamawiający rezygnuje z tych gniazd. W związku z etapowaniem robót zachować pracę istniejącej tablicy elektrycznej. Na tym etapie z nowej tablicy elektrycznej podłączone będą tylko instalacje wykonywane w ramach zadania. |
| Instalacje teletechniczne | Zgodnie z projektem budowlanym. Podczas prowadzenia robót zachować istniejące instalacje do parkomatu i punktu informacyjnego. Istniejącą telefoniczną skrzynkę przyłączeniową wymienić na nową typu Krone na 10 numerów |
| Instalacje sanitarne | W związku z pozostawieniem tablicy elektrycznej do czasu realizacji kolejnego zadania etapu nie wykonywać przekładki hydrantu na nowe miejsce. |
| Wentylacja mechaniczna | Nie dotyczy |
| Gazy medyczne | W rejonie wejścia do pom Gabinet badań nr II-15 odkuć tynk do rurek gazów medycznych tlenu i próżni, wstawić w tym miejscu trójniki miedziane : dla tlenu 15/10 mm, dla próżni 28/15. Od trójników poprowadzić do gabinetów badań nr II-15, II-16, II-18 i II-19 rurociągi: tlenu śr 10 mm, próżni śr. 15 mm. Za trójnikami zamontować zawory kulowe odcinające. Przewody prowadzić w strefie pomiędzy stropem podwieszonym a sufitem. |

Wiatrołap nr II-20

| Miejsce lub rodzaj robót | Opis |
| --- | --- |
| Sufit | Strop podwieszony kasetonowy |
| Ściany | Malowanie farbą emulsyjną powyżej istniejącej okłądziny z kamienia |
| Podłoga | Nie dotyczy |
| Stolarka drzwiowa | Nie dotyczy |
| Stolarka okienna | Nie dotyczy |
| Instalacje sanitarne | Nie dotyczy |
| Instalacja CO | Nie dotyczy |
| Wentylacja | Nie dotyczy |
| Instalacje elektryczne | Oświetlenie zgodne z projektem. Przewody układać na korytkach stalowych |
| Instalacje niskoprądowe | Dodatkowe czujki dymu instalacji SAP |
| Gazy medyczne | Nie dotyczy |

Pomieszczenie wypoczynkowe bez numeru

| Miejsce lub rodzaj robót | Opis |
| --- | --- |
| Sufit | Zatynkowanie bruzd po robotach elektrycznych, szpachlowanie sufitu i malowanie farbą emulsyjną |
| Ściany | Wykonanie ścianki działowej z płyt GKB1 obłożonej dwustronnie jednokrotnie, dzielącej pomieszczenie jak na szkicu. Ułożenie fartucha z płytek przy umywalce o wym ok. 1,6 x 1,6 m. Wykucie nowego otworu na drzwi, a zamurowanie (gr 12 cm) i zatynkowanie starego otworu. Szpachlowanie całego pomieszczenia. Malowanie farbą lateksową. Wymiana parapetu drewnianego na konglomerat marmurowy. |
| Podłoga | Wykonanie cokołu przy nowej ściance (istniejąca podłoga z paneli podłogowych) |
| Stolarka drzwiowa | Drzwi w nowym otworze w ścianie 90x200 – ościeżnica metalowa malowana na budowie, skrzydło pełne płycinowe zamykane na zamek z wkładką |
| Stolarka okienna | Nie dotyczy |
| Instalacje sanitarne | Montaż umywalki na konstrukcji typu Geberit obudowanej, z baterią ścienną. Zasilanie wody zimnej i ciepłej, odpływ kanalizacyjny wykonać od istniejącego pionu znajdującego się w szachcie instalacyjnym w pomieszczeniu socjalnym bez numeru |
| Instalacja CO | Nie dotyczy |
| Wentylacja | Dokonać przeróbki istniejącej wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej montując na przewodach dodatkowe kratki nawiewne i wywiewne zapewniające 2 krotną wymianę powietrza na godziną |
| Instalacje elektryczne | Wykonać nowe oprzewodowanie instalacji oświetlenia i zasilania gniazd wykorzystując obwody rezerwowe w nowej rozdzielni. Na suficie zamontować 2 istniejące oprawy świetlówkowe, nad umywalką oprawę typu kinkiet. Gniadka wtykowe 230 V wykonać: jedno o IP54 przy umywalce, 2 podwójne na ścianie |
| Instalacje niskoprądowe | Zamontować dodatkową czujkę nastropową instalacji SAP. Instalację telefoniczną i komputerową Zamawiający wykona we własnym zakresie. |
| Gazy medyczne | Nie dotyczy |

Pomieszczenie socjalne bez numeru

| Miejsce lub rodzaj robót | Opis |
| --- | --- |
| Sufit | Zatynkowanie bruzd po robotach elektrycznych, szpachlowanie sufitu i malowanie farbą emulsyjną |
| Ściany | Wykonanie robót wykończeniowych na ściance działowej z płyt GKB1 od strony pomieszczenia wypoczynkowego. Wykucie nowego otworu na drzwi, skucie istniejących płytek przy umywalce (ok 3m2). Ułożenie fartucha z płytek przy umywalce i zlewozmywaku o wym ok. 2,6 x 1,6 m. Szpachlowanie całego pomieszczenia. Malowanie farbą lateksową. Wymiana parapetu drewnianego na konglomerat marmurowy. |
| Podłoga | Wykonanie cokołu przy nowej ściance (istniejąca podłoga z paneli podłogowych), |
| Stolarka drzwiowa | Nowe drzwi 90x200 – ościeżnica metalowa malowana na budowie, skrzydło pełne płycinowe zamykane na zamek z wkładką |
| Stolarka okienna | Nie dotyczy |
| Instalacje sanitarne | Montaż nowego zlewozmywaka na szafce mablowej z baterią ścienną, demontaż i ponowny umywalki z baterią ścienną. Wykonać nowe przewody wody zimnej i ciepłej pod tynkiem, odpływ kanalizacyjny wykonać od istniejącego pionu znajdującego się w szachcie instalacyjnym |
| Instalacja CO | Nie dotyczy |
| Wentylacja | Dokonać przeróbki istniejącej wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej montując na przewodach dodatkowe kratki nawiewne i wywiewne zapewniające 2 krotną wymianę powietrza na godziną |
| Instalacje elektryczne | Wykonać nowe oprzewodowanie instalacji oświetlenia i zasilania gniazd wykorzystując obwody rezerwowe w nowej rozdzielni. Na suficie zamontować 2 istniejące oprawy świetlówkowe, nad umywalką oprawę typu kinkiet. Gniadka wtykowe 230 V wykonać: jedno o IP54 przy umywalce, 2 podwójne na ścianie |
| Instalacje niskoprądowe | Zmienić lokalizację istniejącej czujki nastropowej instalacji SAP. |
| Gazy medyczne | Nie dotyczy |

Poczekalnia POZ bez numeru

| Miejsce lub rodzaj robót | Opis |
| --- | --- |
| Sufit | Strop podwieszony kasetonowy |
| Ściany | Wykonanie ścianek działowych EI30 (murowanych lub z płyt GKB z zastosowaniem profili drzwiowych)przegradzających istniejący korytarz do Administracji Szpitala, z otworem 150x210 cm dla zamontowania – przeniesienia istniejących drzwi aluminiowych EI30. Wykonanie tynków na ścianach po wykonaniu otworów drzwiowych do pomieszczeń: socjalnego i wypoczynkowego oraz nowej lokalizacji istniejących drzwi aluminiowych. Malowanie lamperii farbą lateksową zmywalną, powyżej malowanie farbą emulsyjną. Montaż narożników ochronnych na narożach narażonych na uszkodzenie np. pacjentem na wózku, montaż listew, poręczy i odbojników na ścianach. |
| Podłoga | Uzupełnienie podłóg w rejonie nowych i demontowanych drzwi. |
| Stolarka drzwiowa | Przeniesienie drzwi aluminiowych EI30 do nowej lokalizacji w korytarzu |
| Stolarka okienna | Nie dotyczy |
| Instalacje sanitarne | Nie dotyczy |
| Instalacja CO | Nie dotyczy |
| Wentylacja | Nie dotyczy |
| Instalacje elektryczne | Zasilanie gniazd: nie dotyczy Oświetlenie: Oprawy świetlówkowe zdemontować i przekazać Zamawiającemu. Istniejące oświetlenie awaryjne przenieść na strop podwieszony. Istniejącą oprawę ewakuacyjną nad drzwiami aluminiowymi przenieść przed nową lokalizację drzwi.W suficie podwieszonym zamontować 2 oprawy typu „b” (według PB) i podłączyć je do obwodu +PII-TOR1/. Obsługa przez dodatkowy łącznik świecznikowy zlokalizowany ja na szkicu |
| Instalacje niskoprądowe | Zamontować nad stropem podwieszonym dodatkową czujkę SAP z sygnalizatorem zadziałania. |
| Gazy medyczne | Ponad stropem podwieszonym prowadzić rurociągi gazów medycznych tlenu śr 10 mm, próżni śr. 15 mm do gabinetów II-18 i II-19. |

Przedsionek nr II-6

| Miejsce lub rodzaj robót | Opis |
| --- | --- |
| Sufit | Nie dotyczy |
| Ściany | Wykonanie robót wykończeniowych na ściance działowej wydzielającej pomieszczenie WC Pacjentów nr II-5: fartuch z płytek glazurowanych na pow. ok 2 m2, malowanie lateksowe na pow ok 10m2. Roboty te są potrzebne dla tymczasowego zawieszenia umywalki w istniejącym pokoju badań, który będzie czynny w okresie prowadzenia robót. |
| Podłoga | Wykonanie cokołu przy nowej ściance pom. II-5 z płytek gresowych |
| Stolarka drzwiowa | Nie dotyczy |
| Stolarka okienna | Nie dotyczy |
| Instalacje sanitarne | Montaż umywalki z baterią ścienną. Wykonać nowe przewody wody zimnej i ciepłej prowadząc przewody od istniejącego pionu w szachcie wod-kan – zamontować zawory odcinające te przyłącza, odpływ kanalizacyjny wykonać od projektowanego w pom. nr II-5 odpływy z miski ustępowej, pionu znajdującego się w szachcie instalacyjnym Jest to rozwiązanie tymczasowe i podczas realizacji pozostałych pomieszczeń zadania będzie zlikwidowane. |
| Instalacja CO | Nie dotyczy |
| Wentylacja | Nie dotyczy |
| Instalacje elektryczne | Nie dotyczy |
| Instalacje niskoprądowe | Nie dotyczy |
| Gazy medyczne | Nie dotyczy |

B. Pomieszczenia w których należy wykonać cały zakres ujęty w PB

Należy wykonać m. in.

WC Pacjentów nr II- 5

| Miejsce lub rodzaj robót | Opis |
| --- | --- |
| Sufit | Zatynkowanie bruzd po robotach elektrycznych. Montaż stropu kasetonowego podwieszonego |
| Ściany | Skucie istniejącej okładziny z płytek. Rozbiórka części ściany z cegieł gr 12 cm od str pomieszczenia II-6. Wykonanie ścianki działowej z płyt GKB1 obłożonej dwustronnie dwukrotnie wydzielające pomieszczenie WC (przestrzeń pomiędzy istniejącym pomieszczeniem socjalnym a WC pozostanie niezabudowana. Ułożenie płytek glazurowanych do wys. stropu podwieszonego. |
| Podłoga | Wymiana warstw podłogowych wraz z wylewkami, izolacją przeciwilgociową i płytkami gresowymi |
| Stolarka drzwiowa | Wymiana drzwi wejściowych 90x200 plus nowe drzwi do kabiny 80x200 – ościeżnica metalowa malowana fabrycznie obejmująca, skrzydła płycinowe z przeszkleniem ze szkła bezpiecznego i tulejkami wentylacyjnymi zamykane na zamek z wkładką z gałką od środka |
| Stolarka okienna | Nie dotyczy |
| Instalacje sanitarne | Montaż wiszącej na konstrukcji stalowej miski ustępowej oraz umywalki z baterią ścienną. Zasilanie wody zimnej i ciepłej, odpływ kanalizacyjny wykonać od istniejącego pionu znajdującego się w szachcie instalacyjnym. Przewidzieć zasilanie i odpływ z dodatkowej tymczasowej umywalki przewidzianej w pom nr II-6 |
| Instalacja CO | Nie dotyczy |
| Wentylacja | Zamontować wentylację wspomagającą wentylację grawitacyjną: w stropie podwieszonym zamontować kratkę wentylacyjną, przewód wywiewny wpięty do kanału grawitacyjnego i wentylator wpięty w oświetlenie pracujący z ustawianą zwłoką |
| Instalacje elektryczne | Wykonać nowe oprzewodowanie instalacji oświetlenia wykorzystując do zasilania obwody rezerwowe w nowej rozdzielni. Zasilanie gniazd z obwodów nierezerwowanych. Oprawy oświetleniowe i osprzęt zgodnie z projektem. Gniazdo wtykowe 230V IP54 przy umywalce |
| Instalacje niskoprądowe | Nadstropowa czujka dymu instalacji SAP ze wskaźnikiem zadaiałania |
| Gazy medyczne | Nie dotyczy |

WC Pacjentów niepełnosprawnych nr II-14

| Miejsce lub rodzaj robót | Opis |
| --- | --- |
| Sufit | Zatynkowanie bruzd po robotach elektrycznych. Srtop podwieszony kasetonowy |
| Ściany | Wykonanie ścianki działowej z płyt GKB1 obłożonej dwustronnie jednokrotnie, wydzielące pomieszczenie jak w PB. Ułożenie płytek glazurowanych do wys. stropu podwieszonego. Wykonanie nowych otworów na drzwi. |
| Podłoga | Wymiana warstw podłogowych wraz z wylewkami, izolacją przeciwilgociową i płytkami gresowymi. |
| Stolarka drzwiowa | Drzwi 90x200 – ościeżnica metalowa malowana fabrycznie obejmująca, skrzydło płycinowe, przeszklone z tulejkami wentylacyjnymi zamykane na zamek z wkładką z gałką szt 2 |
| Stolarka okienna | Nie dotyczy |
| Instalacje sanitarne | Montaż wiszącej na konstrukcji stalowej miski ustępowej dla niepełnosprawnych oraz umywalki dla niepełnosprawnych z baterią ścienną. Zasilanie wody zimnej i ciepłej, odpływ kanalizacyjny wykonać od istniejącego pionu znajdującego się w szachcie instalacyjnym. Montaż poręczy przy urządzeniach. |
| Instalacja CO | Nie dotyczy |
| Wentylacja | Zamontować wentylację wspomagającą wentylację grawitacyjną: w stropie podwieszonym zamontować kratkę wentylacyjną, przewód wywiewny wpięty do kanału grawitacyjnego i wentylator wpięty w oświetlenie pracujący z ustawianą zwłoką |
| Instalacje elektryczne | Wykonać nowe oprzewodowanie instalacji oświetlenia wykorzystując do zasilania obwody rezerwowe w nowej tablicy. Obok oświetlenia podstawowego zamontować oświetlenie ewakuacyjne i bezpieczeństwa. Zasilanie gniazda z obwodów nierezerwowanych. Oprawy oświetleniowe i osprzęt zgodnie z projektem. Gniazdo wtykowe 230V IP54 przy umywalce. |
| Instalacja SAP | Zamontować dodatkową czujkę nastropową instalacji SAP. |
| Instalacja teletechniczna | Zamontować instalację przyzywową pomocy: przycisk pociągany, kasownik, a przed pomieszczeniem sygnalizator wizualny i akustyczny. Zasilić z obwodów rezerwowanych |
| Gazy medyczne | Nie dotyczy |

Pokój badań nr II-15

| Miejsce lub rodzaj robót | Opis |
| --- | --- |
| Sufit | Zatynkowanie bruzd po robotach elektrycznych, szpachlowanie sufitu i malowanie farbą emulsyjną |
| Ściany | Rozbiórka ścianek. Zamurowanie otworu po oknie podawczym. Wykonanie ścianki działowej z płyt GKB1 obłożonej dwustronnie jednokrotnie, dzielącej pomieszczenie jak w PB. Zatynkowanie bruzd po robotach instalacyjnych. Ułożenie fartucha z płytek przy umywalce o wym ok. 1,6 x 1,6 m. Wykucie nowego otworu na drzwi. Szpachlowanie całego pomieszczenia. Malowanie farbą lateksową. Wymiana parapetu drewnianego na konglomerat marmurowy. |
| Podłoga | Rozebranie istniejącej podłogi (płytki gres i PCV). Wykonanie wylewki samopoziomującej i wykładziny PCV |
| Stolarka drzwiowa | Drzwi 90x200 – ościeżnica metalowa malowana fabrycznie obejmująca, skrzydło płycinowe pełne zamykane na zamek z wkładką |
| Stolarka okienna | Nie dotyczy |
| Instalacje sanitarne | Montaż umywalki z baterią ścienną. Zasilanie wody zimnej i ciepłej, odpływ kanalizacyjny wykonać od istniejącego pionu znajdującego się w szachcie instalacyjnym w WC pacjentów niepełnosprawnych |
| Instalacja CO | Wymiana istniejącego grzejnika CO: 1 szt żebrowych na nowy 2082W, z zaworem odcinającym i termostatycznym, higieniczny |
| Wentylacja | Kratka wentylacyjna |
| Instalacje elektryczne | Wykonać nowe oprzewodowanie instalacji oświetlenia i zasilania gniazd wykorzystując obwody rezerwowe w nowej rozdzielni. Na suficie zamontować oprawy świetlówkowe nastropowe do stropów zwykłych, nad umywalką dodatkowo oprawę typu kinkiet. Gniadka wtykowe 230 V wykonać zgodnie PB. Dodatkowo przy umywalce dodać gniazdo wtykowe zasilone z obwodów nierezerwowanych – tak jak gniazdo przy wejściu. |
| Instalacja SAP | Zmienić miejsce istniejącej czujki dymu na zgodną z PB. |
| Instalacje teletechniczne | Doprowadzić 1 linię telefoniczną od skrzynki przyłączeniowej i zakończyć gniazdem RJ15 pod tynkowym. Doprowadzić 4 linie instalacji strukturalnej od punktu dystrybucyjnego B1 w piwnicy segmentu B1 i zakończyć gniazdem podtynkowym RJ45 |
| Gazy medyczne | Doprowadzić instalację gazów medycznych tlenu i próżni i zakończyć podtynkowymi punktami poboru. Instalację prowadzić pod tynkiem |

Pokój badań nr II-16

| Miejsce lub rodzaj robót | Opis |
| --- | --- |
| Sufit | Zatynkowanie bruzd po robotach elektrycznych, szpachlowanie sufitu i malowanie farbą emulsyjną |
| Ściany | Rozbiórka ścianek. Zamurowanie wnęki w ścianie. Wykonanie ścianki działowej z płyt GKB1 obłożonej dwustronnie jednokrotnie, dzielącej pomieszczenie jak w PB. Zatynkowanie bruzd po robotach instalacyjnych. Ułożenie fartucha z płytek przy umywalce o wym ok. 1,6 x 1,6 m. Powiększenie otworu na drzwi. Szpachlowanie całego pomieszczenia. Malowanie farbą lateksową. Wymiana parapetu drewnianego na konglomerat marmurowy. |
| Podłoga | Rozebranie istniejącej podłogi (płytki gres i PCV) wraz ze skuciem wylewki do poziomu posadzki w korytarzu. Wykonanie wylewki wyrównującej, nastęnie samopoziomującej i wykładziny PCV |
| Stolarka drzwiowa | Drzwi 90x200 – ościeżnica metalowa malowana fabrycznie obejmująca, skrzydło pełne płycinowe pełne zamykane na zamek z wkładką |
| Stolarka okienna | Nie dotyczy |
| Instalacje sanitarne | Montaż umywalki z baterią ścienną. Zasilanie wody zimnej i ciepłej, odpływ kanalizacyjny wykonać od istniejącego pionu znajdującego się w szachcie instalacyjnym w WC pacjentów niepełnosprawnych |
| Instalacja CO | Wymiana istniejącego grzejnika CO: 1 szt żebrowych na nowy 3094W, z zaworem odcinającym i termostatycznym, higieniczny lub 2 szt z rozdzieloną mocą |
| Wentylacja | Kratka wentylacyjna |
| Instalacje elektryczne | Wykonać nowe oprzewodowanie instalacji oświetlenia i zasilania gniazd wykorzystując obwody rezerwowe w nowej rozdzielni. Na suficie zamontować oprawy świetlówkowe nastropowe do stropów zwykłych, nad umywalką dodatkowo oprawę typu kinkiet. Gniadka wtykowe 230 V wykonać zgodnie PB. Dodatkowo przy umywalce dodać gniazdo wtykowe zasilone z obwodów nierezerwowanych – tak jak gniazdo przy wejściu. |
| Instalacja SAP | Zmienić miejsce istniejącej czujki dymu na zgodną z PB. |
| Instalacje niskoprądowe | Doprowadzić 1 linię telefoniczną od skrzynki przyłączeniowej i zakończyć gniazdem RJ15 pod tynkowym. Doprowadzić 4 linie instalacji strukturalnej od punktu dystrybucyjnego B1 w piwnicy segmentu B1 i zakończyć gniazdem podtynkowym RJ45 |
| Gazy medyczne | Doprowadzić instalację gazów medycznych tlenu i próżni i zakończyć podtynkowymi punktami poboru. Instalację prowadzić pod tynkiem |

Przedsionek nr II-17

| Miejsce lub rodzaj robót | Opis |
| --- | --- |
| Sufit | Zatynkowanie bruzd po robotach elektrycznych Strop podwieszony kasetonowy |
| Ściany | Wykonanie otworu w ścianie żelbetowej gr 20 cm na drzwi wejściowe z komunikacji. Wykonanie ścianki działowej z płyt GKB obłożonej dwustronnie jednokrotnie, dzielącej pomieszczenie jak na szkicu. Szpachlowanie całego pomieszczenia. Malowanie farbą lateksową. Montaż poręczy i odbojników. |
| Podłoga | Skucie istniejącej posadzki, wykonanie wylewki wyrównującej i samopoziomującej. Ułożenie wykładziny PCV |
| Stolarka drzwiowa | Drzwi w nowym otworze w ścianie 110x200 – ościeżnica malowana fabrycznie obejmująca,skrzydło pełne płycinowe zamykane na zamek z wkładką |
| Stolarka okienna | Nie dotyczy |
| Instalacje sanitarne | Nie dotyczy |
| Instalacja CO | Nie dotyczy |
| Wentylacja | Nie dotyczy |
| Instalacje elektryczne | Wykonać nowe oprzewodowanie instalacji oświetlenia wykorzystując obwody rezerwowe w nowej rozdzielni. Zamontować oprawy jak w projekcie: świetlówkowe, ewakuacyjne i bezpieczeństwa. Gniadka wtykowe 230 V zasilić z obwodów nierezerwowanych |
| Instalacja SAP | Zamontować czujkę dymu |
| Instalacje niskoprądowe | Zamontować dodatkową czujkę nastropową instalacji SAP. |
| Gazy medyczne | Przeprowadzić przewody tlenu i próżni do pomieszczeń medycznych |

Gabinet badań nr II-18

| Miejsce lub rodzaj robót | Opis |
| --- | --- |
| Sufit | Zatynkowanie bruzd po robotach elektrycznych. Strop podwieszony kasetonowy |
| Ściany | Przebudowa ściany zewnętrznej wraz z zamurowaniami. Skucie tynków istniejących ścian (pomieszczenie po barze) i wykonanie nowych tynków. Wykonanie ścianki działowej z płyt GKB obłożonej dwustronnie jednokrotnie, dzielącej pomieszczenie jak w PB. Ułożenie fartucha z płytek przy umywalce o wym ok. 1,8 x 1,6 m. Szpachlowanie całego pomieszczenia. Malowanie farbą lateksową. Montaż parapetu z konglomeratu marmurowego. |
| Podłoga | Rozebranie istniejącej podłogi (płytki gres i PCV). Wykonanie wylewki wyrównującej, następnie samopoziomującej i wykładziny PCV |
| Stolarka drzwiowa | Drzwi 110x200 – ościeżnica metalowa malowana fabrycznie obejmująca, skrzydło pełne płycinowe pełne zamykane na zamek z wkładką |
| Stolarka okienna | Montaż nowych okien z PCV zgodnie z projektem |
| Instalacje sanitarne | Montaż umywalki z baterią ścienną. Zasilanie wody zimnej i ciepłej, odpływ kanalizacyjny wykonać od istniejącego pionu znajdującego się w szachcie instalacyjnym w ścianie korytarza |
| Instalacja CO | Wymiana istniejącego grzejnika CO: 1 szt żebrowych na nowy 2220W, z zaworem odcinającym i termostatycznym, higieniczny |
| Wentylacja | Kratka wentylacyjna podłączona do kanału grawitacyjnego rurą spir |
| Instalacje elektryczne | Wykonać nowe oprzewodowanie instalacji oświetlenia i zasilania gniazd wykorzystując obwody rezerwowe w nowej rozdzielni. Na suficie zamontować oprawy świetlówkowe nastropowe do stropów podwieszonych, nad umywalką oprawę typu kinkiet. Gniadka wtykowe 230 V wykonać zgodnie PB. Dodatkowo przy umywalce dodać gniazdo wtykowe zasilone z obwodów nierezerwowanych – tak jak gniazdo przy wejściu. |
| Instalacja SAP | Zmienić miejsce istniejącej czujki dymu na zgodną z PB. Zamontować sygnalizator optyczny nieadresowalny |
| Instalacje niskoprądowe | Doprowadzić 1 linię telefoniczną od skrzynki przyłączeniowej i zakończyć gniazdem RJ15 pod tynkowym. Doprowadzić 4 linie instalacji strukturalnej od punktu dystrybucyjnego B1 w piwnicy segmentu B1 i zakończyć gniazdem podtynkowym RJ45 |
| Gazy medyczne | Doprowadzić instalację gazów medycznych tlenu i próżni i zakończyć podtynkowymi punktami poboru. Instalację prowadzić pod tynkiem |

Gabinet zabiegowy nr II-19

| Miejsce lub rodzaj robót | Opis |
| --- | --- |
| Sufit | Zatynkowanie bruzd po robotach elektrycznych. Strop podwieszony kasetonowy |
| Ściany | Przebudowa ściany zewnętrznej wraz z zamurowaniami. Skucie tynków istniejących ścian (pomieszczenie po barze) i wykonanie nowych tynków. Wykonanie ścianki działowej z płyt GKB obłożonej dwustronnie jednokrotnie, dzielącej pomieszczenie jak w PB. Ułożenie fartucha z płytek przy umywalce o wym ok. 1,8 x 1,6 m. Szpachlowanie całego pomieszczenia. Malowanie farbą lateksową. Montaż parapetu z konglomeratu marmurowego. |
| Podłoga | Rozebranie istniejącej podłogi (płytki gres i PCV). Wykonanie wylewki wyrównującej, następnie samopoziomującej i wykładziny PCV |
| Stolarka drzwiowa | Drzwi 110x200 – ościeżnica metalowa malowana fabrycznie obejmująca, skrzydło pełne płycinowe pełne zamykane na zamek z wkładką |
| Stolarka okienna | Montaż nowych okien z PCV zgodnie z projektem |
| Instalacje sanitarne | Montaż umywalki z baterią ścienną. Montaż zlewozmywaka na ruszcie (konstrukcji ze stali nierdzewnej) z baterią zmywakową ścienną Zasilanie wody zimnej i ciepłej, odpływ kanalizacyjny wykonać od istniejącego pionu znajdującego się w szachcie instalacyjnym w ścianie. |
| Instalacja CO | Wymiana istniejącego grzejnika CO: 1 szt żebrowych na nowy 1607W, z zaworem odcinającym i termostatycznym, higieniczny |
| Wentylacja | Kratka wentylacyjna podłączona do kanału grawitacyjnego rurą spiro |
| Instalacje elektryczne | Wykonać nowe oprzewodowanie instalacji oświetlenia i zasilania gniazd wykorzystując obwody rezerwowe w nowej rozdzielni. Na suficie zamontować oprawy świetlówkowe nastropowe do stropów zwykłych, nad umywalką dodatkowo oprawę typu kinkiet. Gniadka wtykowe 230 V wykonać zgodnie PB. Dodatkowo przy umywalce dodać gniazdo wtykowe zasilone z obwodów nierezerwowanych – tak jak gniazdo przy wejściu. |
| Instalacja SAP | Zmienić miejsce istniejącej czujki dymu na zgodną z PB. |
| Instalacje niskoprądowe | Doprowadzić 1 linię telefoniczną od skrzynki przyłączeniowej i zakończyć gniazdem RJ15 pod tynkowym. Doprowadzić 4 linie instalacji strukturalnej od punktu dystrybucyjnego B1 w piwnicy segmentu B1 i zakończyć gniazdem podtynkowym RJ45 |
| Gazy medyczne | Doprowadzić instalację gazów medycznych tlenu i próżni i zakończyć podtynkowymi punktami poboru. Instalację prowadzić pod tynkiem |

C. Wymagania wyposażenia instalacyjnego przebudowywanych pomieszczeń

| Nazwa pomieszczenia | Urządzenia technologiczne wymagające stałego podłączenia | Wyposażenie elektryczne |
| --- | --- | --- |
| Poczekalnia nr II-2 | Nie dotyczy | instalacja gniazd 230V /podstawowe/ instalacja oświetlenia /podstawowe, rezerwowane/ instalacja oświetlenia bezpieczeństwa/ zasilanie wpłatomatu i infomatu instalacja SAP |
| Korytarz | Nie dotyczy | instalacja gniazd 230V /podstawowe/ instalacja oświetlenia /podstawowe, rezerwowane/ instalacja oświetlenia ewakuacyjnego instalacja SAP |
| WC pacjentów | Miska ustępowa, umywalka | podejścia wody zimnej, ciepłej i kanalizacji instalacja oświetlenia /podstawowe, rezerwowane/ instalacja oświetlenia bezpieczeństwa instalacja SAP |
| WC pacjentów niepełnosprawnych | Miska ustępowa, umywalka dla osób niepełnosprawnych montaż pochwytów dla osób niepełnosprawnych | podejścia wody zimnej, ciepłej i kanalizacji instalacja oświetlenia /podstawowe, rezerwowane/ instalacja oświetlenia bezpieczeństwa instalacja przywoławcza instalacja SAP |
| Pokój badań nr II-15 | Umywalka z baterią bezdotykową Ścienne punkty poboru gazów medycznych (1xO2, 1xV) | podejścia wody zimnej, ciepłej i kanalizacji instalacja gniazd 230V /podstawowe, rezerwowane/ instalacja oświetlenia /podstawowe, rezerwowane/ instalacja oświetlenia bezpieczeństwa instalacja telefoniczna instalacja komputerowa instalacja SAP instalacja gazów medycznych |
| Pokój badań nr II-16 | Umywalka z baterią bezdotykową Ścienne punkty poboru gazów medycznych (1xO2, 1xV) | podejścia wody zimnej, ciepłej i kanalizacji instalacja gniazd 230V /podstawowe, rezerwowane/ instalacja oświetlenia /podstawowe, rezerwowane/ instalacja oświetlenia bezpieczeństwa instalacja telefoniczna instalacja komputerowa instalacja SAP instalacja gazów medycznych |
| Przedsionek nr II-17 | Nie dotyczy | instalacja gniazd 230V /podstawowe/ instalacja oświetlenia /rezerwowane/ instalacja SAP |
| Pokój badań nr II-18 | Umywalka z baterią bezdotykową Ścienne punkty poboru gazów medycznych (1xO2, 1xV) | podejścia wody zimnej, ciepłej i kanalizacji instalacja gniazd 230V /podstawowe, rezerwowane/ instalacja oświetlenia /podstawowe, rezerwowane/ instalacja oświetlenia bezpieczeństwa instalacja telefoniczna instalacja komputerowa instalacja SAP instalacja gazów medycznych |
| Pokój zabiegowy | Umywalka z baterią bezdotykową Zlewozmywak min. 1-komorowy na konstrukcji stalowej Ścienne punkty poboru gazów medycznych (1xO2, 1xV) | podejścia wody zimnej, ciepłej i kanalizacji instalacja gniazd 230V /podstawowe, rezerwowane/ instalacja oświetlenia /podstawowe, rezerwowane/ instalacja oświetlenia bezpieczeństwa instalacja telefoniczna instalacja komputerowa instalacja SAP instalacja gazów medycznych |
| Wiatrołap nr II-20 | Nie dotyczy | instalacja oświetlenia /podstawowe, rezerwowane/ oświetlenie ewakuacyjne instalacja SAP |
| Pokój wypoczynkowy | Umywalka z baterią ścienną | Instalacja oświetlenia podstawowa instalacja gniazd podstawowe instalacja oświetlenia rezerwowane instalacja SAP instalacja komputerowa instalacja telefoniczna |
| Pokój socjalny | Umywalka z baterią ścienną Zlewozmywak jedno komorowy na szafce | instalacja gniazd podstawowe instalacja oświetlenia rezerwowane instalacja SAP |
| Poczekalnia POZ | Nie dotyczy | Instalacja oświetlenia rezerwowana oświetlenie ewakuacyjne instalacja SAP |

# WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Przygotowanie terenu budowy

W organizacji budowy należy uwzględnić, że prowadzone roboty budowlano–montażowe i wykończeniowe nie mogą zakłócać pracy funkcjonujących jednostek Szpitala.

Wykonawca przygotuje teren budowy zgodnie z zaleceniami opisanymi w SIWZ i umowie. Zapewni odpowiednie zaplecze i ilość niezbędnych kontenerów biurowych wg aktualnych potrzeb oraz wg przewidzianego zatrudnienia na budowie. Zaplecze budowy należy organizować z uwzględnieniem wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach i użytkować zgodnie z przepisami BHP i ppoż. Do zaplecza należy podłączyć energię elektryczną oraz wodę. Teren budowy należy ogrodzić i zapewnić skuteczny system dozoru i ochrony przed dostępem osób postronnych. Teren placu budowy należy wykonać Zgodnie z Projektem Zagospodarowania Placu Budowy, po uzgodnieniu z Zamawiającym

Materiały, które dostarczane będą na budowę winny być składowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych. Materiały należy składować na wydzielonych placach składowych lub magazynie w odpowiednich warunkach spełniających wymagania i wytyczne producenta.

Materiały i urządzenia wymagające ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy przechowywać w kontenerach stalowych, a materiały wrażliwe na wpływ temperatury w kontenerach lub pomieszczeniach spełniających reżim temperaturowy. Materiały sypkie należy składować z uwzględnieniem ich maksymalnej wysokości składowania.

Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę, a następnie wywożone i utylizowane przez wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów, a także do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robót dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla realizatorów i otoczenia poprzez zastosowania nowoczesnych maszyn i urządzeń.

Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. Pracownicy zostaną wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.

Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem do robót do szkolenia stanowiskowego BHP, które należy odnotować i potwierdzić podpisem osoby szkolącej i szkolonej.

Strefy niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie prace należy prowadzić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP i ppoż.

Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach służby zdrowia, posiadające wymagane dokumenty jakościowe.

Na zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia techniczne, w tym wyposażenie medyczne, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, świadectwa jakości, atesty, wymagane prawem opinie i oświadczenia. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby powinny spełniać wymogi ochrony przeciwpożarowej.

Maszyny i urządzenia oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty na znak bezpieczeństwa i powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma obowiązku wyposażenia maszyn i urządzeń pracy w certyfikat, wówczas producent, importer, dystrybutor lub inny dostawca mają obowiązek wydać deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.

W/w maszyny i urządzenia powinny charakteryzować się minimalnym poziomem hałasu w czasie pracy.

## Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji wykonawczej w zakresie zagospodarowania terenu w oparciu o projekt budowlany. Rozumie się przez to mapę geodezyjną powykonawczą obejmującą roboty w zakresie rozbiórki wejścia do baru.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania rozwiązań w standardzie niegorszym niż przyjęte w projekcie budowlanym zagospodarowania terenu.

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia i uzgodnienia. Roboty należy prowadzić zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów BHP.

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zmawiającego, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego.

Wszystkie elementy nieujęte w niniejszym opracowaniu¸ a niezbędne do prawidłowego działania Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w ofercie oraz  dostarczyć i zamontować.

Projekt budowlany, niniejsze opracowanie, SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.

Niezbędne zagospodarowanie terenu wynikać będzie z prac budowlanych w terenie tj.:

- wyburzeniem nieczynnego wejścia przed tzw. barem w pawilonie II,

- wymiana chodnika z płytek chodnikowych na chodnik z kostki brukowej przed likwidowanym wejściem do budynku

Realizacja zadania nie wymaga przebudowy istniejących sieci znajdujących się przy budynku Szpitala.

## Wymagania w zakresie architektury

W zakresie architektury Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji powykonawczej która będzie zawierała wszystkie zrealizowane rozwiązania w zakresie opisanym w niniejszym PFU oraz w oparciu o projekt budowlany architektury.

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia. przedstawiane Zamawiającemu przed ich wbudowaniem i uzyskaniem akceptacji nadzoru inwestorskiego.Roboty należy prowadzić zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów BHP.

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zmawiającego, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego.

Wszystkie elementy nieujęte w niniejszym opracowaniu¸ a niezbędne do prawidłowego działania w przebudowywanych pomieszczeniach Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w ofercie oraz  dostarczyć i zamontować.

Projekt budowlany, niniejsze opracowanie, SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawcę zmiany i rozwiązania muszą uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego.

    - Opis stanu istniejącego

Pawilon II

Budynek złożony z segmentów A, B, B1

Ilość kondygnacji: -segment A– 6+1; -segment B– 2+1; -segment B1– 2+1

Wysokość: -segment A– 21,62m; -; segment B– 9,55m - segment B1– 9,14m

Powierzchnia zabudowy ; -segment A– ok.1117,58m2;  -;segment B– ok.403m2 -segment B1– ok.391,87m2

Konstrukcja budynku

- ściany konstrukcyjne, stropy – system SBO

- ścianki działowe z cegły dziurawki, pełnej

- klatki schodowe żelbetowe

Wykończenie budynku

- tynki – wew. gładkie kat .IV na zaprawie cem.-wap,

- kanały wentylacyjne ceramiczne

- malowanie olejne, emulsyjne

- posadzki: pcv, lastriko, gres

- na ścianach lamperie, kafelki

- stolarka okienna pcv,

- stolarka drzwiowa drewniana, aluminiowa

Instalacje wewnętrzne

- instalacja elektryczna oświetlenia i zasilania gniazd

- instalacja c.o.

- wentylacja grawitacyjna

- wentylacja mechaniczna

- woda zimna , ciepła

- teletechniczna w tym SAP

- komputerowa

- gazy medyczne

Przeznaczenie:

- segment A

piwnice- pom. techniczne, magazyny

parter – apteka szpitalna, administracja

I piętro – oddział położniczy i neonatologiczny

III piętro – oddział pediatryczny

IV piętro – oddział kardiologiczny

V piętro- oddział okulistyczny

- segment B: -piwnice - szatnie magazyny; -parter – Izba Przyjęć dla Pawilonu II;

I piętro - Sterylizatornia

- segment B1:-piwnice - pom. techniczne, magazyny;-parter – administracja;

I piętro – Blok Porodowy

Wykończenie budynku

- tynki – wew. gładkie kat .IV na zaprawie cem.-wap,

- kanały wentylacyjne ceramiczne

- malowanie olejne, emulsyjne

- posadzki: pcv, lastriko, gres, kamień naturalny

- na ścianach lamperie, kafelki, kamień naturalny

- stolarka okienna pcv,

- stolarka drzwiowa drewniana, aluminiowa

Instalacje wewnętrzne

- instalacja elektryczna oświetlenia

- instalacja c.o.

- wentylacja grawitacyjna

- wentylacja mechaniczna

- woda zimna , ciepła

- teletechniczna

- komputerowa

6.3.2	Zakres prac

Zakres etapu obejmuje:

- roboty wykończeniowe w jednym pomieszczeniu piwnic segmentu A z przeznaczeniem na archiwum Działu kadr,

- przebudowę części pomieszczeń w pawilonie II (parter) wymienionych w PFU,

- wyburzenie nieużywanego wejścia przed budynkiem B1 w pawilonie II (parter).

W ramach robót budowlanych projektuje się:

- demontaż starej stolarki drzwiowej

- wyburzenie części ścianek działowych

- skucie istniejących płytek glazurowanych wraz z tynkami

- wykonanie przebić na otwory drzwiowe w ścianach działowych i konstrukcyjnych

- skucie istniejących warstw podposadzkowych i posadzek  w pomieszczeniach mokrych, skucie tylko posadzek w pomieszczeniach suchych

- demontaż parapetów oraz montaż nowych parapetów wewnętrznych w oknach

- montaż nowych parapetów zewnętrznych w montowanych oknach

- wykonanie nowych warstw podposadzkowych, wylewki samopoziomującej, położenie wykładziny pcv lub gresu antypoślizgowego

- ułożenie nadproży w miejscach przebić przez ściany działowe oraz nośne - dla potrzeb wnęk elektrycznych i drzwi

- wykonanie nowych ścianek działowych oraz zamurowań z cegły pełnej

- wykonanie nowych ścianek działowych z płyt G-K EI30 pomiędzy pomieszczeniami

- wykonanie robót wykończeniowych

- zamontowanie nowej stolarki i ślusarki drzwiowej w tym wyznaczonej w PFU stolarki oddzielenia pożarowego

- montaż narożników ochronnych na narożach narażonych na uszkodzenie np. pacjentem na wózku

- montaż listew, poręczy i odbojników na ciągach komunikacyjnych

6.3.3	Rozwiązania konstrukcyjno-budowlane

- ścianki działowe 15cm (2x12,5mm+ wełna mineralna+2x12,5mm) – pomiędzy pomieszczeniami - z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych EI30

- ścianki działowe 15cm (2x12,5mm+ wełna mineralna+2x12,5mm) w pomieszczeniach mokrych –z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych (EI30)

- wzmocnienie ścianek działowych przy drzwiach profilami stalowymi

- osłonięcia niezabudowanych pionów instalacyjnych z płyt suchego tynku

- stelaże do misek ustępowych wiszących obudować suchym tynkiem do wysokości stropów podwieszonych

- w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych, na których wiszą urządzenia sanitarne oraz poręcze dla osób niepełnosprawnych należy dodatkowo zamontować stelaże umożliwiające montaż tych urządzeń.

- nad drzwiami oraz ściankami profilowymi należy wykonać zabudowę systemową ścianą płyt G-K-F

- zamurowania w ściankach z cegły pełnej

6.3.4	Rozwiązania architektoniczno-budowlane

WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ

- Podłogi

Po skuciu starych posadzek i wylewek należy wykonać nowe „typ podłogi pływającej”:

W pomieszczeniach „suchych” należy wykonać:

| Ok. 6,0cm | Posadzka /wg specyfikacji na rzutach: wylewka wyrównująca w miarę potrzeb, gres; wylewka samopoziomująca, PCV |
| --- | --- |
| ok. 4 cm | Warstwa istniejąca wylewki |
|  | Izolacja akustyczna istniejąca |
|  | Strop istniejący |

W pomieszczeniach „mokrych” należy wykonać:

| Ok 1 cm | Płytki gresowe spoinowane elastyczną zaprawą hydrauliczną |
| --- | --- |
|  | Elastyczny klej |
|  | Płynna elastyczna folia uszczelniająca +gruntownik |
| Ok. 4-5cm | Wylewka cementowa zbrojona siatką ze spadkiem /jeśli występuje kratka ściekowa/ |
|  | Warstwa ochronna /folia PE/ |
| 1,0cm | Izolacja akustyczna płyta akustyczna, metoda „podłogi pływającej” |
| ok.1,0cm | Gładź cementowa wyrównująca |
|  | Strop istniejący |

Gruntownik wraz z folią uszczelniająca należy wyprowadzić na wys. 50cm na ściany pomieszczenia. Styki ściana-podłoga uszczelnić taśmą uszczelniającą systemową.

Uwaga

Rzeczywista grubość wylewki zostanie ustalona na budowie w trakcie robót.

Wykładziny pcv należy układać na wylewce samopoziomującej gr. ok.3 mm.

Wykładziny należy wywinąć na ścianę na wysokość 10 cm.

- Tynki

Należy skuć istniejące tynki w miejscach nierówności niemożliwej do naprawy metodą szpachlowania. Na pozostałych powierzchniach pozostawić

Nowoprojektowane tynki wewnętrzne – III kat. cementowo-wapienne z gładzią gipsową na ścianach z cegły, gładź gipsowa na ścianach z płyt G-K /należy zastosować narożniki ochronne naroży wypukłych/. Dopuszcza się wykonanie tynków gipsowych w pomieszczeniach suchych.

- Posadzki

terakota, gres antypoślizgowy z 10cm cokołem grupa R10 antypoślizgowości, barwiony w masie, prasowany na sucho, grubość min10mm –  węzły sanitarne, łazienki, pomieszczenia porządkowe /wg opisów na rysunkach/. Wiatrołap, hall wejściowy, poczekalnia i komunikacja z podłogą z marmuru – pozostawić, chronić przed uszkodzeniem w trakcie robót.

wykładzina rulonowa termozgrzewalna pcv /z wywinięciem 10cm cokołu na ściany z wzorami wspawanymi w kontrastowych kolorach – pozostałe pomieszczenia - /wg opisów na rysunkach/

Właściwości:

- Typ wykładziny 	-	Homogeniczna wykładzina podłogowa z winylu

- Zabezpieczenie powierzchni	-	poliuretan PUR Reinforced

- Klasa użytkowa	-	klasa 34

- Grubość	-	2 mm

- Warstwa użytkowa	-	2 mm

- Całkowita masa powierzchniowa	-	2900 g/m2

- Ścieralność	-	≤ 0,15 mm Grupa P

- Wgniecenie resztkowe	-	≤ 0,03 mm

- Stabilność wymiarów	-	≤ 0,4 %

- Właściwości antyelektrostatyczne /napięcie/	-	≤ 2 KV

- Właściwości antyelektrostatyczne / opór/	-	≥ 1010 Ohm

- Absorpcja akustyczna	-	4 dB

- Przewodzenie ciepła	-	0,011 m2 k/W

- Właściwości antypoślizgowe	-	RG

- Oddziaływanie krzesła na rolkach	-	odporna

- Klasa ogniotrwałości	-	trudnozapalna

- Trwałość kolorów	-	minimum 6

- Odporność chemiczna	-	dobra

gres należy układać na kleju elastycznym i uszczelnić elastyczną zaprawą typu flex oraz wykonać

spadki w kierunku kratki ściekowej

szerokość fugi dla posadzek gresowych - nie większa niż 3,0 mm

listwy łączeniowe należy zamontować tylko na styku PCV – terakota i PCV – kamień naturalny istniejący

łączenia wykładzin PCV - zespawane sznurem w kolorze wykładzin

- Malowanie ścian

farbami autosterylnymi, odpornymi na ścieranie i mycie łagodnymi detergentami, dających powierzchnię gładką, utrzymujących dużą odporność powłoki, dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia (konieczne atesty potwierdzające), poprzez zagruntowanie oraz wykonanie właściwej powłoki w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.

- Oblicowanie ścian

glazura na wysokość do stropu podwieszonego- wc-ty, węzły sanitarne

fartuch z glazury – na ścianach, gdzie zamontowano jednocześnie umywalki i zlewozmywaki - do wys. min. 160cm na długości ciągu technologicznego

fartuch przyumywalkowy-  z glazury do wys. min. 200cm i 50 cm w poziomie poza obrys przyboru

Fuga o szerokości nie większej niż 2,0 mm, połączenia płytek w narożnikach ścian wykonane przez zastosowanie metalowych  listew łącznikowych

- Dodatkowe zabezpieczenie ścian

Na ścianach ciągów komunikacyjnych  obłożonych marmurem na wys. 90cm nad posadzką należy przymocować poręcze z żywicy akrylowinylowej przeciwuderzeniowej na profilach aluminiowych. Na ścianach jw nie wykończonych marmurem dodatkowo listwy przeciwuderzeniowe listwa szer.20cm na wys. ok. 60cm nad posadzką

- narożniki wypukłe zabezpieczyć kątownikami z materiału jw.

- Sufity podwieszone

- sufity podwieszane systemowe - sufit kasetonowy, rozbieralny, moduł 60x60cm – na konstrukcji C3– w pomieszczeniach wymienionych w PFU o właściwościach:

Wymiary	600/600

Surowiec	w 100 % wełna szklana pokryta welonem z włókna szklanego o grubości 0,53mm

Gęstość pozorna	60+/-15

Grubość	15 mm

Zastosowanie		w pomieszczeniach o temp do 30oC przy wilgotności  95%, budynków użyteczności publicznej kategorii A i B

Odporność na ogień	niepalne, nie kapiące i nieodpadające pod wpływem ognia

Atest higieniczny	zgodnie z atestem higienicznym PZH

Sorpcja i desorpcja pary wodnej	< 5,0,(temp 30st.c , wilg 95%)

Pochłanianie dźwięku	8	5%

Demontowalność	pełna

Powierzchnia	powierzchnia (użytkowa) pokryta powłoką Akutex T odpowiedzialną za pochłanianie dźwięku

WSP. Odbicia światła		84%

Klasa pochłaniania dźwięku	A cwk/200mm zgodnie z normą EN ISO 11654

Klasa Czystości Powietrza	M3.5/100

Rodzaj podwieszenia	konstrukcja i zawiesia rozmieszczone zgodnie z zaleceniami dostawcy/producenta .

Zawiera :	wieszaki, profile główne, poprzeczne, kołki, klipsy, łączniki przyścienne, elementy konieczne do poprawnej instalacji

Rodzaj konstrukcji	T24

Wieszaki	wieszaki regulowane

Odporność na korozje	podwyższona odporność na korozje

Masa łącznie z  konstrukcją	2,5 kg /m2

- sufity z płyt KG: pozostałe pomieszczenia oddziału /pomieszczenia „mokre”- płyty K-G wodoodporne

Uwaga

Powierzchnie ścian i sufitów w przestrzeni między stropem, a sufitem podwieszonym wymagają pomalowania farbą emulsyjną w kolorze białym.

- Ślusarka aluminiowa wewnętrzna

Ścianki, drzwi rozwierane, pełne oraz szklone szkłem bezpiecznym, malowane proszkowo, otwierane ręcznie  w systemie MB45 lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony

- malowane proszkowo z palety RAL

- profile:

głębokość zabudowy dla ościeżnicy i skrzydła - 45mm

profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN

- wypełnienie:

szkło matowe Float 33.2 VSG lub panel pełny: blacha aluminiowa 1,5mm wypełnienie ze styroduru

- wyposażenie:

stosować  zestawy  szklane, bezpieczne, hartowane

- izolacyjność akustyczna Rw=32dB

- do oferty należy skalkulować cenę drzwi wraz z okuciami, zamkami, klamkami, szyldami, samozamykaczami

- Stolarka drzwiowa wewnętrzna

Skrzydło drzwi o konstrukcji wzmocnionej, zawieszone na trzech zawiasach - wykończone okleiną HPL gr. 1mm – lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony

- wypełnienie - płyta rurowa, pokryta materiałem MDF 3 mm obustronnie, rama skrzydła wykonana z mahoniu, grubość skrzydła - 40 mm

- ościeżnice stalowe regulowane malowane fabrycznie farbą proszkową

- w drzwiach do sanitariatów – samozamykacze

- w wybranych drzwiach należy zastosować kratki wentylacyjne o czynnej pow. wentylacyjnej > 0,022 m2

- drzwi wyposażone w klamki, antaby i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, bezpieczne, zamki

- zamknięcia wewnętrzne w sanitariatach – wkładka zamykana od zewnątrz na klucz od wewnątrz na gałkę

- szkło bezpieczne

- do oferty należy skalkulować cenę drzwi wraz z okuciami, zamkami, klamkami, szyldami, samozamykaczami

- Stolarka, ślusarka  p-poż.

Drzwi, okna, ścianki atestowane, wyposażone w komplet wymaganych przepisami akcesoriów dla zapewnienia prawidłowych warunków ewakuacji, oddymiania i napowietrzania dróg ewakuacyjnych, malowane proszkowo z palety RAL. Drzwi należy montować po uprzednim wykonaniu posadzek na gotowo, a przed wykończeniem ścian.

Do oferty należy skalkulować cenę drzwi wraz z okuciami, zamkami, klamkami, pochwytami, szyldami, samozamykaczami, elektrozaczepami itp.

Należy przewidzieć wprowadzenie drzwi przeciwpożarowych do wnęk elektrycznych. Obudowa wnęk elektrycznych – ścianami EI60.

We wszystkich p-poż. należy zastosować samozamykacze.

Uwaga

Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mieć co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 110cm.

- Okna pcv

Okna zewnętrzne rozwieralno-uchylne – kolor biały.

- profil: system sześciokomorowy z minimum 3 uszczelkami, szerokość profilu okiennego maksymalnie 70 mm

- szklenie: podwójny pakiet szybowy o wysokich parametrach termoizolacyjnych, szklenie przeźroczyste

- okucia: obwiedniowe, rozwieralno-uchylne, klamka PCV w kolorze ramy, górna kwatera otwierana z poziomu podłogi

- współczynnik przenikania ciepła: dla profilu nie więcej niż 1,3 W/m2K, dla szyby nie więcej niż 0,5W/m2K, dla całego okna nie więcej niż 0,8 W/m2K

- izolacyjność akustyczna okna Rw nie mniejsze niż 35 dB

- wszystkie okna muszą spełniać wymóg łatwego dostępu do mycia

- Parapety wewnętrzne

Należy zdemontować wszystkie parapety wewnętrzne. Po zdemontowaniu starych parapetów należy zamontować parapety z marmuru mielonego w kolorze białym wystające max 3 cm poza wykończone części pionowe muru podokiennego. Dopuszcza się parapety z aglomarmuru

- Parapety zewnętrzne

- z blachy aluminiowej powlekanej w kolorze   brązowym, tylko w nowych oknach

- Balustrady

Balustrada zewnętrzna – kładka przy wejściu do Izby Przyjęć – wys. 110cm, pochwyt, słupki i pręty ze stali nierdzewnej polerowanej.

6.3.5	Akustyka pomieszczeń

Wymaganą izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych w budynkach określa norma PN/B/02151/3:1999).

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w zależności od pory dnia i typu pomieszczenia reguluje norma PN/87/B/0251.02).

Wg norm dopuszczalny poziom dźwięku od wszystkich źródeł łącznie dla pokoi chorych wynosi 35 dB w dzień i 30 dB w nocy.

Wg norm dopuszczalny poziom dźwięku od wszystkich źródeł łącznie dla gabinetów badań lekarskich wynosi 35 dB w dzień.

Wg norm dopuszczalny poziom dźwięku od wszystkich źródeł łącznie dla pokoi lekarskich, pielęgniarskich wynosi 40 dB w dzień i 30 dB w nocy.

Wg norm dopuszczalny poziom dźwięku od wszystkich źródeł łącznie dla pokoi przeznaczonych do pracy umysłowej wymagającej silnej koncentracji uwagi wynosi 35 dB w dzień.

Zaprojektowano ścianki działowe z cegły pełnej gr. 12 cm zapewniające wskaźnik izolacyjności akustycznej RA1 = 47 dB oraz z płyt G-K gr. 12,5cm wypełnionych wełna mineralną zapewniające wskaźnik izolacyjności akustycznej RA1 = 40 dB.

6.3.6	Wymagania ogólno-budowlane

Ściany pomieszczeń powinny być łatwo zmywalne i umożliwiające dezynfekcję.

Podłogi powinny być wykonane z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgowych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych.

W każdym pomieszczeniu przewidziane materiały (terakota, pcv, glazura, farby) należy zastosować w jednolitym rodzaju, gatunku i kolorze.

Styki i spoiny materiałów posadzkowych i ściennych należy wykonać z zachowaniem minimalnych wielkości.

Cokoły przy podłogach pomieszczeń powinny być wykonane do wysokości co najmniej 0,10 m, z materiałów odpowiadających wymaganiom dla podłóg w tych pomieszczeniach. Powierzchnie ścian i sufitów w przestrzeni między stropem, a sufitem podwieszonym wymagają pomalowania farbą emulsyjną w kolorze białym .

Z uwagi na konieczność zachowania czystości i wyeliminowania miejsc osadzania się kurzu, wszystkie przewody instalacyjne muszą być prowadzone w bruzdach lub być osłonięte suchym tynkiem.

Każde pomieszczenie powinno być wyposażone w wentylację zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.

Przy obudowie przewodów instalacyjnych należy uwzględnić wymagane projektami instalacyjnymi wszystkie dojścia, wgląd, rewizje - wprowadzając w ich miejsce odpowiednie drzwiczki i zamknięcia. Wszystkie pomieszczenia należy zaopatrzyć w tablice informacyjne, tabliczki określające działy i pomieszczenia , tablice na klucze oraz oznaczenia dróg ewakuacyjnych.

Grzejniki powinny być gładkie, łatwe do czyszczenia. Nie dopuszcza się instalowania grzejników z rur ożebrowanych oraz ogrzewania sufitowego.

Spadki posadzek do wpustów podłogowych powinny być wykonane ze spadkiem nie mniejszym niż 1%.

W opracowywanym obszarze należy wykonać pełny system identyfikacji wizualnej budynku.

W skład jego wchodzić powinny między innymi: tabliczki na drzwiach informacyjne i numeracyjne zawsze z zachowaniem tej samej stylistyki tablic oraz oznaczenia dróg ewakuacyjnych.

6.3.7	Bezpieczeństwo pożarowe

Zgodnie z ustaleniami § 4 ust. 1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 121 poz. 1137 z 11 lipca 2003 r.) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 119 poz. 998 z 16 lipca 2009 r.) - projekt budynku użyteczności publicznej zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II podlega uzgodnieniu zgodnie z wymaganiami ochrony p-pożarowej.

Podczas realizacji należy wziąć pod uwagę i odpowiednio skoordynować prace wiążące się z bezpieczeństwem pożarowym.

PAWILON II

W pracach wykonawczych należy przyjąć wszystkie wytyczne Ekspertyzy Technicznej wykonanej przez Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń p-poż. Lucjana Gładysza oraz rozwiązania projektowe zawarte w projekcie dostosowania II pawilonu do przepisów p-poż opracowanego przez Biuro Projektowe „Art.-Faktory”, s.c. arch. Paweł Sędzia, Wioletta Sędzia,

39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4.

Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy II Pawilonu wynosi 1912,65m²

Powierzchnia całkowita II Pawilonu wynosi 9588,55m²

Kubatura 34 858m3

Liczba kondygnacji budynku 7 /w tym jedna podziemna/

Budynek zaliczony do budynków średniowysokich

Odległość od obiektów sąsiadujących

Odległość od najbliższych obiektów przekracza 8m.

Parametry pożarowe występujących substancji palnych

W projektowanym budynku będą substancje palne ogólnego przeznaczenia (wyposażenie, meble sztuczne tworzywa, tkaniny, drewno).

W projektowanym obszarze nie przewiduje się składowania lub przetwarzania substancji palnych, pożarowo niebezpiecznych.

Nie będą to substancje powodujące zagrożenie wybuchem.

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

W związku z zaliczeniem budynku do kategorii zagrożenia ludzi nie obowiązuje obliczanie obciążenia ogniowego.

Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji

Budynek Główny Szpitala zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZLII.

W analizowanym może przebywać ok.300osób.

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

Zagrożenie wybuchem w normalnych warunkach eksploatacji nie występuje w budynku i przestrzeni zewnętrznej.

Podział obiektu na strefy pożarowe

I strefa pożarowa – piwnice budynku z wyłączeniem części segmentu A ( segment

B1, B i cześć segmentu A do ściany biegnącej wzdłuż pomieszczeń 0/8 i 0/21)

II strefa pożarowa – piwnice budynku – cześć segmentu A niewchodząca do I

strefy pożarowej,

III strefa pożarowa – cześć segmentu A (prawa strona) wydzielona ściana

oddzielenia pożarowego „w pionie od fundamentu po dach” (ściana wydzielenia

pożarowego w poziomie parteru biegnie wzdłuż pomieszczeń 1/8 i 1/26),

IV strefa pożarowa: parter i I piętro segmentu B1, B oraz lewa strona segmentu A

(do ściany oddzielenia pożarowego biegnącej w pionie od fundamentu po dach),

V strefa pożarowa – kondygnacje II, III, IV i V pietra części segmentu A (lewa

strona)

Klasa odporności ogniowej budynku

Elementy budynku zaliczonego do „B” klasy odporności pożarowej muszą spełniać następujące wymagania w zakresie odporności ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania się ognia:

gł. konstrukcja nośna -min. odporność ogniowa  R 120 min

konstrukcja dachu - min. odporność ogniowa  R 30 min

strop - min. odporność ogniowa  RE 60 min

ściana zewnętrzna - min. odporność ogniowa  EI 60 min

ściany wewnętrzne - min. odporność ogniowa  EI 30 min

przekrycie dachu - min. odporność ogniowa  E 30 min

Wszystkie elementy budynków spełniają wymagania klasy odporności ogniowej

i stopień rozprzestrzeniania ognia określony w § 216 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 01.01.2009 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz. 690.

Warunki ewakuacji

W opracowywany obszarze istnieją dwa kierunki ewakuacji – z korytarza ewakuacyjnego bezpośrednio na zewnątrz budynku. (długość dojść ewakuacyjnych przy dwóch dojściach mniejsza od 40m)

Szerokości drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, a także szerokości drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzących na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej są nie mniejsze niż 140 cm.

Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, mają jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m.

Podział korytarzy drzwiami dymoszczelnymi na odcinki o długości nie przekraczającej 50 m (wg proj. jw.)

Zabezpieczenie instalacji użytkowych

1.Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.

2. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, niewymienionych w ust. 1, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej E I 60 lub R E I 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) tych elementów.

4. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.

Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie (zgodnie z proj. jw.)

- instalacja hydrantowa

- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

- sygnalizacji pożaru SAP

- oddymiania i napowietrzania klatek schodowych i szybów windowych

Wyposażenie w gaśnice

W pomieszczeniach należy przewidzieć odpowiednie ilości i rodzaje sprzętu p.poż., odpowiednio  dobrane i oznakowane wg normy PN-92/N-01256/01 tzn. w ilości jedna jednostka masy środka gaśniczego zawartego w gaśnicach 2 kg ( 3dm3) na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej – dostawa gaśnic po stronie Zamawiającego.

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zabezpieczenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru będą stanowią hydranty zewnętrzne istniejące.

Zewnętrzne drogi pożarowe - zewnętrzne istniejące

.Wymagania w zakresie konstrukcji

W zakresie konstrukcji Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji powykonawczej która będzie zawierała wszystkie rozwiązania w zakresie opisanym w niniejszym PFU oraz w oparciu o projekt budowlany konstrukcji.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania rozwiązań w standardzie niegorszym niż przyjęte w projekcie budowlanym konstrukcji.

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia.

Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia i uzgodnienia. Roboty należy prowadzić zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów BHP.

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zmawiającego, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego.

Wszystkie elementy nieujęte w niniejszym opracowaniu¸ a niezbędne do prawidłowego działania Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w ofercie oraz  dostarczyć i zamontować.

Dokumentacja projektowa, niniejsze opracowanie, SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawcę zmiany i rozwiązania muszą uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego.

Założenie konstrukcyjne

Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe opisane w projekcie budowlanym stanowią podstawę do wykonania projektu wykonawczego.

Istniejące elementy konstrukcji.

- Istniejące stropy pozostają bez zmian, poza przebiciami koniecznymi do wykonania nowych instalacji.

- w zakresie projektu konstrukcji znajdzie się również wykonanie nadproży nad  nowoprojektowanymi otworami drzwiowymi, oraz uzupełnienia w ścianach nośnych w miejscach zlikwidowanych drzwi istniejących.

Szachty instalacyjne należy zamurować po zakończeniu robót instalacyjnych w sposób zapewniający dostęp do zamontowanych zaworów. Każdy szacht instalacyjno-wentylacyjny powinien posiadać otwór rewizyjny w formie zamykanych drzwi o wym.20x50cm.

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawcę zmiany i rozwiązania muszą uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego.

## Wymagania w zakresie instalacji wod.-kan.

W zakresie instalacji wod.-kan. Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji powykonawczej która będzie zawierała elementy realizowane w ramach niniejszego zadania.

Stan aktualny: wszystkie piony wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz piony kanalizacyjne zostały wymienione na nowe w 2012 roku. Przyłącza i przykanaliki wod.-kan. w zakresie przewidzianym przebudową, zostaną wymienione.

Instalacja wody zimnej i ciepłej zostanie wykonana z rur PE lub PP łączonych poprzez zgrzewanie. Podejścia do przyborów zostaną wykonane z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego i będą montowane w bruzdach ściennych lub warstwach posadzkowych. W przypadku wykonania nowych podłączeń wody zimnej i ciepłej od pionu to na odejściu należy zamontować zawory odcinające kulowe.

Należy uwzględniać wytyczne znajdujące się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2.02.2011r. w zakresie instalacji wod.-kan. Sprowadza się to do:

- montażu umywalki z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią w gabinecie zabiegowym i łazience osób niepełnosprawnych,

- montażu umywalki z baterią z przedłużoną dźwignią w gabinetach badań,

- montażu zlewu niezależnie od umywalki w pomieszczenia, w których są wykonywane zabiegi lub myje naczynia. Dotyczy to gabinetu zabiegowego i pokoju socjalnego

Przewody wodociągowe posiadać będą izolację termiczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r. zawierające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, załącznik nr 2 ”Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii”, pkt.1.5.

Szpital nie prowadzi dezynfekcji termicznej przewodów wodociągowych – na instalacji zamontowany jest system dozowania dwutlenku chloru – nie należy montować przy bateriach termicznych regulatorów temperatury.

Zawory odcinające przy odejściach od pionów montowane będą we wnękach zamykanych drzwiczkami na wysokości ok. 30 cm nad posadzką.

Na obecnym etapie ze względów organizacyjnych nie będzie realizowane przeniesienie hydrantu pożarowego.

Piony kanalizacyjne są wykonane z rur PVC i zamontowane w istniejących szachtach instalacyjnych.  Dodatkowe piony, wynikające z konieczności podłączenia przyborów sanitarnych, zostaną zakończone zaworami napowietrzającymi na tej samej kondygnacji.

Mocowanie rur przy pomocy obejm zaciskowych z regulacją. Mocowanie do ścian i stropów przy pomocy kołków rozporowych. Wszystkie obejmy powinny być wyposażone w izolację akustyczną.

Urządzenia sanitarne będą koloru białego, pierwszej jakości. Wszelkie urządzenia będą montowane do ścian pomieszczeń.

Wyposażenie takie jak WC wiszące typu Geberit powinny być montowane na konstrukcji i podkładkach z miękkiego tworzywa sztucznego o grubości 5 mm. Uszczelka silikonowa na styku urządzeń z przegrodami powinna być zamontowana po wykonaniu wykładzin ściennych.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie wszelkich koniecznych zabezpieczeń przed zniszczeniem oraz przed używaniem wyposażenia, a przede wszystkim WC w trakcie robót. WC zostaną prowizorycznie zatkane korkiem z trocin i zatarte gipsem, syfony zostaną zakorkowane w celu uniknięcia zasypania kawałkami gruzu. Przybory zostaną właściwie zabezpieczone przed wszelkimi uszkodzeniami. Podłączenia do instalacji należy wykonać w sposób umożliwiający łatwy demontaż.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostawę, montaż, próby i oznakowanie armatury zgodnie z obowiązującymi przepisami i parametrami i wymaganiami Inwestora.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji wykonawczej w zakresie instalacji wod.-kan.  w oparciu o projekt budowlany.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania rozwiązań w standardzie nie gorszym niż przyjęte w projekcie budowlanym instalacji wod.-kan.

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia i uzgodnienia. Roboty należy prowadzić zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów BHP.

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zmawiającego, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego.

Wszystkie elementy nieujęte w niniejszym opracowaniu¸ a niezbędne do prawidłowego działania Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w ofercie oraz  dostarczyć i zamontować.

Dokumentacja projektowa, niniejsze opracowanie, SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawcę zmiany i rozwiązania muszą uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego.

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawcę zmiany i rozwiązania muszą uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego.

## Wymagania w zakresie instalacji centralnego ogrzewania

W zakresie instalacji centralnego ogrzewania Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji powykonawczej która będzie zawierała elementy realizowane w ramach niniejszego zadania, która będzie zawierała wszystkie rozwiązania w zakresie opisanym w niniejszym PFU, oraz w oparciu o projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania rozwiązań w standardzie niegorszym niż przyjęte w projekcie budowlanym instalacji centralnego ogrzewania i ciepła wentylacyjnego.

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia i uzgodnienia. Roboty należy prowadzić zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów BHP.

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zmawiającego, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego.

Wszystkie elementy nieujęte w niniejszym opracowaniu¸ a niezbędne do prawidłowego działania Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w ofercie oraz  dostarczyć i zamontować.

Dokumentacja projektowa, niniejsze opracowanie, SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawcę zmiany i rozwiązania muszą uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego.

Stan istniejący

W budynku wykonana jest instalacja centralnego ogrzewania, zasilona z węzła cieplnego, wymiennikowego o parametrach 90 / 70 C. Poziome rurociągi wykonane z rur stalowych zasilające piony wykonane są na poziomie piwnic. Piony  prowadzone przy ścianach zewnętrznych lub jako obudowane. Zamontowane grzejniki żeliwne, członowe oraz higieniczne aluminiowe.

Opis projektowanych instalacji centralnego ogrzewania

Opis instalacji centralnego ogrzewania

Ze względu na przebudowę, istniejące grzejniki (nie są łatwe do utrzymania w czystości) oraz gałązki grzejnikowe wraz z armaturą należy zdemontować. Istniejące piony prowadzone po wierzchu ścian obudować.

Grzejniki dobrać na parametry  zmienne  wody  grzewczej 80/60 C.

Gałązki grzejnikowe prowadzić w bruzdach ścian zewnętrznych lub jako obudowane.

W pomieszczeniach dobrać grzejniki płytowe, Plan-Higiene. Grzejniki Plan posiadają idealnie gładką płytę przednią, konstrukcja pozwala łatwo utrzymać czystość, powłoka lakiernicza odporna na silne środki dezynfekujące oraz wilgoć. Listwy boczne i górne zabezpieczają ostre kanty i przedłużają trwałość grzejnika.

W pomieszczeniach węzłów sanitarnych dobrać grzejniki łazienkowe typu drabinka.

Gałązki zasilające wyposażyć w zawory termostatyczne z głowicą termostatyczną i zaworem odpowietrzającym. Na powrocie zamontować zawór odcinający.

Ilościową regulację czynnika grzewczego polegającą na zmianie strumienia masy czynnika zapewni regulacja hydrauliczna zładu poprzez zastosowanie  zaworów termostatycznych przy grzejnikach j.w.

## Wymagania w zakresie wentylacji, klimatyzacji

Projekt nie przewiduje montażu urządzeń klimatyzacyjnych.

W zakresie instalacji wentylacji Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji powykonawczej, która będzie zawierała elementy realizowane w ramach niniejszego zadania, w zakresie opisanym w niniejszym PFU, oraz w oparciu o projekt budowlany wentylacji, klimatyzacji.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania rozwiązań w standardzie niegorszym niż przyjęte w projekcie budowlanym wentylacji, klimatyzacji.

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia i uzgodnienia. Roboty należy prowadzić zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów BHP.

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zmawiającego, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego.

Wszystkie elementy nieujęte w niniejszym opracowaniu¸ a niezbędne do prawidłowego działania Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w ofercie oraz  dostarczyć i zamontować.

Dokumentacja projektowa, niniejsze opracowanie, SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawcę zmiany i rozwiązania muszą uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego.

Dla zakresu objętego zadaniem należy przewidzieć następujące instalacje wentylacji mechanicznej:

- instalacje wspomagania wentylacji grawitacyjnej dla węzłów sanitarnych wentylatorami kanałowymi lub wentylatorami naściennymi zapewniającymi wymaganą ilośc wywiewnego powietrza. Wentylatory te powinny być wpięte do instalacji elektrycznej. Załączanie wentylatorów wyłącznikiem światła. Urządzenie powinno mieć regulowany czas podtrzymania pracy po wyłączeniu światła. Przewody podłączeniowe od kratki do kanału murowanego wykonać z PCV lub z blachy ocynkowanej.

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy skonsultować przyjęte rozwiązania projektowe z rzeczoznawcą sanepid, ppoż. oraz BHP. Wszelkie pomieszczenia nie ujęte w niniejszych wytycznych, a dla których jest wymagana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja należy je traktować jako ujęte i objąć je projektem wykonawczym.

## Wymagania w zakresie instalacji gazów medycznych

W zakresie instalacji gazów medycznych  Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji powykonawczej która będzie zawierała elementy realizowane w ramach niniejszego zadania w zakresie opisanym w niniejszym PFU, oraz w oparciu o projekt budowlany instalacji gazów medycznych.

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia i uzgodnienia. Roboty należy prowadzić zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów BHP.

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zmawiającego, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego.

Wszystkie elementy nieujęte w niniejszym opracowaniu¸ a niezbędne do prawidłowego działania Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w ofercie oraz  dostarczyć i zamontować.

Dokumentacja projektowa, niniejsze opracowanie, SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawcę zmiany i rozwiązania muszą uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego.

6.10.1.	Rozwiązania projektowe instalacji gazów medycznych

Projektowane instalacje gazów medycznych, zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC oraz przepisami krajowymi (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.- Dz. U. Nr 107 z poz. 679), zostały zaliczone do wyrobów medycznych klasy IIb.

Wszystkie przywołane normy zharmonizowane z Dyrektywą 93/42/EEC, w trakcie wykonywania instalacji, muszą być przestrzegane, tak aby instalacja mogła zostać oznakowana przez jej Wykonawcę znakiem CE.

PFU w zakresie instalacji gazów medycznych, zakłada wyposażenie pomieszczeń zlokalizowanych na poziomie parteru w Pawilonie II, objętych zakresem inwestycji „Przebudowa pomieszczeń II Pawilonu z przeznaczeniem na opiekę nocną i świąteczną”, obejmującym w następujące instalacje tj.:

- instalację tlenu;

- instalację próżni;

Instalacje gazów medycznych w pomieszczeniach SOR należy wykonywać zgodnie z normami: EN - ISO 7396-1 – „Systemy rurociągowe dla gazów medycznych – Część 1: Rurociągi dla sprężonych gazów medycznych i próżni”.

Nowe rurociągi od punktów poboru należy włączyć do istniejących poziomów gazów medycznych próżni i tlenu, poprzez wlutowanie na rurociągu nowych trójników. Na nowych rurociągach należy zamontować zawory odcinające kulowe miedziane.

6.10.2.	Instalacje gazów medycznych – punkty poboru

Instalacje gazów medycznych będą zakończone punktami poboru wykonanymi zgodnie z normą EN ISO 9170 – 1.

Punkty poboru będą montowane bezpośrednio w ścianach pomieszczeń, jako ścienne zestawy punktów poboru.

6.10.3.	Instalacje gazów medycznych – armatura

Na odejściach rurociągów do punktów poboru zamontować zawory odcinające kulowe miedziane przeznaczone do instalacji gazów medycznych.

6.10.4.	Instalacje gazów medycznych - certyfikaty materiałowe

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji instalacji gazów medycznych, powinny posiadać wymagane certyfikaty zgodności z Polską Normą oraz posiadać wymagane certyfikaty dla wyrobów medycznych klasy IIb. Dotyczy to następujących materiałów i urządzeń:

- Rury certyfikat na zgodność z normą PN EN 13348;

- Lut – LS45;

- Punkty poboru gazów medycznych – certyfikat dla wyrobu medycznego klasy IIb;

Pozostałe materiały powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy „Prawo budowlane”. Wszystkie pozostałe materiały i urządzenia użyte do wykonania instalacji gazów medycznych muszą posiadać:

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa;

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczną;

- Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu.

- Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

W tym etapie nie przewiduje się prac związanych ze źródłami zasilania instalacji gazów medycznych oraz wstawiania zespołów kontrolnych.

## Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych

W zakresie instalacji elektrycznych  Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji powykonawczej która będzie zawierała elementy realizowane w ramach niniejszego zadania, w zakresie opisanym w niniejszym PFU, oraz w oparciu o projekt budowlany instalacji elektrycznych .

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania rozwiązań w standardzie niegorszym niż przyjęte w projekcie budowlanym instalacji elektrycznych.

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia i uzgodnienia. Roboty należy prowadzić zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów BHP.

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zmawiającego, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego.

Wszystkie elementy nieujęte w niniejszym opracowaniu¸ a niezbędne do prawidłowego działania Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w ofercie oraz  dostarczyć i zamontować.

Projekt budowlany, niniejsze opracowanie, SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawcę zmiany i rozwiązania muszą uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego.

Stan istniejący

Pomieszczenia parteru przewidziane do przebudowy zasilane są z rozdzielni R4 zlokalizowanej w piwnicy budynku pod pomieszczeniami „Pokój wypoczynkowy” i „Pokój socjalny”. W rozdzielni tej wydzielone są sekcje: podstawowa i rezerwowana. Rozdzielnia ta jest wykonana w TN-C.

W pomieszczeniu rozdzielni R4 znajduje się tablica elektryczna RPPOŻ zasilona w energię sprzed wyłącznika pożarowego dla budynku, z której poprowadzone jest zasilanie do centrali pożarowej SAP.

Na ciągu komunikacyjnym zamontowane są oprawy oświetleniowe ewakuacyjne i awaryjne według projektu z 2012 roku. Stan techniczny dobry. Można je wykorzystać do ponownego montażu.

W związku z etapowaniem robót odbiorniki, które nie są objęte przebudową, a zasilane są z istniejącej tablicy pozostaną zasilane według dotychczasowej instalacji.

Stan projektowany i docelowy

Główne prace energetyczne do wykonania w ramach bieżącego etapu:

- wykonanie i zabudowa tablic bezpiecznikowych Izby Przyjęć w Pawilonie II z kompletnym wyposażeniem dla całego rozwiązania projektowego,

- wykonanie WLZ zasilających tablice bezpiecznikowe (odrębne zasilanie podstawowe i rezerwowane z agregatu) z rozdzielni R4,

- wykonanie nowych obwodów elektrycznych zasilania gniazd i oświetlenia

Zasilanie wyprowadzić z istniejących rozdzielnic głównych z rezerwowych pól.

Zalecany schemat zasilania tablic piętrowych

Zalecany schemat tablicy oświetleniowej

Zalecany schemat tablicy siłowej

Projektowane instalacje

Odbiorniki energii elektrycznej będą podzielone w zależności od wymaganej pewności zasilania na odpowiednie kategorie, w rozumieniu wytycznych projektowania instalacji i urządzeń elektrycznych w szpitalach ogólnych.

- odbiorniki III kategorii zasilane będą wyłącznie z sieci energetyki zawodowej o nielimitowanym czasie przerwy w zasilaniu,

- odbiorniki II kategorii będą awaryjnie zasilane z agregatu prądotwórczego,

- odbiorniki I kategorii zasilane będą awaryjnie przez min. 3 godziny z systemów zasilania awaryjnego o czasie autonomii minimum 3 godziny w tym oświetlenie ewakuacyjne, kierunkowe oraz oświetlenie bezpieczeństwa z własnych baterii akumulatorów,

Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje elektryczne:

- Instalacje oświetlenia ogólnego podstawowego

- Instalacje oświetlenia ogólnego rezerwowanego z podłączonymi wentylatorami wspomagającymi wentylację grawitacyjną

- Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

- Instalacja oświetlenia kierunkowego

- Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych i technologicznych

- Instalacji ochrony od porażeń

- Instalacja połączeń wyrównawczych

- Instalacja uziemiająca

- Instalacja przeciwprzepięciowa

Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne wykonane będą przewodami miedzianymi o izolacji na napięcie 750V w I grupie obciążeń, jako:

- natynkowe - w korytkach i uchwytach, w przestrzeni międzystropowej korytarzy oraz częściowo w pomieszczeniach.

- wtynkowe - przy podejściach przewodów do opraw na stropach żelbetowych.

- podtynkowe - poniżej sufitów podwieszonych oraz w pozostałych przypadkach niewymienionych w punktach a i b.

Instalacje światła i zasilania gniazdek 230V wyprowadzone z tablic rozdzielczych piętrowych, a układane w korytkach wzdłuż korytarzy należy wykonać przewodami kabelkowymi. Instalacje wewnątrz pomieszczeń od puszek rozgałęźnych na korytarzach wykonać przewodami kabelkowymi pod tynkiem.

Obwody 1-fazowe siły należy wykonać jako 3-żyłowe (L,N,PE), a 3-fazowe jako 5-żyłowe (L1,L2,L3,N,PE). Na poszczególnych fragmentach obwodów oświetleniowych przyjąć w taką ilość żył, aby zapewnić prawidłowe działanie instalacji.

Opis montażu instalacji

W projektowanym budynku instalacje elektroenergetyczne oraz słaboprądowe i strukturalne układane będą w oddzielnych osłonach to jest:

- w korytkach (drabinkach) - w przestrzeniach międzystropowych korytarzy i pomieszczeniach technicznych

-    p/t - w pozostałych pomieszczeniach.

Instalacje elektryczne należy montować po wykonaniu instalacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej, c.o. itp.

Osprzęt

W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodzącej zabudować osprzęt podtynkowy zwykły, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, przejściowo wilgotnych i na ścianach z glazurą osprzęt podtynkowy szczelny (IP44). W przestrzeniach międzystropowych korytarzy oraz częściowo w pomieszczeniach technicznych osprzęt natynkowy.

Osprzęt podtynkowy należy montować w puszkach przez przykręcenie wkrętami, a nie na „pazurki”. Zaleca się się montaż dobrego jakościowo osprzętu odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, jakie są stosowane w szpitalach.

W pomieszczeniach o wymaganej wysokiej aseptyce (np. z glazurą do pełnej wysokości) puszki rozgałęźne montować poza tymi pomieszczeniami, najlepiej w przestrzeni międzystropowej korytarzy. Na pokrywach puszek opisać numery obwodów, których dotyczą. Puszki rozgałęźne oznaczyć kolorem:

- żółtym (pomarańczowym) – obwody rezerwowane

- czerwonym – obwody gwarantowane z UPS dla sieci komputerowej

Puszki rozgałęźne na korytarzach mocować np. do bocznych ścian korytek kablowych.

Oprawy

Podstawowym rodzajem oświetlenia zastosowanym w budynku jest oświetlenie świetlówkowe z zastosowaniem świetlówek typu LED. W pomieszczeniach, w których zaprojektowano rozbieralne sufity podwieszone o module 600x 600 mm zabudować oprawy kasetonowe. W części pomieszczeń zabudowane będą sufity z płyt gipsowo-kartonowych. Należy pamiętać, aby przy zamawianiu opraw zamówić właściwy osprzęt niezbędny do mocowania w każdym z tych rodzajów sufitów.

W pomieszczeniach socjalno-bytowych, poczekalniach oraz na ciągach komunikacyjnych zainstalować świetlówki o ciepłej barwie światła, natomiast w pomieszczeniach o technologii medycznej, w których wymagane jest wierne oddawanie barw - świetlówki o wyższej temperaturze barwowej.

Wszystkie oprawy oświetleniowe zamawiać z indywidualną kompensacją mocy biernej.

Instalacje oświetlenia ogólnego i miejscowego

Instalacja oświetleniowa zasilana będzie z niezależnych tablic oświetleniowych: napięcia podstawowego z tablic ..TOP..., rezerwowanego z agregatu z tablic ..TOR..

Zalecane kolory:

* obwody napięcia podstawowego -> BIAŁE

- obwody napięcia rezerwowanego z agregatu -> ŻÓŁTE (POMARAŃCZOWE)

Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, kierunkowego i bezpieczeństwa

W budynku zastosować oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) zgodne z PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

Oprawy zaprojektować w obrębie dróg ewakuacyjnych budynku, WC Pacjentów, Boksach Badań i Łazienkach .

Dla dróg ewakuacyjnych zapewnić średnie natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej wynoszące nie mniej niż 1,0 lx. Na centralnym pasie drogi ewakuacyjnej na powierzchni nie mniej niż połowy szerokości danej drogi ewakuacyjnej, natężenie oświetlenia stanowić powinno, co najmniej 0,5 lx.

Stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego natężenia oświetlenia ewakuacyjnego wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien być większy niż 40:1. Na drogach ewakuacyjnych nie mniej niż 50% wymaganego natężenia oświetlenia ewakuacyjnego powinno być wytworzone w ciągu do 5 s, a pełny poziom natężenia oświetlenia ewakuacyjnego musi być osiągnięty w czasie do 60 s.

Do oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidzieć oprawy świetlówkowe lub LED wyposażone w układ elektroniczny i własne baterie akumulatorów o czasie podtrzymania świecenia minimum 3 godziny. Przełączenie na zasilanie awaryjne z akumulatorów powinno odbywać się samoczynnie. Oprawy jw. nie będą włączone w układ CentralTestu.

Oprawy ewakuacyjne pracują na „ciemno” tzn. świecą jedynie w przypadku zaniku napięcia w obwodach oświetlenia, natomiast oprawy oświetlenia kierunkowego świecą na „jasno” przez cały czas użytkowania budynku.

Na oprawach oświetlenia kierunkowego nakleić odpowiednie piktogramy wskazujące kierunek ewakuacji.

W zależności od miejsca i sposobu montażu opraw (na ścianie, w suficie podwieszanym, na suficie żelbetowym) należy wraz z oprawą zamówić odpowiednie akcesoria dodatkowe jak elementy mocujące, ramki maskujące, itp.

Oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego posiadać będą świadectwo dopuszczenia CNBOP.

Zaleca się wybór renomowanego producenta gwarantującego wieloletnią bezawaryjną eksploatację.

Zasilanie instalacji sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi

Wszystkie instalacje związane ze sterowaniem urządzeniami przeciwpożarowymi (wg projektu instalacji słaboprądowych) zasilone będą z tablicy RPPOŻ (z sekcji sprzed wyłączników głównych rozdzielnicy RG) przewodami odpornymi na działanie płomienia.

Przewody sterujące działaniem wyłączników wykonać w klasie E 90 (PH 90) odporności ogniowej. Odporność E 90 powinny posiadać również elementy mocujące tych przewodów.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V w układzie sieciowym TN-S

Obwody gniazd wtyczkowych 230V wyprowadzić z tablic piętrowych siły: podstawowej z tablic ..TSP.., rezerwowanej z tablic ..TSR... i gwarantowanej z UPS dla sieci komputerowej ..TU... (dla Pawilonu I).

Wszystkie gniazda wtyczkowe muszą być wyposażone w zestyk ochronny. Instalację do gniazd wtyczkowych wykonać jako trójżyłową (L,N,PE).

Przy większej ilości gniazd wtyczkowych montowanych obok siebie instalować gniazda pojedyncze w ramkach wielokrotnych.

Ochrona przeciwprzepięciowa

Do ochrony urządzeń i instalacji elektrycznych przed przepięciami zewnętrznymi spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi oraz przepięciami łączeniowymi zastosować:

* w rozdzielnicach głównych niskiego napięcia ochronniki przepięciowe klasy I+II.

* tablicach obiektowych ochronniki klasy II.

Instalacja odgromowa

Budynki wyposażone są w instalację odgromową. W ramach przebudowy izb przyjęć nie przewiduje się robót związanych z instalacją odgromową.

Instalacja ochrony od porażeń

Instalacje odbiorcze budynku wykonać w całości w układzie sieciowym TN-S co oznacza, że począwszy od rozdzielnic głównych przewód neutralny „N” będzie izolowany na całym swym przebiegu od przewodu ochronnego „PE”.

Ochrona od porażeń będzie zapewniona przez szybkie wyłączenie uszkodzonego obwodu oraz ekwipotencjalizację (wyrównanie potencjałów) wszystkich mas metalowych i konstrukcji budynku.

Zapewni to zastosowanie w instalacji wyłączników instalacyjnych nadmiarowo-prądowych w połączeniu z wyłącznikami różnicowo-prądowymi o prądzie różnicowym 30mA.  Ekwipotencjalizację zapewniają połączenia wyrównawcze.

Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych

Na korytarzach nad stropem podwieszonym ułożyć bednarką ocynkowaną 30x4mm i przyłączyć ją do istniejących połączeń niskiego parteru. Bednarkę montować do bocznych ścian korytek kablowych. Lokalne połączenia wyrównawcze wykonać przewodami DY(LY)żo6. Do instalacji połączeń wyrównawczych należy przyłączyć zbrojenie budynku, przyłącza wody zimnej, wszystkie piony instalacji wodnych, c.o., kanały wentylacji mechanicznej, ciągi drabinek i korytek kablowych, metalowe konstrukcje sufitów podwieszonych, ślusarkę stalową i aluminiową, wypusty wodne i kanalizacyjne zlewozmywaków, brodzików, przewody ochronne „PE” itp.

Instalację uziemiającą dźwigów szpitalnych zaprojektować z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 30x4mm. Instalację tę należy wyprowadzić na zewnątrz budynku i przyłączyć poprzez złącza kontrolne do uziomu budynku.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe w zakresie instalacji elektrycznych

a) Szachty instalacyjne elektryczne obudować ścianami murowanymi o klasie REI 120 i zamknąć drzwiami w klasie EI 60 odporności ogniowej.

b) Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleń przeciwpożarowych powinny posiadać klasę odporności ogniowej EI wymaganą dla tych elementów. Przepusty instalacyjne o średnicach powyżej 4 cm w ścianach i stropach pomieszczeń wydzielonych, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej, co najmniej EI 60 lub REI 60 lub wyższa, powinny mieć klasę odporności ogniowej EI tych elementów. Jako przepusty przeciwpożarowe i przejścia instalacyjne (kabli, kanałów, rur) przebiegające przez elementy oddzielenia pożarowego zastosować wyłącznie certyfikowane rozwiązania techniczne.

c) W budynku przewidzieć zainstalowanie oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego, kierunkowego, bezpieczeństwa) przełączanego samoczynnie na własne źródło zasilania (baterie akumulatorów).

d) Zasilanie budynku powinno być wyłączane wyłącznikami p.poż. zabudowanymi w pobliżu głównego wejścia zapewniającymi wyłączenie każdej z rozdzielnic głównych oraz UPS-ów z wyjątkiem zasilania:

- zasilanie centralek sygnalizacji pożaru

## Wymagania dotyczące instalacji niskoprądowych

W zakresie instalacji niskoprądowych  Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji powykonawczej która będzie zawierała elementy realizowane w ramach niniejszego zadania, w zakresie opisanym w niniejszym PFU, oraz w oparciu o projekt budowlany instalacji niskoprądowych.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania rozwiązań w standardzie niegorszym niż przyjęte w projekcie budowlanym instalacji niskoprądowych.

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia i uzgodnienia. Roboty należy prowadzić zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów BHP.

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zmawiającego, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego.

Wszystkie elementy nieujęte w niniejszym opracowaniu¸ a niezbędne do prawidłowego działania Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w ofercie oraz  dostarczyć i zamontować.

Dokumentacja projektowa, niniejsze opracowanie, SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.

Instalacja gniazd komputerowych, istniejąca, z uwagi na zobowiązania Szpitala musi pozostać w liczbie dotychczasowej lub większej. Możliwe jest jedynie niewielkie przesunięcie ich lokalizacji. Nowe gniazda komputerowe z uwagi na istniejący system Szpitalny muszą odpowiadać wszystkim parametrom systemu AMP produkcji TYCO.

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawcę zmiany i rozwiązania muszą uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego.

W zakresie instalacji niskoprądowych należy wykonać:

- Instalację sygnalizacji pożarowej

- Instalacje komputerową (teledacja)

- Instalacje telefoniczną

- Instalację przywoławczą pacjenta

Instalacja sygnalizacji pożarowej

Aktualnie część budynków zespołu Szpitala objęta jest systemem sygnalizacji pożarowej (SSP) zbudowanym w oparciu o architekturę sieciową central Aritech serii FP2864 i FP1218. Centrala nadrzędna zlokalizowana jest w budynku portierni przy wjeździe do Szpitala. Obszar przebudowy Izby Przyjęć w Pawilonie II część B objęty jest istniejącym SSP. W tym zakresie należy dostosować istniejący SSP do nowej aranżacji pomieszczeń w oparciu o urządzenia Aritech serii 2000:

- przenieść do nowej lokalizacji wraz z przewodami zasilającymi oraz wykonanymi pętlami centralę pożarową Aritech serii FP1218,

- istniejące linie dozorowe przyłączyć do CSP a następnie wykorzystując aktualne połączenie z Portiernią podłączyć centralę z głóną centralą zlokalizowaną w tym budynku,

- zgodnie z zaleceniem Producenta w przebudowywanych liniach dozorowych należy zastosować gniazda czujników z wbudowanym izolatorem zwarć (DB2016)

Przebudowę instalacji należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta systemu Aritech oraz:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r. DzU Nr 75 poz. 690  "W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie MSWiA z dn.07-06-2010r. DzU Nr 109 poz. 719  "W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów"

- PKN-CEN/TS 54-14 : 2006 "Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji."

- Wytyczne SITP w zakresie projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej 2011/2013

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002

System sygnalizacji pożarowej oprócz wykrywania pożaru lub zagrożenia pożarowego ma zapewniać realizację istotnych funkcji związanych z ograniczeniem skutków powstałego pożaru, jak i nadzorowaniem innych systemów i urządzeń wpływających na bezpieczeństwo pożarowe. W przypadku pożaru wymagana jest realizacja następujących procedur:

- przekazanie sygnału alarmu do PSP (Państwowej Straży Pożarnej)

- przekazanie sygnału alarmowego do automatyki dźwigów osobowych

- uruchomienie systemów grawitacyjnego usuwania dymu i ciepła z klatek schodowych

- otwarcie na dojściach do dróg ewakuacyjnych – drzwi automatycznych i pozostawienie w stanie otwarcia dla celów ewakuacji

- zamknięcie drzwi przeciwpożarowych poprzez zwolnienie trzymaczy elektromagnetycznych

- zwolnienie blokad elektromagnetycznych w przejściach objętych kontrolą dostępu dla celów ewakuacji

- sterowanie oddymianiem klatek schodowych

Wykonanie wyżej wymienionych procedur jest możliwe przy precyzyjnej detekcji miejsca wybuchu pożaru oraz możliwości selektywnego sterowania i dozorowania urządzeń. Sposób alarmowania oraz sterowania urządzeniami pożarowymi powinien być zgodny z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego obiektu.

Okablowanie instalacji sygnalizacji pożarowej

Do wykonania instalacji należy zastosować przewody certyfikowane dla instalacji przeciwpożarowych o odpowiedniej odporności ogniowej. Przewody układać w mocowaniach kablowych nad sufitem podwieszonym. Przewody do urządzeń w pomieszczeniach układać w zależności od warunków budowlanych: bezpośrednio w tynku lub na tynku na uchwytach kablowych. Ewentualne łączenie kabli należy wykonywać w puszkach dla instalacji przeciwpożarowych. Przejścia instalacji przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego na granicy stref pożarowych uszczelnić masą ognioodporną lub wykonać techniką równoważną zapewniającą odporność ogniową nie mniejszą niż przebijane elementy.

Instalacja komputerowa(teledacja)

Istniejąca instalacja gniazd komputerowych z uwagi na zobowiązania Szpitala musi pozostać w liczbie dotychczasowej lub większej. Możliwe jest jedynie niewielkie przesunięcie ich lokalizacji. Nowe gniazda komputerowe z uwagi na istniejący system Szpitalny muszą odpowiadać wszystkim parametrom systemu AMP produkcji TYCO.

W ramach projektowanej przebudowy należy dostosować  i  rozbudować sieć okablowania poziomego sieci komputerowej. Nie przewiduje się rozbudowy sieci szkieletowej łączącej poszczególne punkty dystrybucyjne. Dodatkowe linie należy wykonać jako łącza klasy E z komponentami nieekranowanymi kat.6, zgodnie z przyjętym i funkcjonującym w Szpitalu systemem. Nowe linie należy doprowadzić do istniejących lokalnych punktów dystrybucyjnych (LPD). Istniejące LPD są wystarczająco rozbudowane do zamontownia w nich nowych linii.

Wymagania techniczne i serwisowe dla urządzeń aktywnych należy potwierdzić u Inwestora przed realizacją zamówienia (zakupem i montażem).

Instalację wykonać zgodnie z:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r. DzU Nr 75 poz. 690  "W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" z późniejszymi zmianami

- zestaw norm PN-EN 50173-1,2 “Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego”

- zestaw norm PN-EN 50174-1, 2 “Technika informatyczna. Instalacja okablowania strukturalnego. Specyfika zapewnienia jakości. Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków”

- PN-EN 50310 „Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym”

Kable do gniazd abonenta (TO) należy układać bezpośrednio od punktu węzłowego sieci (LPD) bez łączeń pośrednich. Instalację w pomieszczeniach zakończyć puszkami instalacyjnymi zalecanymi przez producenta okablowania. Przy braku wymagań producenta - puszkami o średnicy 60-65mm i głębokości minimum 60mm z mocowaniem osprzętu przez przykręcenie wkrętami. Gniazda należy wykonać w koordynacji z innymi przyłączami w wersji podtynkowej. Jako gniazda należy zastosować nieekranowane gniazda typu RJ-45 kat 6 dla instalacji miedzianej. Wszystkie kable i przewody dla projektowanych systemów teletechnicznych w głównych ciągach instalacyjnych, będą ułożone w wydzielonych od części elektrycznej korytkach kablowych metalowych, przymocowanych do podłoża (konstrukcja budynku, ściany, sufity itp.). W pomieszczeniach technicznych, instalacje teletechniczne będą wykonane w sztywnych rurach PCV, ułożonych w zależności od charakteru pomieszczenia i wystroju wnętrz, na tynku lub pod tynkiem.

Trasy kablowe (korytka, rury, uchwyty) przeznaczone dla instalacji okablowania komputerowego nie mogą być wykorzystywane w żadnym wypadku do prowadzenia innych instalacji elektrycznych za wyjątkiem projektowanych instalacji niskoprądowych. Montaż urządzeń i osprzętu za pomocą wkrętów lub kołków rozporowych.

UWAGA:

- Po zakończeniu robót montażowych należy przyprowadzić pomiary parametrów sieci wg PN-EN50346

- Wszystkie elementy pasywne sieci okablowania strukturalnego powinny pochodzić z jednolitej oferty producenta oraz powinny być dostarczone przez autoryzowanego, legalnego dystrybutora krajowego.

- Po uruchomieniu sieć okablowania strukturalnego winna być objęta certyfikatem Producenta i gwarancją na okres nie mniejszy niż 25 lat, a urządzenia aktywne gwarancją minimum 3 lata.

- Wykonanie, montaż, pomiary i uruchomienie należy powierzyć specjalistycznej firmie.

- Zasilanie dedykowane 230V/50Hz dla urządzeń sieciowych przewidzieć w projekcie instalacji elektroenergetycznych

Instalacja telefoniczna

Dla potrzeb adaptacji pomieszczeń należy wykonać nową instalację telefonów wewnętrznych zgodnie z potrzebami pomieszczeń. Istniejąca w projektowanym obszarze instalacja w związku z przebudową ulegnie:

- przebudowie w pomieszczeniach II-15 i II-16,

- budowie nowej dla pomieszczeń II-18 i II-19,

- wymianie istniejącej łączówki znajdującej się w Poczekalni II-2, starego typu na nową 20 parową rozłączną. W szpitalu przyjęto standard łączówek typu LSA PLUS 2/10.

Przebudowa będzie polegała na doprowadzeniu istniejącego w pomieszczeniu przewodu (pod tynkiem w rurce PCV) do nowej lokalizacji gniazdka łącznie z zamontowaniem nowego gniazdka pt RJ15.

Budowa będzie polegała na poprowadzeniu z przebudowanej łączówki przewodów 2x2x0,5 mm do gniazdek instalacji telefonicznej w pomieszczeniach II-18 i II-19.

Instalację w pomieszczeniach zakończyć typowymi puszkami instalacyjnymi o średnicy 60-65mm z mocowaniem osprzętu przez przykręcenie wkrętami. Jako gniazda należy zastosować gniazda typu RJ-14 (R11-6P4C). Sieć telefoniczną wykonać kablem typu YTKSY2*2*0,5. Instalację należy układać w korytarzach i hallach w korytkach dla instalacji niskoprądowych (nad sufitem podwieszonym), w pomieszczeniach w rurkach PCV o średnicy 18 mm na tynku (nad sufitem podwieszonym), rurkach PCV pod tynkiem w pozostałych przypadkach. Przy wykonywaniu instalacji pod tynkiem można stosować rury karbowane. Montaż urządzeń i osprzętu za pomocą wkrętów lub kołków rozporowych.

Instalację zaprojektować zgodnie z:

- zestaw norm „Okablowanie informatyczne na terenie użytkownika. Podstawowy dostęp do sieci ISDN” PN-EN 50098-1

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dn. 26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

- BN-88/8994-19 Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania.

- ZN-96:1996 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa TPSA

Instalacja przywoławcza pacjenta

Dla potrzeb Izb Przyjęć zaprojektowano instalacje przywoławcze pacjenta. Przyciski wezwań zlokalizowane są w sanitariatach pacjentów, a sygnał wezwania wyświetlany jest za pośrednictwem lamp sygnalizacyjnych umieszczonych nad wejściami do pomieszczeń wezwań oraz przesyłany do pomieszczeń personelu medycznego (rejestracja, pokój socjalny). W obecnym etapie sygnał wezwania należy doprowadzić do pomieszczenia II-6 Przedsionek i zakończyć za drzwiami wejściowymi pozostawiając zapas ok 6 mb przewodu.  Z uwagi na łatwość modernizacji, konfiguracji oraz rozbudowę przyjęto system przywoławczy cyfrowy bez funkcji rozmowy. Pozwala na elastyczną konfigurację, dużą niezawodność, wygodę obsługi oraz pełną kontrolę pracy podzespołów systemu. System stanowi sieć programowalnych przycisków przywoławczych, łączników pociąganych, przycisków przywołania i odwołania oraz salowych lamp sygnalizacyjnych, wyświetlaczy oraz centrali. Wszystkie elementy połączone są ze sobą magistralą sygnałowo – zasilającą. Poszczególne centralki mogą być w przyszłości  łączone w sieć magistralą RS485. Wszystkie elementy systemu wyposażone są w przełączniki adresu pozwalające na szybkie i proste definiowanie miejsca. Każde przywołanie inicjowane przyciskami, sygnalizowane jest kolorowymi światłami salowej lampy sygnalizacyjnej i grupowej jeśli jest zdefiniowana. W centralce oprócz sygnalizacji akustycznej wezwania na wyświetlaczu alfanumerycznym centralki podany jest numer pomieszczenia i przycisku skąd pochodzi wezwanie. Salowa lampa sygnalizacyjna po zaprogramowaniu służyć jako grupowa lampa sygnalizacyjna.

Zaleca się zasilanie systemów z rozdzielni napięcia rezerwowanego.

Instalacja kontroli dostępu

W przebudowywanych pomieszczeniach nie przewiduje się instalacji kontroli dostępu.

# OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

## Zakres prac projektowych

Wykonawca opracuje projekty robocze i warsztatowe inwestycji, stanowiące podstawę wykonania robót budowlanych oraz wszelkie inne opracowania i projekty wymagane przepisami prawa lub przez Zamawiającego dla realizacji robót, w tym na przykład: plan BIOZ i inne.

Na etapie opracowywania projektów warsztatowych i roboczych Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, technicznych, aranżacyjnych w tym rozwiązań materiałowych takie jak:

- osprzęt niskoprądowy – gniazda, głośniki

- osprzęt elektryczny – oprawy oświetleniowe, gniazda, wyłączniki

- systemy sanitarne– elementy białego montażu, wyposażenie łazienek, baterie bezdotykowe, systemy zabudowy WC

- elementy wykończenia wnętrz – płytki ścienne i podłogowe, wykładziny ścienne podłogowe, balustrady, ścienne listwy odbojowe, farby, stolarkę drzwiową i okienną, itp.

## Warunki odbioru prac projektowych

Dokumentacja projektowa powykonawcza zostanie opracowana w pełnej problematyce zgodnie z programem funkcjonalno–użytkowym, wymaganiami przepisów Prawa Budowlanego, Polskich Norm i przepisów branżowych oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja powykonawcza zostanie sporządzona w języku polskim.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu po zakończeniu robót, przed odbiorem końcowym

- projekt powykonawczy – 2 egzemplarze w wersji papierowej

- wersje elektroniczne każdego projektu: w wersji pdf - 1 egzemplarz

# WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca robót budowlanych opracuje oraz przekaże Zamawiającemu do akceptacji:

- projekt organizacji placu budowy terenu budowy

- harmonogram robót

- projekt tymczasowej organizacji ruchu po ciągach komunikacji wewnętrznej w przypadku wyłączania powierzchni z ruchu pieszych

Zamawiający w terminach określonych w umowie udostępni i przekaże Wykonawcy teren budowy oraz zapewni na czas budowy dostęp do terenu realizacji inwestycji.

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe na wskazanym przez Zamawiającego terenie.

Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do doprowadzenia, przyłączenia i opomiarowania wszelkich czynników i mediów energetycznych do zaplecza takich jak: energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna itp. Korzystanie z mediów na trenie budowy będzie nieodpłatne i nie ma obowiązku ich opomiarowywać.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren przed dostępem osób nieupoważnionych przez wykonanie trwałego odgrodzenia rejonu robót od ogólnych traktów komunikacyjnych Szpitala oraz zastosować przegrody zapobiegające rozprzestrzenianiu się kurzu i hałasu na rejon Szpitala nie objęty przebudową.

Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie uszkodzenia w materii Szpitala, spowodowane z jego winy, również nieumyślnie, podczas prowadzenia robót.

Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót oraz terenów przyległych w stanie uporządkowanym.

Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt tablice informacyjne budowy, zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, oraz niezbędne tablice ostrzegawcze i znaki drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Szczegółowe warunki związane z organizacją robót budowlanych, zabezpieczeniem interesów osób trzecich, ochroną środowiska, warunkami bezpieczeństwa pracy, zapleczem dla potrzeb Wykonawcy, warunkami dotyczącymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem chodników i jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszących i robót tymczasowych zawarte będą w Szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), opracowanej przez Wykonawcę.

## Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca zapewni ilość niezbędnych kontenerów wg aktualnych potrzeb oraz wg przewidzianego zatrudnienia na budowie. Zaplecze budowy należy organizować z uwzględnieniem wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach i użytkować zgodnie z przepisami BHP i ppoż.

Materiały, które dostarczane będą na budowę jako zabezpieczone przed wodą opadową (zafoliowane palety), należy składować na wydzielonych placach składowych, wyznaczonych zgodnie z zaleceniami.

Materiały i urządzenia wymagające ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy przechowywać w kontenerach stalowych. Materiały sypkie należy składować z uwzględnieniem ich maksymalnej wysokości składowania.

Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją będą zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów, a także do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robót dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla realizatorów i otoczenia.

Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. Pracownicy zostaną wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.

Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem do robót do szkolenia stanowiskowego BHP, które należy odnotować i potwierdzić podpisem osoby szkolącej i szkolonej.

Strefy niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie prace należy prowadzić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP i ppoż.

Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach służby zdrowia, posiadające wymagane dokumenty jakościowe.

Na zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia techniczne, w tym wyposażenie medyczne, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, świadectwa jakości, atesty, wymagane prawem opinie i oświadczenia. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby powinny spełniać wymogi ochrony przeciwpożarowej. Maszyny i urządzenia oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty na znak bezpieczeństwa i powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma obowiązku wyposażenia maszyn i urządzeń pracy w certyfikat, wówczas producent, importer, dystrybutor lub inny dostawca mają obowiązek wydać deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.

W/w maszyny i urządzenia powinny charakteryzować się minimalnym poziomem hałasu w czasie pracy.

## Wymagania dotyczące przygotowania terenu

Teren budowy obejmujący przebudowę pomieszczeń szpitala wymaga wykonania następujących prac przygotowawczych:

- wydzielenie terenu budowy oraz terenów składowych materiałów budowlanych, według przygotowanego wcześniej projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego z Zamawiającym obejmującymi również oddzielenie terenów objętych przebudową i terenów normalnej pracy Szpitala

- oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczających według wytycznych BIOZ

- zapewnienie organizacji transportu materiałów budowlanych i dojazdu do realizowanego budynku w sposób bezszkodowy dla zrealizowanych wcześniej prac

- przygotowanie zaplecza socjalnego budowy

Wykonawca na czas prowadzenia robót zapewni ochronę swojego mienia na przejętym terenie budowy.

Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach służby zdrowia, posiadające wymagane dokumenty jakościowe.

Wszystkie zastosowane materiały i wyroby powinny spełniać wymogi ochrony przeciwpożarowej. Maszyny i urządzenia oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty na znak bezpieczeństwa i powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma obowiązku wyposażenia maszyn i urządzeń pracy w certyfikat, wówczas producent, importer, dystrybutor lub inny dostawca mają obowiązek wydać deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.

W/w maszyny i urządzenia powinny charakteryzować się minimalnym poziomem hałasu w czasie pracy.

## Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń

Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach służby zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, jak i wymaganiom dokumentacji projektowej.

Atesty i certyfikaty jakości materiałów i urządzeń. Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Materiały posiadające atest, a urządzenia - ważne legitymacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacjami technicznymi to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiałów lub urządzeń, uzyskać od Zamawiającego akceptację zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materiałów lub urządzeń jeżeli nie będą odpowiadały mu kolorystycznie, nie będą pasowały pod względem estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiałów lub urządzeń, jak również jeżeli Zamawiający będzie miał uzasadnione wątpliwości co do źródła ich uzyskania, ich jakości, trwałości, funkcjonalności, estetyki lub renomy producenta.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, lub złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

## Wymagania dotycząca sprzętu i maszyn i urządzeń budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i SST.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

## Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacjach technicznych.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na ukończoną część budowy. W przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń, Wykonawca będzie zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego na własny koszt.

## Wymagania dotyczące wykonania robót

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, a także z innymi przepisami obowiązującymi.

W przypadku zaistnienia rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Programie funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważane kwestie.

Roboty dodatkowe i zamienne mogą być prowadzone tylko na podstawie pisemnego zlecenia ze strony Zamawiającego. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego nie mają prawa zlecać Wykonawcy takich robót, mogą jedynie wnioskować o ich wykonanie jako elementy niezbędne dla wykonania zadania.

## Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i wyrobów budowlanych.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary. Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm zawartych w specyfikacjach technicznych. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

Raporty z badań. Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań niezwłocznie. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiającego. Dla celów kontroli jakości i akceptacji, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania przy czym zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający może też pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacjach technicznych. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez  Wykonawcę.

## Dokumentacja budowy

Dziennik budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy.

Pozostałe dokumenty budowy to w szczególności:

- protokoły przekazania terenu budowy

- umowy z podwykonawcami

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

- protokoły odbioru robót

- protokoły z narad i ustaleń

- korespondencja budowy

Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu na jego życzenie.

## Odbiory

Odbiorom podlegają zgłoszone Zamawiającemu zakończone etapy prac, robót i czynności, roboty zanikające i ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy.

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz o terminach zaniknięcia robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt.

Gotowość do odbiorów kolejnych etapów prac, robót i czynności określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz robót zanikających i ulegających zakryciu Kierownik Budowy zgłasza Zamawiającemu wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru w terminie 7 dni, a w przypadku robót zanikających i ulegających zakryciu 2 dni od daty dokonania wpisu do Dziennika Budowy. Potwierdzenie wpisu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia.

Z czynności odbioru kolejnych etapów prac i robót sporządza się protokoły, zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robót, czynności, a także z czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wad, lub braków w wykonanych pracach, robotach, czynnościach, dokumentacji ich dotyczącej lub innego rodzaju usterek lub uchybień w stosunku do ich zamierzonego na dzień odbioru stanu, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wyznaczyć termin do usunięcia tych wad.

Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po, sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badań, prób technicznych, rozruchów instalacyjnych i innych. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej oraz wpisem do Dziennika Budowy, a także udostępni Zamawiającemu całość wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej. Zgłoszenie to może nastąpić po wykonaniu wszystkich robót, potwierdzonych stosownymi wpisami w Dzienniku budowy przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, dostarczeniu dokumentacji powykonawczej zaakceptowanej przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru, Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość wymaganej umową dokumentacji powykonawczej.

Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu do 5 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru przez Inspektora nadzoru, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie.

Z czynności odbioru końcowego, sporządzane są protokoły, zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione jego toku. Protokół odbioru podpisany przez Strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru.

Odbiór prac, robót, czynności wykonanych przy realizacji inwestycji następuje z chwilą dokonania odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego od Wykonawcy.

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, prac lub czynności lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace lub czynności lub nie zostały przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby, czy też niezbędne rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych dokonania odbioru dokumentów powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

Zamawiający wyznaczy datę gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane będą zasady, jak dla odbioru końcowego.

Dokumenty do odbioru robót. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (powykonawczą)

- Dziennik Budowy

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

- Certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa sanitarne wbudowanych materiałów

- Instrukcje obsługi i użytkowania wszelkich urządzeń wyposażenia technologicznego obiektu, schematy    technologiczne, dokumentację techniczno–ruchową, instrukcję bezpieczeństwa eksploatacji

- Protokoły z przeprowadzonych przez Wykonawcę szkoleń personelu użytkownika (Zamawiającego) w zakresie obsługi urządzeń, wyposażenia i eksploatacji obiektu

## Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze, roboty związane z urządzeniem placu budowy itd. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych nie zaliczanych do robót tymczasowych bez dodatkowego wynagrodzenia.

## Podstawa płatności

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót (częściowych i końcowego) na podstawie procentowego zaawansowania robót. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Wartość ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, SST i w dokumentacji projektowej, a także w obowiązujących przepisach.

Ceny jednostkowe lub ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami wyposażenie wraz z kosztami zakupu

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wartość ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty.

## Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

## Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez jego personel.

## Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej części.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.

W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i właściwe władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.

## Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu BiOZ. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

## Stosowanie się do przepisów prawa

Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy powszechnie obowiązującego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. W szczególności Wykonawca będzie przestrzegał przepisów wynikających z następujących aktów prawnych:

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonywającego działalność leczniczą Dz.U. nr 120 poz. 831

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w/s szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych oraz autorskich i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając odnośne dokumenty.

## Dokumenty odniesienia

W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami zawartymi w poszczególnych dokumentach, przyjmuje się następującą hierarchię ważności dokumentów odniesienia:

- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

- specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w tym Program funkcjonalno–użytkowy, projekt budowlany, wytyczne realizacyjne opracowane przez Zamawiającego

- oferta wykonawcy

- zaakceptowany przez Zamawiającego projekt wykonawczy

- aktualne normy techniczne

- aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje, świadectwa dopuszczenia itp.

- przepisy prawa powszechnie obowiązującego

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

# CZĘŚĆ INFORMACYJNA

# INFORMACJE OGÓLNE

Zamawiający dysponuje dokumentami administracyjnymi i technicznymi określającymi warunki formalne i techniczne realizacji inwestycji.

## Dokumenty administracyjno-techniczne

Dokumenty formalno-prawne:

- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

- Koncepcja programowo-technologiczna przebudowy oraz rozbudowy SOR i Izby Przyjęć

- Projekt budowlany

## Prace projektowe

Wykonawca opracuje projekty powykonawcze zadania dla wykonanego zakresu robót we wszystkich branżach i dołączy je do dokumentacji odbiorowej.

## Przepisy związane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane - Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie- Dz.U.2002,

nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych -  Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137 z późniejszymi zmianami.

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, Ministerstwo Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1989 – tom I-IV

- Rozporządzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz. U. Nr 130, poz. 1389.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w/s szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. 2012 nr  0 poz. 462 z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą- Dz.U. 2012 nr 0 poz. 739 z późniejszymi zmianami.

- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi  - M. P. Nr 19, poz. 231.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późniejszymi zmianami.

Normy budowlane

Zamawiający podaje niektóre normy obowiązujące przy wykonawstwie robót:

PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

PNIEC 60364-4-4-43:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami

PN-92/E05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporażeniowa

PN-IEC 60364-6-61:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

PN-80/C-89205: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-83/E-06305: Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania

PN-B-02421:2000: Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-81/B-10700/00: Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81/B-10700/01: Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-72/B-10722: Wodociągi i kanalizacja. Przewody wewnętrzne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.

PN-83/B-03430/Az3:2000: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania-zmiana do normy.

PN-88/B-03433: Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności

PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska

PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania. Wymagania i metody badań

PN-EN 1158:1999/A1: 2004 Okucia budowlane. Regulatory kolejności zamykania skrzydeł drzwiowych. Wymagania i metody badań

PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 13163:2004/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania

PN-EN 13859-2:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości wyrobów podkładowych. Część 2: Wyroby podkładowe do ścian

UWAGA!

Jeżeli w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym i załącznikach do tego programu, przy opisywaniu przedmiotu zamówienia, odniesiono się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w Art. 30, ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP , to Zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, będzie obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że ilekroć w niniejszym PFU i dokumentacji technicznej, o której mowa w PFU, przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.  W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza ujęcie w składanej ofercie przetargowej, a następnie zastosowanie w trakcie realizacji robót innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji technicznej, o której mowa w niniejszej SIWZ, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych niż określone w tej dokumentacji.

# CZĘŚĆ GRAFICZNA

# Spis rysunków

Rysunki wchodzące w skład Projektu budowlanego  „Dostosowanie pomieszczeń SOR w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli do przepisów sanitarnych i prawnych” z 2015 roku

Zagospodarowanie terenu

- Opis techniczny

- Informacja BIOZ

- Projekt zagospodarowania terenu

Architektura:

- Opis techniczny

- Pawilon II rzut parteru  Izba Przyjęć rys nr 5

- Pawilon II elewacja wschodnia rys nr 10

Konstrukcja

- Opis techniczny

- Pawilon II Rzut parteru. Plan wyburzeń i zamurowań rys nr 110-SOR-IP-PB=II-1P-7

Projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

1. Opis techniczny

2. Pawilon II – rzut parteru rys nr 102

Instalacje centralnego ogrzewania i ciepła wentylacyjnego

- Opis techniczny

- Rzut parteru Pawilon II

Instalacje gazów medycznych

- Opis techniczny

Instalacje wod-kan

- Opis techniczny

- Pawilon II Rzut parteru Izba przyjęć rys nr 2

Instalacje elektryczne

- Opis techniczny

- Symbole, oznaczenia rys nr 1

- Schemat zasilania tablic i rozdzielnic rys nr 3

- Pawilon II Plan instalacji oświetlenia rzut parteru rys nr 10

- Pawilon II Plan instalacji siły rzut parteru rys nr 11

Instalacje niskoprądowe

- Opis techniczny

- Rzut parteru – pawilon II Instalacja sygnalizacji pożaru

- Rzut parteru – pawilon II Instalacja komputerowa, telefoniczna, przywoławcza, kontroli dostępu

Projekt techniczny zamienny instalacji gazów medycznych z 1986 roku

- Opis techniczny

- Rzut niskiego parteru segmentu B (fragment dotyczący prowadzenia robót) rys nr 11/20

- Aksonometria gazów medycznych w segmencie B rys nr 13/20

Projekt wykonawczy dostosowania drugiego Pawilonu tj. budynków A,B i B/1 do obowiązujących przepisów pożarowych branża elektryczna i teletechniczna

- Opis techniczny

- Schemat układu zasilania rozdzielnica RPPOŻ rys nr E2

- Schemat systemu sygnalizacji pożaru SAP

- Rzut piwnic – plan instalacji elektrycznej i teletechnicznej rys nr E8

- Rzut parteru – plan instalacji elektrycznej i teletechnicznej rys nr E9