 ZMIANA WYTYCZNYCH
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
„przebudowa izby przyjęć w drugim pawilonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”

# I. Zakres robot

Zakres robót obejmuje całość prac związanych z przebudową pomieszczeń izby przyjęć zlokalizowanych na parterze drugiego pawilonu. Dla całego zadania obejmującego Izbę Przyjęć w Pierwszym i Drugim Pawilonie oraz rozbudowę i przebudowę SOR został opracowany przez Biuro Projektowe PROMEDICUS z Krakowa projekt budowlany. Pierwszy etap zadania w drugim pawilonie obejmujący pomieszczenia POZ i komunikacji został wykonany. W ramach tego zadania przebudowano pomieszczenia dla POZ, zamontowano tablicę elektryczną, ale z wyposażeniem obejmującym tylko wykonywane obwody. Zmieniono także lokalizację centrali pożarowej na przewidzianą w projekcie. Obecny zakres obejmuje drugi etap przebudowy pomieszczeń w tym rejonie, tych które nie zostały zrealizowane w pierwszym etapie. W zakres przebudowy wchodzą pomieszczenia (oznaczenia po przebudowie): rejestracja, przedsionek, WC personelu, pokój socjalny, łazienka ginekologiczna, izba przyjęć ginekologiczna, łazienka dziecięca, izba przyjęć dziecięca,Korytarz II-12. Roboty należy przeprowadzić na podstawie projektu z zastrzeżeniem zmian wymienionych niżej.

Zamawiający wprowadza następujące nieistotne zmiany do projektu:
Pomieszczenie II-7 WC personelu
a) roboty budowlane
- wprowadza się zmianę funkcji na łazienkę personelu wprowadzając dodatkowo natrysk zlokalizowany w powiększonej części pomieszczenia,
- likwiduje się drzwi pomiędzy WC a przedsionkiem WC,
- powiększyć pomieszczenie poprzez dobudowanie wnęki na brodzik. Wymiary wewnętrzne wnęki w świetle wykończonych pomieszczeń 90 x90 cm,
- na podłodze i na ścianach wnęki prysznicowej zastosować izolację jak w łazienkach pacjentów,
b) instalacje sanitarne
- wykonać dodatkowy odpływ kanalizacyjny ȹ50, przeprowadzić rurę pod strop i połączyć z projektowanym odpływem z miski ustępowej w tym pomieszczeniu,
- we wnęce dla natrysku zamontować baterię prysznicową przesuwną oraz brodzik prysznicowy 90 x 90 z drzwiami rozwiernymi,
- umywalkę prysznicową zlokalizować po prawej stronie licząc od wejścia w pobliżu miski ustępowej,
- jako grzejnik zastosować grzejnik typu drabinka,
- zastosować do wentylowania pomieszczenia wentylator kanałowy o wydajności 100 m3/h (dotyczy układu SA1-07)
c) instalacje elektryczne
- oświetlenie na suficie rozmieścić tak, żeby była oświetlona wnęka prysznicowa,
- przy umywalce w bezpiecznej strefie zamontować gniazdko hermetyczne zasilane z TSN

Pomieszczenie II-4 Rejestracja
a) roboty budowlane
- z pomieszczenia zostanie wyłączona wnęka na prysznic dla łazienki personelu,
- w związku z kolizją ze zlokalizowanej na ścianie od poczekalni tablicą elektryczną przesunąć otwór na okno podawcze do rejestracji o ok. 60 cm bliżej ściany zewnętrznej i zmniejszyć do wymiaru w świetle otworu do szerokości 130 cm,
- skrócić długość parapetu do 200 cm (kształt łukowy pozostawić),
- zamontować roletę antywłamaniową w otworze okna podawczego. Roleta z silnikiem elektrycznym,
- zmiana lokalizacji drukarki – będzie ustawiona na prawo od okna podawczego,
b) instalacje elektryczne i teletechniczne
- dla zasilania nowej lokalizacji drukarki przenieść gniazdka zlokalizowane w poprzednim miejscu na prawo od okna podawczego (zasilanie TSR), w poprzednim miejscu drukarki pozostawić 1 gniazdko zasilane TSN,
- wykonać zasilanie rolety antywłamaniowej,
- w ramach instalacji SAP dodać 1 czujkę nad stropem podwieszonym ze wskaźnikiem zadziałania,
- linie LAN doprowadzić tylko w okolice okna podawczego: po 2 linie na prawo i na lewo od okna (komputer i drukarka),
- doprowadzić tylko 1 linię telefoniczną w okolice komputera
Pomieszczenie II-12 Korytarz
- w ramach instalacji SAP zamontować dodatkową czujką optyczną pod stropem podwieszonym,
- poprowadzić z piwnicy budynku rurociąg stalowy ocynkowany DN 40 poprzez parter na piętro i zamontować na każdej z tych kondygnacji (parter i piętro) hydranty pożarowe Hp25 z wężem półsztywnym w szafce podtynkowej. Miejsce włączenia rurociągu w piwnicy to istniejący trójnik na rurociągu wody pożarowej. Rurociąg zaizolować termicznie przed wykraplaniem się pary,
Klatka schodowa przy korytarzu
- wymienić drzwi pomiędzy korytarzem a klatką na stalowe, przeszklone o odporności ogniowej EI30 z samozamykaczem z funkcją blokowania w pozycji otwartej,
- pozostałe roboty, w tym instalacja SAP na klatce będą wykonywane według odrębnego postępowania i nie są objęte niniejszym zakresem,
Pomieszczenia II-10 Izba przyjęć ginekologiczna i II-13 Izba przyjęć dzieci
Gazy medyczne
- w miejscach oznaczonych „O” i „V” zamontować podtynkowe punkty poboru tlenu i próżni,
- do miejsc tych doprowadzić rurociągi miedziane medyczne od istniejącego poziomu tych gazów w komunikacji. Włączenie nowego rurociągu należy wykonać poprzez wstawienie nowych trójników w istniejący rurociąg, wlutowanie zaworów odcinających i poprowadzenie rurociągów. W przestrzeni „Komunikacji” rurociąg poprowadzić pod tynkiem, w pomieszczeniach izby przyjęć poziome odcinki pomiędzy stropem podwieszonym a sufitem, odcinki pionowe pod tynkiem,
- z odbioru i uruchomienia instalacji gazów medycznych sporządzić protokoły zgodne z obowiązującymi przepisami
Pomieszczenie II-6 Przedsionek
w ramach instalacji SAP zamontować dodatkową czujką optyczną nad stropem podwieszonym ze wskaźnikiem zadziałania.

II. Sposób wykonania robót

1. Roboty modernizacyjne należy wykonać przy czynnym obiekcie – należy przez to rozumieć konieczność zapewnienia cały czas przejścia i przejazdu łóżkiem przez komunikację w rejonie izby przyjęć.
2. Zakres szczegółowych wyłączeń sieci i instalacji przy robotach wyłączeniowych i modernizacyjnych oraz wejść do pomieszczeń, przez które prowadzone są przewody instalacyjne należy uzgadniać z Użytkownikiem. Należy dążyć do minimalnych, niezbędnych przerw w pracy instalacji.
3. Do przekuć i prac rozbiórkowych używać sprzętu profesjonalnego, powodującego jak najmniejszy hałas i drgania w sąsiednich oddziałach (przejścia przez ściany i stropy przy użyciu wiertnic diamentowych bezudarowych). Przy wykonywaniu wykuć na korytarzu należy używać sprzętu profesjonalnego z odkurzaczem łapiącym tworzony kurz.
4. Zmodernizowane instalacje można oddać do eksploatacji po pozytywnie wykonanych próbach odbiorowych.
5. Roboty remontowe i modernizacyjne należy wykonać zachowując warunki bhp pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami.
6. Całość robót budowlano – montażowych objętych niniejszą specyfikacją należy wykonać zgodnie z Projektami Wykonawczymi, przepisami Prawa Budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi, Polskimi Normami oraz Technicznymi Warunkami Wykonania i odbioru Robót Budowlano – Montażowych cz. I. II. oraz III.

III Uwagi i zalecenia

1. Wykonawca przez cały czas zapewni przejście i przejazd łóżkiem przez komunikację przy Izbie przyjęć.
2. Wykonawca uwzględni w ofercie koszt wykonania wszystkich robót objętych SIWZ.
3. Dla potrzeb prowadzenia robót remontowych i adaptacyjnych Zamawiający wskaże punkty poboru wody, energii elektrycznej oraz miejsce wykonania zaplecza wykonawcy.
4. Uszkodzenia w jednostkach i oddziałach Szpitala powstałe w czasie robót z winy Wykonawcy zostaną usunięte przez Wykonawcę nieodpłatnie.
5. Wszystkie roboty Wykonawca winien prowadzić w sposób nie utrudniający funkcjonowania pozostałej części Szpitala. Nie można dokonywać wyłączeń odcinków sieci bez wcześniejszych uzgodnień z Użytkownikiem.
6. Wykonawca winien wykonać zabezpieczenie powierzchni Szpitala sąsiadującej z terenem robót oraz na terenie zewnętrznym Szpitala, zapewnić warunki bezpieczeństwa oraz usuwać wszelkie urządzenia, odpady i śmieci z dróg komunikacyjnych szpitala i z terenów sąsiadujących z miejscem prowadzenia robót. Zabezpieczenie winno między innymi polegać na stosowaniu prowizorycznych szczelnych kotar oddzielających teren prowadzenia robót od pozostałych części Szpitala, stosowaniu i utrzymywaniu w czystości mat do absorpcji pyłu i brudu z obuwia pracowników budowlanych, przy wszystkich wyjściach z obszaru, na którym prowadzone będą roboty.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy, obiekty i tereny sąsiadujące z terenem robót z chwilą przejęcia frontu robót oraz dbać o czystość w miejscu prowadzenia robót.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia (ubezpieczenia, wypadki przy pracy, uszkodzenia mienia szpitala oraz obiektów sąsiednich).
9. Warunkiem podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru robót jest niezależnie od wykonania zadania uporządkowanie terenu robót remontowych i modernizacyjnych oraz dostarczenie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach w wersji papierowej oraz elektronicznej (skan dokumentacji powykonawczej w formacie pdf), protokołów z badań instalacji oraz niezbędnych certyfikatów. Deklaracji i atestów całego zadania.

Ustalenia organizacyjne
1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca wykona roboty przygotowawcze: oddzielenia części czynnej od remontowanej kotarą z folii zapobiegających rozprzestrzenianiu się kurzu.
2. Roboty dotyczące instalacji gazów medycznych i instalacji sieci strukturalnej Zamawiający wykona we własnym zakresie.
3. Dostęp do przebudowywanych pomieszczeń Wykonawca będzie miał poprzez komunikację ogólną od strony ulicy Staszica.
4. Prowadzenie robót związanych z okresowym wyłączeniem energii, wody, gazów medycznych, sieci informatycznej itp. dla robót związanych z przebudową może się odbyć po wcześniejszym uzgodnieniem z użytkownikiem i z Działem Techniczno-Eksploatacyjnym Szpitala i nie może trwać dłużej niż uzgodniony czas przerwy.
5. Prowadzenie robót na klatce schodowej związane z wykonywaniem nowych przewodów wentylacji grawitacyjnej nie może utrudniać ruchu na klatce i powinno się odbywać poza okresem pracy Przychodni Specjalistycznej nr 1.
6. Dla zapewnienia sprawnego wykonania robót Wykonawca na dzień przekazania placu budowy sporządzi wstępny harmonogram obejmujący termin rozpoczęcia i czas trwania robót. Harmonogram ten po uzgodnieniu z Zamawiającym będzie podstawą oceny poprawności realizacji robót.
7. Zaplecze techniczno- socjalne zlokalizowane będzie w południowej części działki Szpitala. Wodę i energię elektryczną Wykonawca podłączy we własnym zakresie z Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego. Dojazd do zaplecza sprzętem ciężkim od strony ul. Wyszyńskiego przez bramę towarową. Dojazd samochodów o ciężarze całkowitym do 3,5 Tony możliwy od strony ul. Staszica. Wykonawcę obowiązuje regulamin parkowania obowiązujący na terenie Szpitala.
14. Energię elektryczną Wykonawca będzie pobierał z sieci Szpitala nieodpłatnie.