Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Kod CPV
Podstawowy kod CPV: 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Przebudowa części pomieszczeń drugiego piętra I Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym wraz z dostawą i montażem medycznych modułów zasilających. Inspektorzy nadzoru będą wykonywali obsługę inwestycyjną działając na podstawie Art. 25 i Art. 26 ustawy Prawo budowlane.

Opis przedmiotu zamówienia:
Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem medycznych modułów zasilających będą realizowane na podstawie przetargu nieograniczonego (spr 1599 ZP/2020) i polega na wykonaniu robót budowlanych we wszystkich branżach (budowlana, sanitarna, elektryczna) na podstawie posiadanego przez Zamawiającego projektu budowlanego i projektu wykonawczego:

Roboty ogólnobudowlane:
ścianki działowe i obudowy szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo – kartonowych z podwójnym opłytowaniem, malowanych, obłożonych płytkami, warstwy posadzkowe wraz z izolacją cieplną i przeciwwodną, z wykończeniem posadzek (płytki gres), na istniejących i projektowanych ścianach murowanych tynk gipsowy, stolarka aluminiowa.
Instalacja wody i kanalizacji:
podłączenie przyborów sanitarnych zlokalizowanych w przebudowywanych pomieszczeniach do istniejących pionów wodociągowych, wymiana istniejących pionów wody zimnej ciepłej i cyrkulacyjnej na odcinku pomiędzy stropami, podłączenie przyborów sanitarnych zlokalizowanych w przebudowywanych pomieszczeniach do istniejących pionów kanalizacyjnych znajdujących się w tych pomieszczeniach, wymiana istniejących pionów kanalizacyjnych na odcinku pomiędzy stropami, biały osprzęt: baterie ścienne, umywalki i miski ustępowe porcelanowe, zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, brodziki PCV z kabiną

Instalacja c.o.
wymiana istniejących grzejników zlokalizowanych w przebudowywanych pomieszczeniach wraz z przewodami zasilającymi „gałązkami” oraz armaturą regulacyjno-odcinającą bez wymiany pionów grzewczych występujących w obrębie pomieszczeń, wymianę istniejących zaworów odcinających podpionowych w piwnicy, grzejniki higieniczne, mocowane do ścian za pomocą stabilnego systemu

Wentylacja mechaniczna
wentylowanie sal udarowych wykonać za pomocą układu wentylacyjnego nawiewno – wywiewnego wyposażonego w centralę wentylacyjną podwieszaną w wykonaniu higienicznym z funkcją odzysku ciepła, wyposażoną w odpowiednie filtry i sterowane automatyczne, czerpnia i wyrzutnia ścienna, wentylowanie pomieszczeń WC wykonać w sposób mechaniczny za pomocą układów wentylacyjnych wywiewnych zasilanych przez wentylatory łazienkowe. Uzupełnienie powietrza wywiewanego z pomieszczeń sąsiednich poprzez otwory wentylacyjne w drzwiach.

Klimatyzacja
pomieszczenia nr 0.2 i 0.6, klimatyzowane w oparciu o układy klimatyzacyjnych typu VRF złożone z trzech jednostek zewnętrznych montowanych na ścianie zewnętrznej budynku oraz podłączonych do nich jednostek wewnętrznych montowanych w pomieszczeniach, odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych za pośrednictwem projektowanych rurociągów kanalizacyjnych do istniejących pionów kanalizacyjnych. Poszczególne jednostki wewnętrzne powinny być wyposażone w pompki skroplin

Instalacja gazów medycznych:
przebudowa istniejących instalacji gazów medycznych obejmujących. instalację tlenu o ciśnieniu 0,5 MPa, instalację próżni o ciśnieniu 0,06 MPa, instalację sprężonego powietrza o ciśnieniu 0,5 MPa do celów medycznych, system sygnalizacji stanu gazów medycznych. Instalacje gazów medycznych, zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC oraz przepisami krajowymi (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Dz. U. Nr 107 z poz. 679), zostały zaliczone do wyrobów medycznych klasy IIb. Dyrektywa 93/42/EEC, w trakcie wykonywania instalacji musi być przestrzegana, tak aby instalacja mogła zostać oznakowana znakiem CE i zarejestrowana jako wyrób medyczny, instalacja tlenu, sprężonego powietrza i próżni wykonana z rur miedzianych, Na kondygnacji zmontować skrzynkę zaworowo-kontrolną i strefowe zespoły kontrolne
z sygnalizatorami, punkty poboru głównie w kolumnach medycznych oraz gabinecie zabiegowym jako ścienne.

Instalacje elektryczne:
Poprowadzić z istniejącej rozdzielnicy +SOR-RN zlokalizowanej na niskim parterze w Pawilonie I WLZ zasilania podstawowego i rezerwowanego wraz z wykonaniem tablic piętrowych dla tych instalacji. Poprowadzić z istniejącej rozdzielnicy +SOR-RUPS1 zlokalizowanej na niskim parterze w Pawilonie I WLZ zasilania gwarantowanego wraz z wykonaniem tablic piętrowych dla tych instalacji, wykonanie w pomieszczeniach grupy 2 instalacji IT z transformatorami separacyjnymi. Ułożyć przewody w korytkach lub p/t dla oświetlenia, siły i zasilania gniazdek, zamontować oświetlenie spełniające wymagane funkcje i wymagane natężenie oświetlenia, wykonać połączenia wyrównawcze, wykonać instalacje elektryczne dla zapewnienia zasilania dla instalacji teletechnicznych oraz CCTV, wykonać trasy kablowe,

Instalacje niskoprądowe:

a) instalacja telefoniczna:
Wykonać połączenie projektowanej szafy PD z istniejąca tablicą TT. Wykorzystać kabel telefoniczny 15-parowy. Kabel zakańczać na istniejących łączówkach w tablicy TT oraz na panelu telefonicznym w szafie PD. Do obsługi telefonów analogowych zaprojektowano gniazda abonenckie RJ12. Montaż gniazd w punktach abonenckich, jak opisano na rysunkach. Okablowanie analogiczne jak sieci informatycznej.

b) instalacja logiczna:
Zaprojektowano punkt dystrybucyjny PD. Szafę PD zlokalizowano w wydzielonym pomieszczeniu technicznym. Z szafy PD należy rozprowadzić instalacje informatyczną do poszczególnych gniazd punktów odbiorczych zgodnie z projektem wykonawczym. Połączenie projektowanej szafy z istniejącym punktem dystrybucyjnym. Do połączenie zastosować patchcord światłowodowy zgodnie z projektem. Przewody okablowania prowadzić na korytkach lub w ścianach kończąc je punktami podtynkowymi z gniazdami RJ45 lub innymi wynikającymi z zastosowanej technologii przesyłu sygnału. Całość poddać badaniom skuteczności działania. Konfigurację oraz uruchomienie projektowanej sieci informatycznej i telefonicznej wykonać w porozumieniu z Inwestorem.
c) instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru:
W chwili obecnej część budynków zespołu Szpitala objęta jest systemem sygnalizacji pożarowej (SSP) zbudowanym w oparciu o architekturę sieciową central Aritech. Centrala nadrzędna zlokalizowana jest w budynku portierni przy wjeździe do Szpitala. Istniejącą centralę na wysokim parterze (SOR) należy rozbudować. Ponadto należy zaprojektować dodatkową centralę z zapasem pod przyszłą rozbudowę systemu pożarowego dla całego budynku Pawilonu I. W celu zapewnienia wysokiej niezawodności projektowanego systemu należy połączyć istn. i proj. centrale w ring.
W projektowanej instalacji sygnalizacji pożarowej przewiduje się zastosowanie 1 (jednej) linii dozorowej typu, na której zainstalowane będą adresowalne czujki, ręczne ostrzegacze pożarowe, liniowe moduły kontrolno-sterujące przeznaczone do uruchamiania, sterowania urządzeniami alarmowymi i przeciwpożarowymi oraz do monitorowania urządzeń związanych z bezpieczeństwem pożarowym obiektu. Projektowana instalacja SSP opierać się będzie na urządzeniach: optycznych czujkach dymu, optycznych czujkach dymu i ciepła, adresowalnych ręcznych ostrzegaczach pożarowych, sygnalizatorach akustycznych i optycznych, modułach kontrolno-sterujących. Urządzenia te powinny posiadać aktualne certyfikaty i świadectwa dopuszczenia (dla urządzeń, które tego wymagają) pozwalające na ich stosowanie w ochronie przeciwpożarowej na terenie RP.

d) instalacja CCTV:
Dla potrzeb II- piętra zaprojektowano instalację telewizji obserwacyjnej pacjenta. Kamery zlokalizowane są w salach udarowych nr 2 i 32, a sygnał z kamer wyświetlany jest na monitorach kontrolnych na posterunkach pielęgniarskich w salach udarowych. System telewizji obserwacyjnej pacjenta zaprojektowano w technologii cyfrowej sieciowej. Konfiguracja oraz uruchomienie systemu w porozumieniu ze służbami IT Inwestora.

e) system przyzywowy
Należy wykonać instalację sygnalizacji alarmowo-przywoławczej zgodnie z projektem. Instalacja umożliwia wezwanie lekarza dyżurnego z poszczególnych sal udarowych. Centralkę wezwań lekarskich należy ulokować w pomieszczeniu dyżurki lekarskiej, a moduły wezwań lekarza w poszczególnych salach udarowych. Należy zachować funkcjonalność istniejącego systemu przyzywowego dla sanitariatów i pozostałych sal chorych(nieobjętych remontem) na piętrze – nie przewiduje się zmian w tym zakresie. Istn. cetralkę przyzywową zabezpieczyć na czas remontu.

f) instalacja domofonu:
Należy wykonać system domofonowy przy drzwiach wejściowych na oddział udarowy (korytarz) zgodnie z projektem. System ma na celu ograniczenie ruchu osób wyłącznie do osób uprawnionych do wejścia na oddział. Instalację domofonową wykonać poprzez zastosowanie domofonu cyfrowego z zamkiem szyfrowym. Kontrolowane drzwi wyposażyć w elektrozaczep rewersyjny. Drzwi od strony wyjścia wyposażyć w klamkę

g) instalacja sygnalizacji stanu gazów medycznych:
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie branży instalacyjnej zaprojektowano system sygnalizacji stanu gazów medycznych. System alarmowy automatycznej sygnalizacji stanu gazów medycznych składa się ze strefowych zespołów kontrolnych SZKG oraz sygnalizatorów akustyczno - wizualnych gazów medycznych SSGM. System ten przeznaczony jest do kontroli parametrów pracy instalacji gazów medycznych i sygnalizowania służbom medycznym stanów awaryjnych tych instalacji. Należy wykonać okablowanie systemu sygnalizacji zgodnie z projektem

Planowany termin realizacji Zadania przez wykonawcę robót budowlanych
 – czerwiec 2021 – październik 2021 r

Wartości robót zadania wg umowy z wykonawcą robót budowlanych są następujące:
Kwota netto – 1 801 502,93 zł
Kwota brutto – 2 145 493,80 zł

Instalacje elektryczne w zadaniu obejmują zarówno instalacje prądowe (WLZ, rozdzielnie, tablice itp.) jak i niskoprądowe (strukturalne, pożarowe, CCTV, itp.) wymagające specjalistycznej wiedzy inspektora nadzoru inwestorskiego.
Podstawowe wymagania formalne stawiane inspektorowi nadzoru inwestorskiego:
Inspektor nadzoru inwestorskiego musi:
- posiadać uprawnienia wykonawcze do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
  w budownictwie w zakresie dla jakiego składa ofertę,
- posiadać wiedzę z zakresu polskiego prawa budowlanego, znać i mieć dostęp do odpowiednich norm i przepisów,
- posiadać praktykę zawodową dostosowaną do rodzaju i stopnia skomplikowania robót,
- być członkiem odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
- posiadać ważne ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej
Podstawowe obowiązki wymagane od inspektora nadzoru inwestorskiego:
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma następujące obowiązki:
- Reprezentuje Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, przepisami oraz pozwoleniem na budowę,
- Sprawdza jakość wykonywanych robót i wybudowanych wyrobów budowlanych, w tym ma za zadanie zapobiegać zastosowania wadliwych i niedopuszczonych wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie,
- Odbiera roboty budowlane ulegające zakryciu i zanikające,
- Uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych
  i przewodów kominowych w swoim zakresie rzeczowym,
- Przygotowuje i uczestniczy w czynnościach odbioru gotowego obiektu budowlanego w tym dokonuje kontroli i potwierdza na piśmie kompletność wykonanych robót, kompletność przedstawionych dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę,
- Potwierdza faktycznie wykonane roboty zarówno w zakresie rzeczowym jak i finansowym (protokoły odbioru – załączniki do faktur) w swojej branży,
- W przypadku wystąpienia w realizacji robót dodatkowych i zamiennych realizowanych na podstawie decyzji Zamawiającego potwierdza faktycznie wykonane roboty i ich rzeczywistą ilość
- Potwierdza usunięcie usterek i niedoróbek stwierdzonych w czasie odbioru,
- Uczestniczy w odbiorach robót i w przeglądach gwarancyjnych zwoływanych przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy robót budowlanych jeden raz w roku przez
  3 kolejne lata,
- Jest do dyspozycji Zamawiającego w czasie całego okresu realizacji robót. Wymagany jest pobyt na budowie w czasie wszystkich istotnych zdarzeń budowlanych w swojej branży oraz uczestniczenie w naradach koordynacyjnych.

Ponadto do obowiązków Inspektorów należeć będzie:
Obowiązki podmiotu pełniącego nadzór inwestorski: pełnienie nadzoru inwestorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz zamawiającego i obejmuje obowiązki związane
z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą zadania inwestycyjnego,
a w szczególności:

W zakresie dokumentacji projektowej: przyjęcie od Zamawiającego dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dokumentacja zostanie przekazana w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej
w dniu podpisania umowy.

W zakresie realizacji projektu: zarządzania, nadzoru, kontroli i rozliczenia zadania inwestycyjnego:
- przejęcie od zamawiającego obowiązków nadzoru nad budową niezwłocznie po podpisaniu umowy i sprawdzeniu /ew. korekta/ prawidłowości dotychczasowych działań w zakresie nadzoru;
- kontrola procesu budowy oraz zapisów w dzienniku budowy oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne;
- pełna koordynacja działań w zakresie współpracy z projektantami oraz rozwiązywanie problemów w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót wg dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzenia rozwiązań dodatkowych lub zamiennych;
- pobyt na budowie min 1 razy w tygodniu każdorazowo potwierdzony podpisem w księdze obecności, która znajdować się będzie na terenie szpitala (Sekretariat Szpitala lub gabinet Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych pok. Nr 7) oraz stosowania na placu budowy odblaskowej kamizelki ochronnej z napisem „Inspektor Nadzoru Inwestorskiego”;
- wnoszenie uwag do realizacji harmonogramu robót przedstawionego przez Wykonawcę Robót;
- kontrola zgodności realizacji z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie;
- kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy;
- kontrola jakości i ilości wykonanych robót i częściowe ich odbiory oraz kontrola jakości zastosowanych materiałów i ich zgodności z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu;
- nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania robót przez wykonawcę zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapisami umowy o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, ustawą Prawo Budowlane i przepisami z nim związanymi, Ustawą o finansach publicznych, Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania robót, ustalonymi terminami realizacji, obowiązującymi normami, zasadami oraz przepisami prawa polskiego, a także udzielanymi na ich podstawie wytycznymi,
  w szczególności dotyczącymi procedur i standardów realizacji inwestycji;
- ocena materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę Robót, ocena dostarczonych dokumentów odnośnie przydatności ww. materiałów w realizacji przedmiotowej inwestycji
  i pisemna akceptacja do realizacji przedstawionego materiału,
- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów;
- kontrola, czy stosowane przez wykonawców wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym oraz archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie;
- sprawdzanie i terminowe dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu;
- stałe /co najmniej co tygodniowe/, w zakresie uzgodnionym z zamawiającym, prowadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej wykonanych robót, w szczególności zanikających oraz w przypadkach wystąpienia ewentualnych usterek. Kopia dokumentacji powinna być przekazywana sukcesywnie Zamawiającemu w formie elektronicznej;
- sprawdzanie prawidłowości protokołu odbioru robót oraz faktur częściowych i końcowej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zgodności z zawartą umową
  z Wykonawcą Robót, co zostanie potwierdzone podpisem na stosownym dokumencie;
- zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji zgłoszonych przez wykonawcę robót
  i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, uszczegółowień, rozwiązań projektowych i innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, oraz przebiegu procesu inwestycyjnego;
- kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu
  z Zamawiającym oraz sprawdzenie wycen dokonywanych przez wykonawcę;
- kierowanie do projektanta zastrzeżeń do projektu zgłoszonych przez Wykonawcę Robót
  i dokonanie z nim stosownych uzgodnień i wyjaśnień;
- w przypadku robót, które nie są objęte dokumentacją projektową lub zmian sugerowanych przez Wykonawcę Robót, uzgodnienie z Zamawiającym procedury postępowania lub informowania o odrzuceniu sugerowanych zmian, przy czym podmiot pełniący nadzór inwestorski nie jest władny, bez uprzedniej konsultacji z Zamawiającym, odrzucać, zatwierdzać dodatkowe roboty lub zmiany, które pociągną za sobą zmiany finansowe zadania oraz zmiany w przedmiocie kontraktu budowlanego;
- ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych zgłaszanych przez Wykonawcę Robót,
- opracowanie protokołów konieczności, oraz opinii i uzasadnień na roboty nieprzewidziane
  i nieuwzględnione w dokumentacji projektowej warunkujące wykonanie robót objętych umową podstawową oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiającego.
- informowanie Zamawiającego o problemach, jakie wystąpiły, jak również o problemach przewidywanych, sposobach ich uniknięcia lub niezbędnych działaniach korygujących;
- wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową;
- ułatwienie polubownego rozstrzygania sporów;
- organizowanie i prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych na budowie, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcą Robót, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu (włącznie z przygotowaniem i archiwizacją protokołów ze wszystkich formalnych narad) dotyczących bieżących i przyszłych robót (w razie konieczności), w których udział brać będą Wykonawca Robót oraz Zamawiający, jak również zapewnienie wdrażania podjętych decyzji wpływających na postęp i terminowość wykonywanych robót. W przypadkach koniecznych zamawiający ma prawo żądać zwołania narady w określonym przez siebie terminie;
- wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów
- żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;
- uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy;
- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz weryfikacja przygotowanych przez Wykonawcę Robót dokumentów do odbioru końcowego;
- skompletowanie dokumentów wymaganych do złożenia do PINB w Stalowej Woli w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie inwestycji;
- przyjęcie od Wykonawcy Robót inwentaryzacji powykonawczej oraz skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej i sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji;
- przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze końcowym, włącznie z przekazaniem zakończonego zadania Zamawiającemu i jego ostatecznym rozliczeniem;
- wyegzekwowanie usunięcia przez projektanta i Wykonawcę Robót usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioru końcowego;
- wnioskowanie o dochodzenie należnych kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych Wykonawcy Robót;
- przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań uzupełniających Wykonawcy Robót za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez nich zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty musi być zastrzeżony w zawartej
  z wykonawcą umowie;
- kontrola umów i rozliczeń Wykonawcy Robót z jego Podwykonawcami
- Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przeanalizować
  i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach i ich skutkach.

W zakresie wykonywania czynności w okresie gwarancji i rękojmi:
Udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie gwarancji
i rękojmi udzielonej przez wykonawcę inwestycji, egzekwowanie ich usunięcia i sporządzanie stosownych protokołów.

W zakresie obsługi informacyjnej: Bieżąca obsługa informacyjna o przebiegu realizacji zadania.

Zakres usług pełnionych przez inspektora nadzoru powinien być realizowany wg wytycznych zawartych w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z póżn. zm.) oraz wszystkimi przepisami w tym zakresie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawować będzie nadzór budowy w wymiarze czasu zapewniającym pełną skuteczność pełnionego nadzoru inwestorskiego we wszystkich koniecznych branżach i zgodnie z zakresem robót jakie będą wykonywane w ramach inwestycji, zgodnie z treścią przedstawionej oferty.

Zamawiający informuje, że instalacje elektryczne w zadaniu obejmują zarówno instalacje prądowe (WLZ, rozdzielnie, tablice itp.) jak i niskoprądowe (strukturalne, pożarowe, CCTV, itp.) wymagające specjalistycznej wiedzy inspektora nadzoru inwestorskiego.