- 2.230/726 ZP/152/ 2012 r					     Stalowa Wola 29.06.2012 r

…..............................

…..............................

…..............................

dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:

Przebudowa Oddziału Położniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego z elementami

termomodernizacji w Drugim Pawilonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej

Woli ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 215360  -12 z dnia

22.06.2012 r.

Informujemy Państwa, że wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie podatku VAT 8% w ofercie na instalację gazów medycznych i pozwoli na określenie ceny ofertowej w rozbiciu na elementy robót objęte stawką 23 % i 8%

Cena netto (instalacja gazów medycznych) ……..zł

Stawka VAT (instalacja gazów medycznych) 8%

Cena netto (zadanie budowlano-instalacyjne) ……..zł

Stawka VAT (zadanie budowlano-instalacyjne) 23%

Cena netto na wykonanie zadania (ogółem) …………zł

Cena brutto na wykonanie zadania (ogółem) …………zł

Systemy rurociągowe dla gazów medycznych są wyrobem medycznym podlegającym zgłoszeniu do Rejestru Wyrobów Medycznych w oparciu o Dyrektywę Medyczną Unii Europejskiej 93/42/EEC. Oznacza to, że dostawa instalacji gazów medycznych (systemu rurociągowego dla gazów medycznych) uznanych za wyrób medyczny podlega opodatkowaniu stawką w wysokości 8% (na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT). Możliwość przedstawienia ceny oferty z wyszczególnieniem dwóch stawek VAT pozwoli na zmniejszenie kosztów zadania inwestycyjnego?

Odp. Decyzje o stawce podatku VAT zastosowanej w składanej ofercie leżą po stronie Wykonawcy, który składając ofertę decyduje o stawce podatki i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność. Stosując inną stawkę podatku VAT, niż stawka Wykonawcy winien przedstawić w ofercie stosowną podstawę prawną.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług oraz ordynacją podatkową jedynym uprawnionym organem  do określenia prawidłowej stawki VAT jest Naczelnik Urzędu Skarbowego według właściwości Wykonawcy. Jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie może więc rozwiać interpretacja prawa podatkowego dokonana przez ten organ w trybie art. 14a ustawy ordynacji podatkowej , co znajduje potwierdzenie w orzeczeniach KIO ( np. orzeczenie Sygn. akt UZP/ZO/0-1336/06).

Nadmieniamy, że przedmiot zamówienia został przez Zamawiającego określony jako robota budowlana z właściwym kodem CPV i na jego podstawie Wykonawca winien określić oznaczenie według PKUiW i odwołać się do ustawy o podatku od towaru i usług, w tym odpowiedniego załącznika.

Pytanie nr 2

Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010 (Dz. U. nr 107 poz. 679 z 2010r.) oraz Dyrektywą Medyczną 93/42/EWG i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010 Nr 215 poz. 1416 oraz Dz. U. 2011r. nr 102 poz.586) "System rurociągowy do gazów medycznych" jest wyrobem medycznym klasy IIb (reguła 2,9,11,12) i jak każdy wyrób medyczny, aby mógł być wprowadzony do używania, zgodnie art. 11 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi być oznaczony znakiem CE i zgodnie z art. 58 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi być zgłoszony do Rejestru Wyrobów Medycznych. Czy Zamawiający żąda przedstawienia w ofercie przetargowej certyfikatu CE i Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych dla instalacji gazów medycznych?

Odp: Nie. Zamawiający będzie sprawdzał certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające wyroby do stosowania w obiektach służby zdrowia przed ich zamontowaniem.

Pytanie nr 3

W przedmiarze instalacji gazów medycznych (Temat nr : SZ_-POR-GM1 ) znajduje się informacja: „Przedmiar robót nie zawiera wyposażenia medycznego do których należy doprowadzić gazy medyczne: oprawy nadłóżkowe i kolumny medyczne. Montaż tych elementów ujęty jest w odrębnym postępowaniu przetargowym. Zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie na etapie orurowania podejść rurociągami do miejsc podłączenia, a na etapie uruchamiania instalacji wykonanie próby ciśnieniowej i krzyżowej z napełnieniem instalacji. Połączenie tego wyposażenia medycznego z instalacją gazów (połączenie lutowane rurociągu i aparatu wykona dostawca wyposażenia medycznego. Odpowiedzialność za szczelność połączenia miejsca połączenia ponosi dostawca aparatury.”

Czy panele nadłóżkowe są przedmiotem zamówienia?

Odp: Za szczelność połączenia odpowiedzialność ponosi Wykonawca dostarczający i montujący aparaturę. Wykonawca rurociągów gazów medycznych dokona próby ciśnieniowej po wykonaniu instalacji przed zamontowaniem urządzeń oraz próbę krzyżową po montażu urządzenia. Końcówki odcinków wykonanych gazów medycznych wykonawca oznakuje w sposób czytelny.

Panele nadłóżkowe nie są  przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 4

Jeśli panele są przedmiotem zamówienia, to prosimy o podanie wyposażenia technologicznego paneli (ilość punktów poboru na stanowisko łóżkowe, ilość i typ gniazd elektrycznych, ilość i typ gniazd teletechnicznych, ilość i typ oświetlenia ogólnego, nocnego i miejscowego, długość panelu itp.)

Odp: Nie dotyczy

Pytanie nr 5

Jeśli panele są przedmiotem zamówienia, to prosimy o potwierdzenie, że podłączenie elektryczne paneli oraz pomiary elektryczne paneli jest przedmiotem zamówienia i należy wycenić w branży elektrycznej.

Odp: Panele nadłóżkowe nie są przedmiotem zamówienia, ale przedmiar robót elektrycznych obejmuje długości i ilości przewodów elektrycznych niezbędnych do podłączenia paneli. Przewody te należy pozostawić luźno zwisające ze ściany przy miejscu panelu i bez żadnego zakończenia w czytelny sposób oznakowane. Wykonawca sporządzi protokół badania stanu izolacji tych przewodów – również ujęte w przedmiarze robót elektrycznych.

Pytanie nr 6

W przedmiarze instalacji gazów medycznych (Temat nr : SZ_-POR-GM1 ) znajduje się informacja: „Przedmiar robót nie zawiera wyposażenia medycznego do których należy doprowadzić gazy medyczne: oprawy nadłóżkowe i kolumny medyczne. Montaż tych elementów ujęty jest w odrębnym postępowaniu przetargowym. Zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie na etapie orurowania podejść rurociągami do miejsc podłączenia, a na etapie uruchamiania instalacji wykonanie próby ciśnieniowej i krzyżowej z napełnieniem instalacji. Połączenie tego wyposażenia medycznego z instalacją gazów (połączenie lutowane rurociągu i aparatu wykona dostawca wyposażenia medycznego. Odpowiedzialność za szczelność połączenia miejsca połączenia ponosi dostawca aparatury.”

Czy kolumny są przedmiotem zamówienia?

Odp: Nie, kolumny nie są przedmiotem zamówienia. Za szczelność połączenia rurociągu z kolumnami odpowiedzialność ponosi Wykonawca dostarczający i montujący aparaturę. Wykonawca rurociągów gazów medycznych dokona próby ciśnieniowej po wykonaniu instalacji przed zamontowaniem urządzeń oraz próbę krzyżową po montażu urządzenia.  Końcówki odcinków wykonanych gazów medycznych wykonawca oznakuje w sposób czytelny

Pytanie nr 7

Jeśli kolumny są przedmiotem zamówienia to prosimy o podanie wyposażenia technologicznego kolumn:

- a) dla Traktu porodowego

- Sala porodów rodzinnych nr 2/16 oraz Sala porodowa nr 2/18 (symbol KA-Gh1 ilość 3 szt.)

- dla Traktu porodowego - Sala porodów powikłanych nr 2/21 (symbol KA-Gh2 ilość 1 szt.)

- dla Traktu porodowego - Sala cięć cesarskich nr 2/23 (symbol KA-Gh3 ilość 1 szt., symbol KA-Gh4 ilość 1 szt.) dla Oddziału położniczego i neonatologicznego

– Sala intensywnej opieki noworodka (symbol KA-Gh1 ilość 3 szt.)

Odp: Nie dotyczy

Pytanie nr 8

Prosimy o potwierdzenie, że podłączenie elektryczne kolumn oraz pomiary elektryczne kolumn są przedmiotem zamówienia i należy wycenić w branży elektrycznej.

Odp: Kolumny nie są przedmiotem zamówienia, ale przedmiar robót elektrycznych obejmuje długości i ilości przewodów elektrycznych niezbędnych do podłączenia kolumn. Przewody te należy pozostawić luźno zwisające z sufitu lub ze ściany przy miejscu zawieszenia kolumny i bez żadnego zakończenia z czytelnym oznakowaniem. Wykonawca sporządzi protokół badania stanu izolacji tych przewodów – również ujęte w przedmiarze robót elektrycznych.

Pytanie nr 9

Jeśli kolumny są przedmiotem zamówienia, to prosimy o podanie nośności stropów.

Odp: Nie dotyczy

Pytanie nr 10

Prosimy o potwierdzenie, że oprzewodowanie od rozdzielni do skrzynek zaworowo-informacyjnych jest przedmiotem zamówienia i należy wycenić w branży elektrycznej.

Odp: Tak. Rozwiązanie ujęte jest w projekcie elektrycznym – patrz rys. 3.9 Rozdzielnica   RR3, przedmiar tych przewodów obejmuje poz. 99 i 100 w robotach elektrycznych.

Pytanie nr 11

W Opisie Technicznym – Instalacje Gazów Medycznych w punkcie 3. Stan istniejący zapisano: „Istniejące instalacje gazów medycznych na przebudowywanej kondygnacji (Oddział Położniczy i Neonatologiczny oraz Blok Porodowy) należy zdemontować w całości.” W przedmiarach brak demontażu instalacji gazów medycznych, prosimy o przekazanie przedmiaru prac demontażowych.

Odp: Zakres robót demontażowych również dla gazów medycznych ujęty jest w poz. 6 i 7 przedmiaru robót budowlanych obejmujący demontaże wszystkich instalacji (po za wod-kan) na bloku porodowym i położnictwie. Dokonujący analizy założył na  czynności demontażowe 480

r-g. Wykonawca może sporządzić własną analizę pracochłonności robót demontażowych.

Pytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie, że istniejących pionów instalacji gazów medycznych nie należy demontować.

Odp: Tak. Istniejących pionów gazów medycznych nie należy demontować.

Pytanie nr 13

Jeśli należy zdemontować istniejące piony instalacji gazów medycznych to prosimy o informację na ilu kondygnacjach należy dokonać demontażu.

Odp: Nie dotyczy.

Pytanie nr 14

W przedmiarze zaniżono ilość skrzynek zaworowo-informacyjnych SZSI. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić ilość skrzynek zaworowo-informacyjnych SZSI zgodnie z projektem instalacji gazów medycznych.

Odp: Należy wycenić ilość skrzynek podanych w przedmiarze robót i tyle zamontować.

Pytanie nr 15

W przedmiarze zaniżono ilość sygnalizatorów NG. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić ilość sygnalizatorów NG zgodnie z projektem instalacji gazów medycznych.

Odp: Należy wycenić ilość sygnalizatorów NG podanych w przedmiarze robót i tyle zamontować.

Pytanie nr 16

Nie zgadza się ilość ściennych tablic poboru gazów medycznych TPG w porównaniu z rzutami instalacji gazów medycznych. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić ścienne tablice poboru gazów medycznych TPG(2O,2A,2V) w ilości 3 szt. oraz  TPG(3O,3A,3V) w ilości 3 szt. zgodnie z projektem instalacji gazów medycznych.

Odp: Należy wycenić ilość ściennych tablic poboru gazów podanych w przedmiarze robót i tyle zamontować.

Pytanie nr 17

W przedmiarze brak ściennego punktu poboru sprężonego powietrza w ilości 1 szt.. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić ścienny punktu poboru sprężonego powietrza w ilości 1 szt. zgodnie z projektem instalacji gazów medycznych.

Odp: Zamawiający rezygnuje z 1 ściennego punktu poboru sprężonego powietrza. Nie należy wyceniać ilość punktów poboru sprężonego powietrza.

Pytanie nr 18

Jeśli powyższe rozbieżności między przedmiarem a rzutami instalacji gazów medycznych wynikają ze zmienionego zakresu przetargu (innego niż określony na rysunkach gazów medycznych), to prosimy wskazanie prawidłowego zakresu dla instalacji gazów medycznych.

Odp: Należy wycenić zakres rzeczowy podany w przedmiarze robót.

Pytanie nr 19

Na rysunkach instalacji gazów medycznych znajduje się instalacja odciągów. Prosimy o potwierdzenie, że podtlenek azotu będzie podawany z butli.

Odp: Tak, podtlenek azotu będzie podawany z butli

Pytanie nr 20

Jeśli przedmiotem zamówienia jest również instalacja podtlenku azotu, to prosimy o przekazanie projektu zawierającego schematy i opisy rozprężalni podtlenku azotu, rzut z lokalizacją rozprężalni podtlenku azotu, rzuty z zaznaczonymi punktami poboru podtlenku azotu.

Odp: Nie dotyczy

Pytanie nr 21

Prosimy o potwierdzenie, że instalację odciągów należy wyprowadzić na dach.

Odp: Tak. Zgodnie z przepisami instalację odciągów gazów anastetycznych należy wyprowadzić ponad dach wykorzystując trasę dotychczasowego likwidowanego odciągu.

Pytanie nr 22

W przedmiarze instalacji gazów medycznych zaniżono długość rurociągów, ilość złączek oraz połączeń lutowanych. Prosimy o potwierdzenie, że powyższe materiały należy wycenić zgodnie z projektem instalacji gazów medycznych.

Odp: W dokumencie przetargowym pn. „WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT zadania „Przebudowa Oddziału Położniczego i Neonatologicznego  oraz Bloku Porodowego z elementami termomodernizacji” w pkt I. Zakres robót, pkt 2 ust b) zapisano: „Z projektu gazów medycznych zakres obejmuje roboty ujęte w kosztorysie ofertowym SZ-POR-GM1”.

Pytanie nr 23

W przedmiarze instalacji gazów medycznych zaniżono ilość wykuć i przebić. Prosimy o potwierdzenie, że powyższe prace należy wycenić zgodnie z projektem instalacji gazów medycznych.

Odp: W dokumencie przetargowym pn. „WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT zadania „Przebudowa Oddziału Położniczego i Neonatologicznego  oraz Bloku Porodowego z elementami termomodernizacji” w pkt I. Zakres robót, pkt 2 ust b) zapisano: „Z projektu gazów medycznych zakres obejmuje roboty ujęte w kosztorysie ofertowym SZ-POR-GM1”.

Pytanie nr 24

W przedmiarze instalacji gazów medycznych zaniżono ilość prób instalacji gazów medycznych. Prosimy o potwierdzenie, że powyższe materiały i prace należy wycenić zgodnie z projektem instalacji gazów medycznych.

Odp: Ilości prób instalacji gazów medycznych należy wycenić zgodnie z projektem, biorąc pod uwagę zapis odpowiedzi na pytanie nr 25, mówiące o zmianach związanych z rezygnacją z realizacji SZSI z pionu „4” i podłączeniu sal 2/34, 2/35 i 2/37 z obwodu pionu „5”.

Pytanie nr 25

Występują rozbieżności między rzutami instalacji gazów medycznych nr 1 i 2 oraz ich rozwinięciami nr 3 i 4. Prosimy o potwierdzenie, należy się kierować rzutami instalacji gazów medycznych nr 1 i 2.

Odp: Należy kierować się rzutami instalacji gazów medycznych. Informujemy, że nie będzie realizowany SZSI pionu „4” i punkty poboru gazów sal 2/34, 2/35 i 2/37 będą zasilane z pionu „5” oraz informujemy, że skrzynki NG będą zrealizowane zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 26

W pozycji nr 27 przedmiaru instalacji gazów medycznych znajdują się: „Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr. rury do 12 mm - włączenie do wykonywanej instalacji istniejącego rurociągu sprężonego powietrza do sterylizatora”. Na rzutach instalacji gazów medycznych brak rozprowadzenia instalacji sprężonego powietrza do pomieszczeń sterylizacji. Czy w zakresie instalacji gazów medycznych należy wycenić rozprowadzenie instalacji sprężonego powietrza do pomieszczeń sterylizacji.

Odp: W ofercie nie należy wyceniać rozprowadzenia instalacji sprężonego powietrza do pomieszczeń sterylizacji.

Pytanie nr 27

Jeśli w ofercie należy wycenić rozprowadzenie instalacji sprężonego powietrza do pomieszczeń sterylizacji, to prosimy o przekazanie projektu rozprowadzenia instalacji sprężonego powietrza.

Odp: Nie dotyczy.

Pytanie nr 28

Według normy PN EN ISO 7396:1-2010 instalacja sprężonego powietrza dla urządzeń technicznych, ze względu na bezpieczeństwo pacjenta, nie może być zasilana ze sprężarkowni powietrza medycznego, tylko z oddzielnej sprężarkowni powietrza technicznego. Czy w ofercie należy wycenić sprężarkownię powietrza technicznego?

Odp: W ofercie nie należy wyceniać sprężarkowni powietrza technicznego.

Pytanie nr 29

Jeśli w ofercie wycenić osobną sprężarkownię powietrza technicznego, to prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z normą EN-PN ISO 7396-1 należy wycenić:

- 2 szt. sprężarek śrubowych olejowych

- 1 szt. zbiornika

- 2 szt. osuszaczy ziębniczych

- 2 szt. filtrów węglowych

- 2 szt. filtrów wstępnych

- 1 szt. separatora oleju

- 1 szt. automatycznego zaworu spustu kondensatu

- 2 szt. reduktorów.

Odp: Nie dotyczy przetargu.

Powyższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną cześć SIWZ.

Z poważaniem