**Załącznik nr 1 Dane dotyczące zużycia energii elektrycznej w 2013 roku z krokiem godzinowym**

Moc zamówiona w PGE Dystrybucja dla energii elektrycznej:

Rozdzielnia 15 kV nr 53 „Stary szpital –agregat”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trafo | Nr przyłącza  (5 ostatnich cyfr) | Nr licznika | Przekładnia  prądowa | Moc zamówiona |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nr 1 | 35532 | 50 099 009 | 10/5 A | 70 kW |
| Nr 2 | 35633 | 50 099 008 | 15/5 A | 276 kW |

Rozdzielnia 15 kV „Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trafo | Nr przyłącza  (5 ostatnich cyfr) | Nr licznika | Przekładnia  prądowa | Moc zamówiona |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nr 1 | 14112 | 87 605 156 | 30/5 A | 160 kW |
| Nr 2 | 14213 | 87 605 157 | 15/5 A | 80 kW |

Razem moc zamówiona w **energii elektrycznej** **- 586 kW**

**Załącznik nr 2 Dane dotyczące zużycia pary technologicznej przez Zamawiającego w rozbiciu miesięcznym w 2013 i części 2014 roku**

Moc zamówiona w EC Stalowa Wola TAURON dla pary technologicznej – **0,7 MW.**

Rok 2013

|  |  |
| --- | --- |
|  | zużycie energii w GJ wg licznika w szpitalu |
| styczeń | 225,00 |
| luty | 155,00 |
| marzec | 230,90 |
| kwiecień | 196,00 |
| maj | 189,50 |
| czerwiec | 200,80 |
| lipiec | 200,00 |
| sierpień | 202,20 |
| wrzesień | 207,30 |
| październik | 219,00 |
| listopad | 224,60 |
| grudzień | 243,00 |

Rok 2014 od stycznia do kwietnia

|  |  |
| --- | --- |
|  | zużycie energii w GJ wg licznika w szpitalu |
| styczeń | 259,00 |
| luty | 179,70 |
| marzec | 312,40 |
| kwiecień | 275,90 |

**Załącznik nr 3 Dane dotyczące zużycia ciepła (ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania) w 2013 roku w rozbiciu miesięcznym**

Moc zamówiona w PEC dla potrzeb c.o. i c.c.w. oraz wentylacji – **1,7 MW**.

**Załącznik nr 4 Plan sytuacyjny terenu inwestycji z zaznaczonymi proponowanymi lokalizacjami układu, stacją transformatorową, docelową centralną wymiennikownią oraz punktem odbioru pary**

Mapa w formacie png w oddzielnym pliku.

**Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna istniejących stacji transformatorowych**

Informację zamieszczono. Plik pdf.

**Załącznik nr 6 Specyfikacja techniczna istniejących urządzeń do odbioru pary technologicznej wraz z charakterystyką ich pracy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa, typ urządzenia | Miejsce montażu | Ilość urządzeń  [szt.] | Średnie zużycie pary w  [kg/cykl] | Pobór maks. przez jedno urz. w  [kg/h] | Śr. ilość cykli w miesiącu  [szt.] | Śr. ilość godzin pracy urządzenia w miesiącu  [h] | Uwagi |
| 1 | Sterylizator parowy AS669 PA | Centr. Steryliz. | 1 | 11 | 72 | 100 | - | ciśn. 2,5 bar, temp. max 1340C;  praca:  pon. – piątek 7.00 – 18.00;  sobota 10.00 – 15.00;  niedziela 10.00 – 13.00 |
| 2 | Sterylizator parowy AS669 PA | Centr. Steryliz. | 1 | 11 | 72 | 100 | - | j.w. |
| 3 | Destylator DE 61 | Centr. Steryliz. | 1 | - | 65 |  | 20 | 2,0 bar, temp. max 1300C  praca j.w. |
| 4 | Destylator DE 61 | Apteka | 1 | - | 65 |  | 21 | 2,0 bar, temp. max 1300C  praca: pon.- piątek 7.00 – 14.35 |
| 5 | Kotły warzelne Lozamet 200 | Kuchnia | 5 |  | 55  (5x55=275) |  | 710  łącznie dla wszystkich | praca przez wszystkie dni tygodnia  - śniadanie od 600 do 720  pracują dwa kotły,  - obiad od 900 do 1200 pracują cztery kotły,  - kolacja od 1400 do 1700 pracuje 3 kotły.  -para 0,5 bar |
| 6 | Nawilżacze parowe Condair Esco DL40 firmy SWEGON | Centrale klimatyzacyjne dla położnictwa w piwnicy | 2 |  | 20 |  | 720 dla jednego | 2,0 bar |

Zasilanie sterylizatorów parowych z własnej wbudowanej wytwornicy pary – ogrzewanej parą kotłową. Sterylizator z własną wytwornicą pary ogrzewaną parą kotłową. Ciśnienie 5,5 bar. Także wymagana woda demineralizowana (parametry wg załącznika – wyciąg z normy EN 285, tabela B.1) w ilości ok. 20-25 litrów na proces. Zależność od pracy kotłowni i parociągu. Każdy sterylizator ma niezależne źródło zasilania parą. Można będzie zainstalować zewnętrzną wytwornicę pary ogrzewaną parą kotłową (czyli para-para) – jedną wspólną dla dwóch posiadanych sterylizatorów, o wydajności wytwarzania pary ok. 144 kg/h.

**Załącznik nr 7 Warunki przyłączenia do sieci gazowej wydane przez PGNiG S.A.**

*Warunki wydano. Dokument pdf.*

**Załącznik nr 8 Aktualne ceny mediów kupowanych przez SP ZOZ Stalowa Wola**

**Energia elektryczna**

Od roku 2013 nastąpił rozdział umów na umowy dystrybucyjne i umowy za zakup energii elektrycznej. Usługi dystrybucji świadczy dla szpitala PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów.

W 2013 roku energię elektryczną kupowaliśmy od Elektrociepłowni Andrychów Sp. z o.o. Cena energii wynosiła, bez względu na strefę, 258,60 zł/MWh netto (318,08 zł/MWh brutto). W roku 2014 energię elektryczną kupujemy z PGE Obrót S.A. Oddział Rzeszów. Cena energii wynosi, przez całą dobę, 195,00 zł/MWh netto (239,85 zł/MWh brutto).

**Dystrybucja energii elektrycznej (ceny netto)**

Moc umowna: 10,11 zł [kW]

Opłata przejściowa: 1,64 zł [kW]

Składnik sieciowy:

Szczyt przedpołudniowy 71,77 zł [MWh]

Szczyt popołudniowy 109,95 zł [MWh]

Pozostałe godziny doby 17,32 zł [MWh]

Składnik jakościowy: 10,81 zł [MWh]

Energia bierna pojemnościowa: 201,36 zł [MWh]

Opłata za nadwyżkę energii elektrycznej biernej indukcyjnej: 201,36 zł [MWh]

**Ciepło (co/cwu) (ceny netto)**

Opłata za dostarczone ciepło: 24,63 zł [GJ]

Opłata zmienna za przesył: 8,54 zł [GJ]

Opłata stała za moc zamówioną: 6668,67 zł [MW/miesiąc]

Opłata stała za przesył: 1839,15 zł [MW/miesiąc]

**Para technologiczna (ceny netto)**

Cena jednoskładnikowa za ciepło i nośnik ciepła w 2013 roku (odebrano 1799 m3 nośnika) loco odbiorca: 109,17 zł [GJ]

Ceny taryfowe:

a) cena za zamówioną moc cieplną - 10.543,89 zł/MW/m-c,

b) cena ciepła – 20,41 zł/GJ,

c) cena nośnika ciepła – 5,93 zł/t.

d) opłaty dystrybucyjne nie występują.

Uwaga:

W okresie umownym, z racji na charakter przedsięwzięcia i zamiar rezygnacji z zewnętrznych dostaw pary przewiduje się aktualizację ceny energii elektrycznej z układu kogeneracyjnego i ceny ciepła w parze oraz ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej dostarczanego do obiektów Partnera Publicznego na podstawie cen nośnika gazowego zakupywanego przez Partnera Prywatnego z zastrzeżeniem, że Partner Prywatny dołoży wszelkiej staranności, żeby zakupów nośnika gazowego dokonywać w optymalny sposób po cenach nie przewyższających średnich cen rynkowych.

Oczekuje się, że Partner Prywatny zaproponuje w ofercie ostatecznej formułę wg której ceny dostarczanych przez niego nośników energii na rzecz partnera prywatnego będą uzależnione od ceny nośnika gazowego.

Jednym z elementów branych pod uwagę przy ocenie ofert przetargowych będzie wielkość zadeklarowanych, gwarantowanych rocznych oszczędności kosztów energii w okresie umownym i po jego zakończeniu do wygaśnięcia okresu gwarancyjnego na urządzenia. Wielkości gwarantowanych oszczędności kosztów należy wyliczyć przy założeniu, że dla stanu istniejącego graniczne wielkości bazowych wielkości możliwej do zakupienia przez Partnera Publicznego ilości energii szacowane dla aktualnych warunków pracy szpitala będą nie większe niż:

* 1. 0,170 \* 8760 = 1 489,2 MWh/rok dla energii elektrycznej,
  2. 2 400,0 GJ/rok ciepła w parze technologicznej,
  3. 2 400,0 GJ/rok ciepła na potrzeby c.o., c.c.w. i wentylacji.

1. Stan po modernizacji w odniesieniu do cen nośników w podziale j.w. i ilości możliwej do dostarczenia Partnerowi Publicznemu energii w podziale j.w. oraz możliwą wielkość zredukowania ilości i parametrów innych nośników wpływających na redukcję kosztu zakupów energii określi w ramach oferty przetargowej Partner Publiczny na podstawie proponowanych przez siebie rozwiązań technicznych i technologicznych.