III.2.230/495 ZP/114/ 2012                                                                   Stalowa Wola 23 maja2012 roku

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Przebudowa

Oddziału Położniczego, Neonatologicznego i Bloku Porodowego z elementami termomodernizacji

w Drugim Pawilonie Powiatowego szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli – przetarg

ogłoszono na portalu UZP pod poz. 140848 dnia 2 maja br

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

- Czy Zamawiający dopuści zastosowanie podatku VAT 8% w ofercie na instalację gazów medycznych i pozwoli na określenie ceny ofertowej w rozbiciu na elementy robót objęte stawką 23 % i 8%

Cena netto (instalacja gazów medycznych) ……..zł

Stawka VAT (instalacja gazów medycznych) 8%

Cena netto (zadanie budowlano-instalacyjne) ……..zł

Stawka VAT (zadanie budowlano-instalacyjne) 23%

Cena netto na wykonanie zadania (ogółem) …………zł

Cena brutto na wykonanie zadania (ogółem) …………zł

Systemy rurociągowe dla gazów medycznych są wyrobem medycznym podlegającym zgłoszeniu do Rejestru Wyrobów Medycznych w oparciu o Dyrektywę Medyczną Unii Europejskiej 93/42/EEC. Oznacza to, że dostawa instalacji gazów medycznych (systemu rurociągowego dla gazów medycznych) uznanych za wyrób medyczny podlega opodatkowaniu stawką w wysokości 8% (na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT). Możliwość przedstawienia ceny oferty z wyszczególnieniem dwóch stawek VAT pozwoli na zmniejszenie kosztów zadania inwestycyjnego?

Odp: Decyzje o stawce podatku VAT zastosowanej w składanej ofercie leżą po stronie

Wykonawcy, który składając ofertę decyduje o stawce podatku i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność. Stosując inną stawkę podatku VAT, niż podstawowa Wykonawca winien przedstawić w ofercie stosowną podstawę prawną .

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług oraz ordynacją podatkową jedynym uprawnionym organem do określenia prawidłowej stawki VAT jest Naczelnik Urzędu Skarbowego według właściwości Wykonawcy. Jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie może więc rozwiać interpretacja prawa podatkowego dokonana przez ten organ w trybie art. 14a ustawy ordynacji podatkowej, co znajduje potwierdzenie w orzeczeniach KIO(np. orzeczenie Sygn. akt UZP/ZO/0-1336/06 )

Nadmieniamy, że przedmiot zamówienia został przez Zamawiającego określony jako robota budowlana z właściwym kodem CPV i na jego podstawie Wykonawca winien określić  oznaczenie według PKWiU i odwołać się do ustawy o podatku od towarów i usług, w tym odpowiedniego załącznika.

- Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010 (Dz. U. nr 107 poz. 679 z 2010r.) oraz Dyrektywą Medyczną 93/42/EWG i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010 Nr 215 poz. 1416 oraz Dz. U. 2011r. nr 102 poz.586) "System rurociągowy do gazów medycznych" jest wyrobem medycznym klasy IIb (reguła 2,9,11,12) i jak każdy wyrób medyczny, aby mógł być wprowadzony do używania, zgodnie art. 11 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi być oznaczony znakiem CE i zgodnie z art. 58 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi być zgłoszony do Rejestru Wyrobów Medycznych. Czy Zamawiający żąda przedstawienia w ofercie przetargowej certyfikatu CE i Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych dla instalacji gazów medycznych?

Odp: Nie. Zamawiający będzie sprawdzał certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające wyroby do stosowania w obiektach służby zdrowia przed ich zamontowaniem.

- W przedmiarze instalacji gazów medycznych (Temat nr : SZ_-POR-GM1 ) znajduje się informacja: „Przedmiar robót nie zawiera wyposażenia medycznego do których należy doprowadzić gazy medyczne: oprawy nadłóżkowe i kolumny medyczne. Montaż tych elementów ujęty jest w odrębnym postępowaniu przetargowym. Zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie na etapie orurowania podejść rurociągami do miejsc podłączenia, a na etapie uruchamiania instalacji wykonanie próby ciśnieniowej i krzyżowej z napełnieniem instalacji. Połączenie tego wyposażenia medycznego z instalacją gazów (połączenie lutowane rurociągu i aparatu wykona dostawca wyposażenia medycznego. Odpowiedzialność za szczelność połączenia miejsca połączenia ponosi dostawca aparatury.”Czy panele nadłóżkowe są przedmiotem zamówienia?

Odp: Za szczelność połączenia odpowiedzialność ponosi Wykonawca dostarczający i montujący aparaturę. Wykonawca rurociągów gazów medycznych dokona próby ciśnieniowej po wykonaniu instalacji przed zamontowaniem urządzeń oraz próbę krzyżową po montażu urządzenia.

Panele nadłóżkowe nie są  przedmiotem zamówienia.

- Jeśli panele są przedmiotem zamówienia, to prosimy o podanie wyposażenia technologicznego paneli (ilość punktów poboru na stanowisko łóżkowe, ilość i typ gniazd elektrycznych, ilość i typ gniazd teletechnicznych, ilość i typ oświetlenia ogólnego, nocnego i miejscowego, długość panelu itp.)

Odp: Nie dotyczy

- Jeśli panele są przedmiotem zamówienia, to prosimy o potwierdzenie, że podłączenie elektryczne paneli oraz pomiary elektryczne paneli jest przedmiotem zamówienia i należy wycenić w branży elektrycznej.

Odp: Panele nadłóżkowe nie są przedmiotem zamówienia, ale przedmiar robót elektrycznych obejmuje długości i ilości przewodów elektrycznych niezbędnych do podłączenia paneli. Przewody te należy pozostawić luźno zwisające ze ściany przy miejscu panelu i bez żadnego zakończenia. Wykonawca sporządzi protokół badania stanu izolacji tych przewodów – również ujęte w przedmiarze robót elektrycznych.

- W przedmiarze instalacji gazów medycznych (Temat nr : SZ_-POR-GM1 ) znajduje się informacja: „Przedmiar robót nie zawiera wyposażenia medycznego do których należy doprowadzić gazy medyczne: oprawy nadłóżkowe i kolumny medyczne. Montaż tych elementów ujęty jest w odrębnym postępowaniu przetargowym. Zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie na etapie orurowania podejść rurociągami do miejsc podłączenia, a na etapie uruchamiania instalacji wykonanie próby ciśnieniowej i krzyżowej z napełnieniem instalacji. Połączenie tego wyposażenia medycznego z instalacją gazów (połączenie lutowane rurociągu i aparatu wykona dostawca wyposażenia medycznego. Odpowiedzialność za szczelność połączenia miejsca połączenia ponosi dostawca aparatury.”

Czy kolumny są przedmiotem zamówienia?

Odp: Nie, kolumny nie są przedmiotem zamówienia. Za szczelność połączenia rurociągu z kolumnami odpowiedzialność ponosi Wykonawca dostarczający i montujący aparaturę. Wykonawca rurociągów gazów medycznych dokona próby ciśnieniowej po wykonaniu instalacji przed zamontowaniem urządzeń oraz próbę krzyżową po montażu urządzenia.

- Jeśli kolumny są przedmiotem zamówienia to prosimy o podanie wyposażenia technologicznego kolumn:

-dla Traktu porodowego

- Sala porodów rodzinnych nr 2/16 oraz Sala porodowa nr 2/18 (symbol KA-Gh1 ilość 3 szt.)

- dla Traktu porodowego - Sala porodów powikłanych nr 2/21 (symbol KA-Gh2 ilość 1 szt.)

- dla Traktu porodowego - Sala cięć cesarskich nr 2/23 (symbol KA-Gh3 ilość 1 szt., symbol KA-Gh4 ilość 1 szt.)

dla Oddziału położniczego i neonatologicznego

– Sala intensywnej opieki noworodka (symbol KA-Gh1 ilość 3 szt.)

Odp: Nie dotyczy

- Prosimy o potwierdzenie, że podłączenie elektryczne kolumn oraz pomiary elektryczne kolumn są przedmiotem zamówienia i należy wycenić w branży elektrycznej.

Odp: Kolumny nie są przedmiotem zamówienia, ale przedmiar robót elektrycznych obejmuje długości i ilości przewodów elektrycznych niezbędnych do podłączenia kolumn. Przewody te należy pozostawić luźno zwisające z sufitu lub ze ściany przy miejscu zawieszenia kolumny i bez żadnego zakończenia. Wykonawca sporządzi protokół badania stanu izolacji tych przewodów – również ujęte w przedmiarze robót elektrycznych.

- Jeśli kolumny są przedmiotem zamówienia, to prosimy o podanie nośności stropów.

Odp: Nie dotyczy

- Prosimy o potwierdzenie, że oprzewodowanie od rozdzielni do skrzynek zaworowo-informacyjnych jest przedmiotem zamówienia i należy wycenić w branży elektrycznej.

Odp: Tak. Rozwiązanie ujęte jest w projekcie elektrycznym – patrz rys. 3.9 Rozdzielnica RR3, przedmiar tych przewodów obejmuje poz. 99 i 100 w robotach elektrycznych.

- W Opisie Technicznym – Instalacje Gazów Medycznych w punkcie 3. Stan istniejący zapisano: „Istniejące instalacje gazów medycznych na przebudowywanej kondygnacji (Oddział Położniczy i Neonatologiczny oraz Blok Porodowy) należy zdemontować w całości.” W przedmiarach brak demontażu instalacji gazów medycznych, prosimy o przekazanie przedmiaru prac demontażowych.

Odp: Zakres robót demontażowych również dla gazów medycznych ujęty jest w poz. 6 i 7 przedmiaru robót budowlanych obejmujący demontaże wszystkich instalacji (po za wod-kan) na bloku porodowym i położnictwie. Dokonujący analizy założył na  czynności demontażowe 480 r-g. Wykonawca może sporządzić własną analizę pracochłonności robót demontażowych.

- Prosimy o potwierdzenie, że istniejących pionów instalacji gazów medycznych nie należy demontować.

Odp: Tak

- Jeśli należy zdemontować istniejące piony instalacji gazów medycznych to prosimy o informację na ilu kondygnacjach należy dokonać demontażu.

Odp: Nie dotyczy

- W przedmiarze zaniżono ilość skrzynek zaworowo-informacyjnych SZSI. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić ilość skrzynek zaworowo-informacyjnych SZSI zgodnie z projektem instalacji gazów medycznych.

Odp: Należy wycenić ilość skrzynek podanych w przedmiarze robót

- W przedmiarze zaniżono ilość sygnalizatorów NG. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić ilość sygnalizatorów NG zgodnie z projektem instalacji gazów medycznych.

Odp: Należy wycenić ilość skrzynek podanych w przedmiarze robót

- Nie zgadza się ilość ściennych tablic poboru gazów medycznych TPG w porównaniu z rzutami instalacji gazów medycznych. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić ścienne tablice poboru gazów medycznych TPG(2O,2A,2V) w ilości 3 szt. oraz  TPG(3O,3A,3V) w ilości 3 szt. zgodnie z projektem instalacji gazów medycznych.

Odp: Należy wycenić ilość ściennych tablic poboru gazów podanych w przedmiarze robót

- W przedmiarze brak ściennego punktu poboru sprężonego powietrza w ilości 1 szt.. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić ścienny punktu poboru sprężonego powietrza w ilości 1 szt. zgodnie z projektem instalacji gazów medycznych.

Odp: Zamawiający rezygnuje z 1 punktu poboru sprężonego powietrza. Nie należy wyceniać ilość punktów poboru sprężonego powietrza.

- W przedmiarze brak zaworów zwrotnych w ilości 8 szt.. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić zawory zwrotne w ilości 8 szt..  zgodnie z projektem instalacji gazów medycznych.

Odp: Należy doliczyć pozycję w gazach medycznych: KNR2-15 0608-06 Zawory zwrotne kulowe mosiężne typ ZZ o śr. 20 mm szt 8

- Jeśli powyższe rozbieżności między przedmiarem a rzutami instalacji gazów medycznych wynikają ze zmienionego zakresu przetargu (innego niż określony na rysunkach gazów medycznych), to prosimy wskazanie prawidłowego zakresu dla instalacji gazów medycznych.

Odp: Należy wycenić zakres rzeczowy podany w przedmiarze robót z uwzględnieniem pytania 18

- Na rysunkach instalacji gazów medycznych znajduje się instalacja odciągów. Prosimy o potwierdzenie, że podtlenek azotu będzie podawany z butli.

Odp: Tak, podtlenek azotu będzie podawany z butli

- Jeśli przedmiotem zamówienia jest również instalacja podtlenku azotu, to prosimy o przekazanie projektu zawierającego schematy i opisy rozprężalni podtlenku azotu, rzut z lokalizacją rozprężalni podtlenku azotu, rzuty z zaznaczonymi punktami poboru podtlenku azotu.

Odp: Nie dotyczy

- Występują rozbieżności między rzutami instalacji gazów medycznych nr 1 i 2 oraz ich rozwinięciami nr 3 i 4. Prosimy o potwierdzenie, należy się kierować rzutami instalacji gazów medycznych nr 1 i 2.

Odp: Należy kierować się rzutami instalacji gazów medycznych. Informujemy, że nie będzie realizowany SZSI pionu „4” i punkty poboru gazów sal 2/34, 2/35 i 2/37 będą zasilane z pionu „5” oraz skrzynki NG będą zrealizowane zgodnie z przedmiarem.

23. Windy i automatyka wind, które są opisane w Opisie technicznym umieszczonym w katalogu Architektura/Pożarówka nie są umieszczone w przedmiarach robót. Prosimy o potwierdzenie czy w/w windy i układy automatyki wind wchodzą w zakres postępowania przetargowego?

Odp.  Zgodnie z zapisem pkt 1.c)  Wytycznych realizacji

Odpowiedzi na powyższe pytania stanowią integralną część SIWZ.