Wybrane pytania  i odpowiedzi dotyczące przedmiotu zamówienia  które dotyczył przetargu unieważnionego , a będącego częścią opisu przedmiotu zamówienia do aktualnego  przetargu

Pytanie nr 47

W związku z zamieszczeniem przez Zamawiającego dokumentacji projektowej obejmującej swym zakresem obszar znacznie większy od zakresu prac opisanego w SIWZ, to prosimy o potwierdzenie iż zakres opisany w SIWZ w „Rozdz. II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, 
rozdz. I. Zakres robót” wyczerpuje pełen zakres prac przewidzianych do wykonania w niniejszym postępowaniu.

Odp. Potwierdzamy, że zakres robót do wykonania opisany jest w dokumencie zawartym w       SIWZ „WYTYCZNE ZAPROJEKTOWANIA, WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT zadania „Budowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii  w  Pawilonie Diagnostyczno - Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” zawierającym również dopisek: Niniejsze wytyczne są uzupełnieniem Programu Funkcjonalno – Użytkowego i Projektu Budowlanego

Pytanie nr 49

Dotyczy Branży Budowlanej

Według dokumentacji zamiennej na I Piętrze Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, obszar zakresu prac przewidzianych do wykonania jest wyznaczony za pomocą niebieskiej przerywanej linii.  Dodatkowo linią tą są wydzielone na tym obszarze elementy obejmujące klatkę schodową oraz małe windy towarowe i osobowe. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, iż te elementy nie wchodzą w zakres zamówienia a jedynie wykończenie ścian zewnętrznych tych elementów od strony oddziału OAiIT jest objęte zakresem postępowania.

Odp. Zakres zamówienia opisany jest w dokumencie „Wytyczne Zaprojektowania, Wykonania          i Odbioru robót” - patrz odpowiedź na pytanie nr 47. Potwierdzamy, że klatka schodowa,         windy towarowe i osobowe nie są przedmiotem zadania w zakresie robót budowlanych.         Drzwi szybowe dźwigów szpitalnych W1, W2, W3, W4 i W5 należy ocenić i wykonać         zgodnie z zapisem w „Opisie dla wszystkich branż” punkt V, Stolarka i ślusarka otworowa,         ust. 6.

Pytanie nr 50

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa wyposażenia meblowego typu: stoły, krzesła, biurka, szafki, wieszaki, itp.  nie wchodzi w zakres zamówienia.

Odp. Potwierdzamy, że dostawa wyposażenia meblowego typu: stoły, krzesła, biurka, szafki,       wieszaki, itp.  nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie nr 51

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa drobnego wyposażenia typu: podajniki papieru, dozowniki mydła, itp. Nie wchodzi w zakres zamówienia.

Odp. Potwierdzamy, że dostawa drobnego wyposażenia typu: podajniki papieru, dozowniki mydła, itp. Nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie nr 52

Prosimy o potwierdzenie, że oprócz kolumn anestezjologicznych wymienionych w załącznikach nr 2A i 2B do SIWZ, dostawa żadnego innego sprzętu medycznego nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia.

Odp. Potwierdzamy, że oprócz kolumn anestezjologicznych wymienionych w załącznikach nr 2A         i 2B do SIWZ, dostawa żadnego innego sprzętu medycznego nie wchodzi w zakres    przedmiotowego zamówienia.

Pytanie nr 53

Według „Opisu dla wszystkich branż” istnieją rozbieżności w zakresie wykonania prac w Pomieszczeniu 01.3b: w jednym miejscu opis mówi: „w ramach prac wykończeniowych niniejszego etapu nie przewiduje się wykończenia posadzek w maszynowni wentylacji i klimatyzacji nr 01.3b.” zaś w innym: „Pomieszczenie maszynowni wentylacji i klimatyzacji – płytki ceramiczne „gres”, klejone do podłoża klejem elastycznym; spoiny nienasiąkliwe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. W miejscach przewidzianych na realizację central wentylacyjno-klimatyzacyjnych kolejnych etapów – posadzkę pozostawić bez warstwy wykończeniowej.” Prosimy o wskazanie prawidłowego wykończenia pomieszczenia.

Odp. Pomieszczenie 01.3b jest obecnie w stanie surowym. Zamawiający wymaga wykonania          robót we wszystkich branżach: budowlanej (w tym: tynki ścian i stropu, malowanie,          wylewka z izolacjami, płytki gresowe na posadzce wraz z cokolikiem, fundamenty pod          wszystkie centrale klimatyzacyjne przewidziane projektami, zabezpieczenie szachtu          wentylacyjnego przed schładzaniem pomieszczenia),  instalacyjnej (instalacja CO,          wentylacja), elektrycznej (oświetlenie, gniazdka, zasilanie central wentylacyjnych) i niskoprądowej (SAP) wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi. Fundamenty central          wentylacyjnych pozostawić bez obłożenia płytkami.

Pytanie nr 54

Prosimy o zamieszczenie Zestawienia Stolarki wewnętrznej zawierającej specyfikacje techniczne i wymagania Zamawiającego dotyczące tej stolarki.

Odp. Szczegółowe zestawienie stolarki i ślusarki otworowej nie jest elementem Projektu          Budowlanego, lecz Projektu Wykonawczego – który jest częścią zamówienia. Wymagania          dotyczące stolarki i ślusarki zostały zawarte w opisie architektonicznym – str. 8-9. Na rzucie          opisano jednocześnie projektowane wymiary drzwi (w świetle ościeżnicy) i okien          wewnętrznych (wymiary zewnętrzne elementu). Jest to w naszym przekonaniu całkowicie          wystarczające do przygotowania oferty.

Pytanie nr 55

Prosimy o wskazanie wg. którego zestawienia wykończenia pomieszczeń należy wykonać wycenę, czy wg zestawienia pomieszczeń w „Opisie technicznym dla wszystkich branż” czy wg. opisu Projektu Technologii Medycznej?

Odp. Wykończenie pomieszczeń należy wykonać według zestawienia pomieszczeń w „Opisie          technicznym dla wszystkich branż” uwzględniając zapisy w Programie Funkcjonalno –           Użytkowym oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Pytanie nr 56

Dotyczy Branży Elektrycznej

W pliku 02_PBZ_CS-BO-END_opis_150909.pdf znajduje się zapis: „Dla potrzeb wstępnego ogrzewania i chłodzenia powietrza wentylacyjnego został wykonany bezprzeponowy gruntowy wymiennik ciepła i masy (BGWCiM), który stanowi odnawialne źródło energii.” – prosimy o podanie, jakie elementy zostały wykonane w ramach budowy bezprzewodowego gruntowego wymiennika ciepła. Prosimy o potwierdzenie, że cała ta instalacja jest kompletna i nie wymaga uzupełnienia. 
W innym przypadku prosimy o podanie o jakie elementy należy uzupełnić tę instalacje. Prosimy także o podanie jakie urządzenia zostały zainstalowane w ramach  tego systemu.

Odp. Gruntowy bezprzeponowy wymiennik ciepła i masy został wykonany, instalacja jest          kompletna i nie wymaga uzupełnienia. Do instalacji wymiennika podłączone są obecnie          urządzenia z projektu „Pracownia Diagnostyki Obrazowej”.

Pytanie nr 57

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma prawa autorskie do projektów budowlanych.

Odp. Potwierdzamy,  że Zamawiający ma prawa autorskie do projektów budowlanych.

Pytanie nr 58

Dotyczy systemu BMS – prosimy o informację czy system BMS jest w tym momencie zainstalowany na obiekcie. Jeżeli tak prosimy o podanie szczegółów dotyczących aktualnego systemu BMS, modeli urządzeń, oprogramowania. Prosimy także o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszelkie programy i kody dostępu umożliwiające dopisanie, nowych elementów do wizualizacji bez konieczności tworzenia oprogramowania od początku.

Odp. W tym momencie na obiekcie nie jest zainstalowany żaden System Zarządzania          Budynkiem.

Pytanie nr 59

Dotyczy systemu BMS -  prosimy o podanie listy zespołów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, które mają być monitorowane.

Odp. Obecnie Zamawiający nie będzie wykonywał systemu BMS dla budynku.          Wymienione niżej zespoły wentylacyjne i klimatyzacyjne przewidziane do zamontowania w           ramach zadania należy wyposażyć w elementy umożliwiające wykonanie monitorowania           ich w ramach wybudowanego w przyszłości systemu BMS: centrala wentylacyjna układu NW9, centrala wentylacyjna układu NW10, jednostka klimatyzacyjna w Rozdzielni Głównej.

Pytanie nr 60

Dotyczy systemu BMS -  prosimy o podanie listy zespołów agregatów chłodniczych i pomp obiegowych, które mają być monitorowane.

Odp. Żadne zespoły agregatów chłodniczych i pomp obiegowych nie będą monitorowane.

Pytanie nr 61

Dotyczy systemu BMS – prosimy o podanie listy pomieszczeń w których mają być monitorowane parametry powietrza nawiewanego (temperatura i wilgotność względna),

Odp. Przez system automatyki centrali wentylacyjnej mają być monitorowane  parametry          powietrza nawiewanego (temperatura i wilgotność względna) w pomieszczeniach nr: 1.97          Sala 4-łóżkowa, 1.96 Sala 4 łóżkowa i 1.92 Posterunek pielęgniarski.

Pytanie nr 62

Dotyczy systemu BMS – prosimy o podanie jakie parametry powietrza mają być monitorowane w Sali wybudzeń.

Odp.  Zakres zamówienia opisany jest w dokumencie „Wytyczne Zaprojektowania, Wykonania i           Odbioru robót”. Zakres ten nie obejmuje sali wybudzeń znajdującej się na II piętrze           budynku.

Pytanie nr 63

Prosimy o potwierdzenie, że centralna bateria obecnie zainstalowana jest wystarczająca do zasilenia oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego i nie będzie konieczności rozbudowywania centralnej baterii. W innym przypadku prosimy o podanie typu  zainstalowanej baterii, schematu, zestawienia elementów i innych parametrów.

Odp. Centralna bateria obecnie zainstalowana jest wystarczająca do zasilenia oświetlenia          ewakuacyjnego i kierunkowego dla obecnego etapu budowy i nie będzie konieczności          rozbudowywania centralnej baterii.

Pytanie nr 64

W pliku 02_PBZ_CS-BO-END_opis_150909.pdf znajduje się zapis :” Podstawowe, rezerwowe i awaryjne zasilanie elektroenergetyczne służące celom zasilania projektowanego budynku zostało wykonane w latach 2006-2009 na podstawie opracowanej przez autora dokumentacji projektowej w latach 2004-2006.” Prosimy o podanie na jakim odcinku wykonane jest ww. okablowanie zasilające. Prosimy także o podanie w jakiej formie to okablowanie jest zakończone? Czy są zostawione tylko zapasy kabla  - czy kable zostały zakończone. Prosimy o potwierdzenie, że okablowanie to nie jest uszkodzone i spełnia wszelkie parametry tj. ciągłość, rezystancja izolacji  itd.

Odp. Okablowanie zasilające budynek zostało w roku 2006 wykonane całkowicie tj. ułożone          wszystkie przewody i wpięte zarówno do Stacji Trafo jak i Rozdzielni Głównej budynku.          Okablowanie nie jest uszkodzone i spełnia wszelkie parametry.

Pytanie nr 65

Dotyczy systemu rozdzielnic medycznych  z systemem uziemienia IT – prosimy o informację czy system rozdzielnic medycznych z systemem uziemienia IT ma być integrowany z istniejącym systemem. Jeżeli tak to prosimy o podanie szczegółów dotyczących aktualnie zainstalowanego systemu – schematów, listy urządzeń i parametrów.

Odp. System rozdzielnic medycznych z systemem uziemienia IT nie ma być integrowany z          istniejącym systemem.

Pytanie nr 66

Dotyczy systemu rozdzielnic z systemem uziemienia IT – prosimy o informację jakiego producenta urządzenia zainstalowane są na istniejącym obiekcie.

Odp. Na istniejącym obiekcie są zamontowane rozdzielnice z systemem uziemienia IT produkcji          PRO-MAC.

Pytanie nr 67

Dotyczy systemu rozdzielnic z systemem uziemienia IT – ze względu na ilość parametrów i niebezpieczeństwo, że opisane wymagania spełnia tylko jedne producent. Prosimy o podanie jakich dwóch producentów spełnia opisane w projekcie wymagania.

Odp. Zwracamy uwagę, że wymogi bezpieczeństwa pacjentów stawiają wysokie wymagania dla          systemów uziemienia IT w pomieszczeniach nimi objętych, a są one określone w stosownych          normach i dyrektywach unijnych. Projektant instalacji elektrycznych jednocześnie          gwarantuje, że znane są mu co najmniej dwaj producenci działający na rynku polskim          spełniający te wymagania (nie licząc producentów działających w innych obszarach Unii          Europejskiej). Zamawiający nie jest jednak zobligowany do wskazywania przykładowych          producentów. Szczegółowe wymagania techniczne dla rozdzielni i instalacji IT opisane są w          załączonym Projekcie budowlanym Bloku Operacyjnego w pliku           02_PBZ_CS_BO_END_OPIS na stronach 73-77. Znajdujące się tam zapisy wymagań          należy uwzględnić w przygotowywanej ofercie

Pytanie nr 68

Dotyczy wyboru urządzeń. Na rysunkach w projekcie znajdują się zapisy : Ze względu na to, ze projektowane instalacje w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli są kontynuacja wcześniej wykonanych robót w doborze wielu materiałów i urządzeń systemów istnieje konieczność kontynuacji juz zainstalowanych linii produktowych. „ Prosimy o listę linii produktowych urządzeń, które są za instalowane na obiekcie i jest konieczność ich stosowania w obecnej inwestycji.

Odp. Zamawiający określa następujące linie produktowe, które należy kontynuować przy          robotach dla OAiIT zachowując parametry techniczne i jakościowe dla:

instalacja strukturalna: linie okablowania dla PDO według parametrów systemu           FIBRAIN, linie okablowania dla OAiIT według parametrów systemu 3M,

instalacja SAP: system zgodny z parametrami z zamontowanym Ariston linia 2000,

roboty budowlane: poręcze i odboje korytarzowe system zgodny kolorystycznie i           jakościowe z wyrobami Firmy Promador,

instalacje sanitarne: rurociągi wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji przewidziane w systemie           zgrzewanym kompatybilne z systemem KAN-THERM,c

entralne ogrzewanie: grzejniki higieniczne oraz system zawieszenia zgodne z parametrami i wyglądem zewnętrznym z wyrobami Firmy KERMI,

gazy medyczne: punkty poboru zgodne z parametrami Firmy INSTAL Rzeszów.

Pytanie nr 69

Dotyczy systemu SAP – prosimy o zamieszczenie scenariusza pożarowego dla inwestycji zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 2 grudnia 2015 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Odp . Zwracamy uwagę, że przywołane rozporządzenie weszło w życie dnia 15 grudnia 2015 r., natomiast           wniosek o pozwolenie na budowę był składany w sierpniu 2015 r., a więc projekt nie był uzgadniany w oparciu o jego procedury. Jednocześnie scenariusz pożarowy jest opracowywany dla całego obiektu, a nie jego wyłączonej części.

Należy zaznaczyć, ze projektowana dla OAiIT instalacja SSP nie jest instalacją autonomiczną, lecz rozbudową już działającego systemu. W związku z tym funkcjonalność instalacji musi być zgodna z systemem istniejącym i odpowiadać założeniom przyjętym dla całego budynku (tj. powodować określone działanie w całym budynku, lub wyłącznie w zagrożonej strefie – jeśli istniejący system tak został skonfigurowany). W zakresie projektowanym instalacja SSP w przypadku alarmu pożarowego II stopnia powinna obsłużyć następujące funkcje:

1. Wyłączenie central wentylacyjno-klimatyzacyjnych obsługujących projektowany obszar oraz

zamknięcie klap w kanałach wentylacyjnych.

2. Uruchomienie klap oddymiających klatek schodowych (uzupełnienie istniejącego systemu).

3. Odblokowanie drzwi podlegających kontroli dostępu.

4. Automatyczne otwarcie drzwi przesuwanych do pomieszczeń i pozostawienie ich w pozycji

otwartej.

5. Uruchomienie zaworów elektromagnetycznych odcinających na pionach instalacji wodociągowej

(bytowej).

Pytanie nr 70

Dotyczy systemu SAP – prosimy o podanie szczegółów dotyczących aktualnie zainstalowanej Centrali PPoż: Typ, model, elementy składowe,

Odp. Zgodnie z zapisem w Opisie technicznym Projektu budowlanego dla wszystkich branż  w pomieszczeniu 0.26 zainstalowana jest centralka Firmy Aritech typ FP 286418.

Pytanie nr 71

Dotyczy systemu SAP – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada kody dostępu do centrali SAP, programy zainstalowane na centrali  SAP  i wszelkie niezbędne elementy umożliwiające doinstalowanie dodatkowych elementów SAP.

Odp. Zamawiający posiada kody dostępu do centrali SAP, programy zainstalowane na centrali          SAP  i wszelkie niezbędne elementy programowe umożliwiające doinstalowanie         dodatkowych elementów SAP. Jednocześnie informujemy, że oprócz udostępnienia ww          danych przez Zamawiającego wszystkie prace na centrali pożarowej wykonywane będą na          koszt Wykonawcy.

Pytanie nr 72

Dotyczy systemu SAP – prosimy o podanie jaka firma obecnie serwisuje system SAP na obiekcie .

Odp. System SAP konserwuje uprawniona Firma posiadająca stosowny certyfikat do obsługi

aparatów Firmy Ariston zatrudniająca pracowników posiadających stosowne uprawnienia.

Pytanie nr 73

Dotyczy systemu SAP – prosimy o potwierdzenie, że system SAP działa poprawnie i nie jest konieczna wymiana elementów w istniejącym systemie.

Odp. System SAP działa poprawnie, jest konserwowany  i nie jest konieczna wymiana

istniejących elementów w istniejącym systemie.

Pytanie nr 74

Dotyczy systemu Kontroli dostępu – prosimy o informacje czy system ten ma być integrowany z obecnie zainstalowanym systemem. Jeżeli tak to prosimy o podanie  szczegółów dotyczących aktualnie zainstalowanego systemu, zamieszczenie schematu, zamieszczenie typów i modeli zainstalowanych urządzeń i zestawienia materiałów.

Prosimy także o podanie szczegółów dotyczących integracji

Odp. Zamawiający informuje, że system Kontroli dostępu nie będzie integrowany z żadnym

systemem obecnie zainstalowanym w Szpitalu. Zamontowany system powinien być otwarty

na podłączenie do niego w przyszłości innych jednostek Szpitala.

Pytanie nr 75

Dotyczy systemu Interkomowego – prosimy o informacje czy system ten ma być integrowany z obecnie zainstalowanym systemem. Jeżeli tak to prosimy o podanie  szczegółów dotyczących aktualnie zainstalowanego systemu, zamieszczenie schematu, zamieszczenie typów i modeli zainstalowanych urządzeń i zestawienia materiałów.

Prosimy także o podanie szczegółów dotyczących integracji.

Odp. Zamawiający informuje, że system Interkomu nie będzie integrowany z żadnym systemem

obecnie zainstalowanym w Szpitalu. Zamontowany system powinien być otwarty na

podłączenie do niego w przyszłości innych jednostek Szpitala.

Pytanie nr 76

Dotyczy systemu CCTV – prosimy o informacje czy system ten ma być integrowany z obecnie zainstalowanym systemem. Jeżeli tak to prosimy o podanie  szczegółów dotyczących aktualnie zainstalowanego systemu, zamieszczenie schematu, zamieszczenie typów i modeli zainstalowanych urządzeń i zestawienia materiałów.

Prosimy także o podanie szczegółów dotyczących integracji.

Odp. Zamawiający informuje, że system CCTV nie będzie integrowany z żadnym systemem

monitorującym obecnie zainstalowanym w Szpitalu.

Pytanie nr 77

Dotyczy systemu okablowanie strukturalnego – prosimy o potwierdzenie, że sprzęt aktywny nie ma być wyceniany, w innym przypadku prosimy o podanie szczegółów i wymagań dotyczących sprzętu aktywnego który ma zostać wyceniony.

Odp. Sprzęt aktywny ma być wyceniony. Urządzenia aktywne muszą zostać objęte 3 letnią

gwarancją i zawierać wszystkie licencje niezbędne do funkcjonowania w zakresie opisanym  w projekcie i specyfikacji. Należy dostarczyć sprzęt spełniający wymogi projektu oraz  specyfikacji. Dostarczany przełącznik w Pawilonie Diagnostyczno - Zabiegowym dla OAiIT ma zostać połączony łączem o przepustowości 10Gbps full duplex z istniejącym centralnym przełącznikiem szpitala w Drugim Pawilonie Szpitalnym na parterze budynku  A, w centralnym serwerze Szpitala, w którym należy zainstalować miniGBIC na potrzeby realizacji tego połączenia (światłowód jest położony na trasie PPD A1 do PPD G0/ PPD G1 i zakończony w istniejących szafach złączami LC.

Dopuszczamy możliwość dospawania łącz do niewykorzystanych żył istniejącego               światłowodu i zarobienie go po obu stronach. Przełącznik dla OAiIT powinien być               wyposażony w 2 porty 10gbps full duplex do połączenia z przełącznikiem centralnym w  PPD A1. Jeżeli przełącznik będzie zbudowany ze stosu, to  przepustowość połączeń w stosie również powinna wynosić 10Gbps full duplex. Przepustowość każdego z modułów  przełącznika powinna odpowiadać co najmniej sumie przepustowości wszystkich portów.

Przepustowość portów klienckich powinna być ustawiana w zakresie 10Mbps do 1Gbps full duplex. Zamawiający zmniejszył ilość punktów w pomieszczeniach OAiIT, jednak wielkość PPD KR2/KIN2/KTV2/BD pod względem jego wyposażenia pozostawić bez zmian.W przypadku zastosowania przełączników innych niż z serii HP2920, należy przewidzieć szkolenie dla informatyków z zakresu ich obsługi i konfiguracji.

Przełącznik lub jego moduły/elementy stosu powinny zapewniać zasilanie wszystkich              urządzeń PoE ujętych w projekcie i zapewnić co najmniej 24 Porty PoE do wykorzystania. Przełączniki dla gniazd przyłóżkowych muszą spełnić wymagania bezpieczeństwa stawiane przez producentów sprzętu medycznego.

Roboty na istniejącym światłowodzie przy wykonywaniu łącz należy wykonać w  terminach uzgodnionych z użytkownikiem realizując je przy minimalnych przerwach w pracy instalacji. Przełączenie istniejących odbiorów zlokalizowanych w serwerowni PDZ Zamawiający wykona we własnym zakresie.

Pytanie nr 78

Dotyczy systemu okablowanie strukturalnego – Jeżeli sprzęt aktywny ma być wyceniany i ma być on integrowany z obecnie zainstalowanym na obiekcie sprzętem aktywnym prosimy o podanie szczegółów dotyczących obecnie zainstalowanego sprzętu aktywnego: schematu, typów i modeli zainstalowanych urządzeń i zestawienia materiałów. Prosimy także o podanie elementów w jakie należy wyposażyć obecnie zainstalowany sprzęt aktywny aby umożliwić integrację.

Odp. Schemat punktu dystrybucyjnego FD1 znajduje się w dołączonej do SIWZ dokumentacji

Działu Diagnostyki Obrazowej w Dziale Elektryka w pliku E12 Schemat okablowania         strukturalnego.

Z uwagi na wieloetapowe prowadzenie robót w pomieszczeniu serwerowni i głównego  serwera Zamawiający nie posiada aktualnego schematu. Zamawiający podaje, że w serwerowni PDZ zamontowane jest na końcu istniejącego światłowodu urządzenie aktywne HP 2920-246, a w pomieszczeniu głównego serwera zainstalowany jest patchpanel krosowy AMP. Światłowód zarówno w pom. 0.6 jak i w centralnym serwerze jest z niewspawanymi wolnymi włóknami. Zadaniem Wykonawcy będzie uruchomić przepływ przez wolne włókna z przedstawieniem badań  przepływu. Po wykonaniu nowego PPD istniejące tam linie (Dział Analiz i kamery monitoringu) będą wpięte do tego punktu. Sprzęt aktywny w jaki powinny być wyposażone Punkty Dystrybucyjne wymienione są w odpowiedzi na pytanie 77

Pytanie nr 79

Dotyczy systemu okablowanie strukturalnego – jeżeli sprzęt aktywny ma być wyceniany to prosimy o potwierdzenie, że wszelkie licencje, serwisy itd. będą po stronie Zamawiającego. W innym przypadku prosimy o zamieszczenie jakie licencje i serwisy należy wycenić.

Odp. a) licencja: Licencję na sprzęt aktywny zapewnia na swój koszt Wykonawca. Licencję na

oprogramowanie użytkownika Zamawiający posiada.

b) serwis: W okresie gwarancyjnym urządzeń aktywnych bezpłatny serwis zapewnia          Wykonawca.

Wymagana gwarancja na okablowanie strukturalne ma być bezpłatną usługą serwisową          oferowaną Użytkownikowi końcowemu (Zamawiającemu) przez producenta okablowania.  Ma obejmować swoim zakresem całość systemu okablowania od głównego punktu        dystrybucyjnego do gniazda końcowego wraz z kablami krosowymi i przyłączeniowymi, w tym również okablowanie szkieletowe i poziome dla projektowanej części logicznej. Należy zapewnić objęcie wykonanej instalacji gwarancją systemową producenta, gdzie okres gwarancji udzielonej bezpośrednio przez producenta nie może być krótszy niż 25 lat (Użytkownik wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta okablowania udzielonego bezpośrednio Użytkownikowi końcowemu i stanowiącego 25-letnie zobowiązanie gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametrów wydajnościowych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych wszystkich elementów oddzielnie i całego systemu okablowania).

W celu zagwarantowania Użytkownikowi najwyższej jakości parametrów technicznych i         użytkowych, cała instalacja powinna być nadzorowana w trakcie budowy przez inżynierów         ze strony producenta oraz zweryfikowana niezależnie przed odbiorem technicznym.

Pytanie nr 80

Prosimy o potwierdzenie ,że zgodnie z opisem w pliku _02_PBZ_OAiIT_opis_150811.pdf , że wszelkie roboty elektryczne silno i słaboprądowe zostały skończone w pomieszczenia techniczne i socjalne w piwnicach budynku. W innym przypadku prosimy o podanie brakującego zakresu robót elektrycznych nisko i silnoprądowych  do wykonania.

Odp.  W piwnicy budynku w pomieszczeniach technicznych i socjalnych poza pomieszczeniem

01.3b nie ma do wykonania instalacji nisko i silnoprądowych z wyjątkiem nowych instalacji przewidzianych w SIWZ prowadzonych przez te pomieszczenia.

Pytanie nr 81

Prosimy o potwierdzenie ,że zgodnie z opisem w pliku _02_PBZ_OAiIT_opis_150811.pdf , że wszelkie roboty elektryczne silno i słaboprądowe zostały skończone w maszynowni nr 01.3b W innym przypadku prosimy o podanie brakującego zakresu robót elektrycznych nisko i silnoprądowych  do wykonania.

Odp. W pomieszczeniu maszynowni 01.3b nie są wykonane żadne  roboty elektryczne silno i

słaboprądowe. Do wykonania są wszystkie instalacje wymienione w SIWZ.

Pytanie nr 82

Prosimy o potwierdzenie ,że zgodnie z opisem w pliku _02_PBZ_OAiIT_opis_150811.pdf , że wszelkie roboty elektryczne silno i słaboprądowe zostały skończone w  ciągach komunikacji pionowej budynku (klatki schodowe, dźwigi osobowe, małe dźwigi towarowe). W innym przypadku prosimy o podanie brakującego zakresu robót elektrycznych nisko i silnoprądowych  do wykonania.

Odp. W ciągach komunikacji pionowej budynku (klatki schodowe, dźwigi osobowe, małe dźwigi

towarowe) nie ma do wykonania w ramach zadania żadnych robót elektrycznych z wyjątkiem instalacji przewidzianych w ramach SIWZ prowadzonych przez te pomieszczenia.

Pytanie nr 83

Prosimy o potwierdzenie ,że zgodnie z opisem w pliku _02_PBZ_OAiIT_opis_150811.pdf , że wszelkie roboty elektryczne silno i słaboprądowe zostały skończone w pomieszczenia zespołu diagnostyki obrazowej – w zachodniej części kondygnacji I piętra budynku, wraz z połączeniem z istniejącym pawilonem głównym Szpitala. W innym przypadku prosimy o podanie brakującego zakresu robót elektrycznych nisko i silnoprądowych  do wykonania.

Odp. Zamawiający potwierdza, że w pomieszczeniach I piętra budynku objętych projektem

Pracownia Diagnostyki Obrazowej wraz z połączeniem z istniejącym pawilonem głównym

Szpitala (rozumie się przez to Pierwszy Pawilon Szpitala) zostały wykonane wszystkie roboty elektryczne silno i słaboprądowe.

Pytanie nr 84

Prosimy o przekazanie rzutów z zaznaczonymi elementami instalacji silno i słaboprądowych wykonanymi we wschodniej części I piętra. W dokumentacji znajduje się zapis „Przez kondygnacje są przepuszczone piony instalacyjne, wraz z wykonaniem odejść poziomych dla włączenia instalacji obsługujących OAiIT.”.  Prosimy o potwierdzenie, że przez piony instalacyjne wraz z odejściami poziomymi  Zamawiający rozumie koryta, drabinki, rury wraz z WLZ-tami. Jeżeli tak to prosimy o potwierdzenie, że wszystkie WLZ-ty wraz z trasami dla WLZ-tów  zostały wykonane. W innym przypadku prosimy o dokładne określenie wykonanego zakresu robót.

Odp . a)odnośnie przekazania rzutów informujemy: we wschodniej części I piętra na        powierzchni przewidzianej pod OAiIT oraz salę konferencyjną nie zostały wykonane żadne instalacje nisko i silnoprądowe,

b) odnośnie przepuszczonych pionów informujemy: zapis o przepuszczeniu pionów przez kondygnację - dotyczy to tylko i wyłącznie pionów wody zimnej, wody ciepłej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania. Nie są wykonane żadne piony instalacji elektrycznej rozumianej jako WLZ dla zasilania OAiIT, koryta, drabinki, elementy orurowania elektrycznego. Jedynym elementem instalacji elektrycznych jest doprowadzony do istniejącego w części dotyczącej PDO punktu dystrybucyjnego FD1 wieloparowy przewód telefoniczny, który zapewni możliwość podłączenia instalacji telefonicznej dla OAiIT. Z punktu FD1 należy również podłączyć zasilanie gniazd  okablowania strukturalnego w pomieszczeniu 1.79 i dodatkowe do 1.45 w części

dotyczącej PDO.

Pytanie nr 85

Dotyczy systemu SAP – W dokumentacji znajduje się zapis : „13. W obiekcie istnieje instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożarowego włączona do centralnej instalacji Szpitala, z monitoringiem do najbliższej komendy straży pożarnej. Projektowane drzwi przesuwne należy podłączyć do w/w instalacji.” Prosimy o informację czy w istniejącym systemie SAP istnieje wolny moduł do którego można podłączyć centralę dla drzwi przesuwnych, czy trzeba zastosować dodatkowy moduł kontrolno sterujący.

Odp. Przedmiotowe drzwi przesuwne oznaczone w projekcie jako DPS należy dla celów

bezpieczeństwa użytkowania wpiąć do pętli instalacji SAP obsługującej OAiIT, wykonaną jako nowy element. W pętli tej należy przewidzieć  odpowiedni moduł obsługujący awaryjne otwieranie drzwi w przypadku zaniku napięcia, bez konieczności przesyłania takiej informacji do komendy straży pożarnej.

Pytanie nr 86

Prosimy o informację czy w ramach robót wcześniej wykonywanych:

Wybudowano stację transformatorową wnętrzową 15/0,4kV z rozdzielnicą 15kV dwusekcyjną o mocy transformatorów dobranych według potrzeb budynku diagnostyczno-zabiegowego. Rozdzielnica ŚN z podziałem na część RZE S.A. i część PSS. Rozdzielnica główna stacji RGS 3x230/400V dwusekcyjna z SZR. Jeżeli roboty te wykonano w części prosimy o podanie zakresu.

Odp. W ramach robót wcześniej wykonywanych wykonana została stacja transformatorowa

wnętrzowa z rozdzielnicą dwusekcyjną z przeznaczeniem dla budynku Diagnostyczno –

Zabiegowego. Została wybudowana jako kompletna i oddana do użytku w 2006 roku

Pytanie nr 87

Prosimy o informację czy w ramach robót wcześniej wykonywanych:

Wybudować zasilanie kablowe pomiędzy główną rozdzielnicą stacji RGS 3x230/400V a główną rozdzielnicą budynku RG 3x230/400V.

Odp. W ramach robót wcześniej wykonywanych zasilanie kablowe dla budynku Diagnostyczno –

Zabiegowego zostało wybudowane jako kompletne i oddane do użytku w 2006 roku

Pytanie nr 88

Prosimy o informację czy w ramach robót wcześniej wykonywanych:

Zasilono stację transformatorową kablami ŚN:
- zasilanie podstawowe – od stacji 110/15kV GPZ I stalowa Wola Miasto,
- zasilanie drugostronne – od stacji 15/0,4kV nr 53

Odp. W ramach robót wcześniej wykonywanych zasilono stację transformatorową kablami SN

jak w zapytaniu.

Pytanie nr 89

Prosimy o informację czy w ramach robót wcześniej wykonywanych:

Wykonano rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej dla każdego przyłącza ŚN w układzie pośrednim z przekładnikami napięciowymi i prądowymi. W układach pomiarowych zastosowano liczniki czterokwadrantowe z modemowym zdalnym odczytem.

Odp. :  W ramach robót wcześniej wykonywanych wykonano rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej dla każdego przyłącza ŚN w układzie pośrednim z przekładnikami napięciowymi i prądowymi. W układach pomiarowych zastosowano liczniki z modemowym zdalnym odczytem.

Pytanie nr 90

Prosimy o informację czy w ramach robót wcześniej wykonywanych:

Wykonano zasilanie awaryjne w postaci spalinowego zespołu prądotwórczego mocy dobranej do zapotrzebowania mocy dla odbiorników wymagających zasilania awaryjnego

Odp. W ramach robót wcześniej wykonywanych wykonano zasilanie awaryjne w postaci

spalinowego zespołu prądotwórczego mocy dobranej do zapotrzebowania mocy dla odbiorników wymagających zasilania awaryjnego.

Pytanie nr 91

Prosimy o informację czy w ramach robót wcześniej wykonywanych:

Wykonano Rozdzielnica główna budynku diagnostyczno zabiegowego PSS

Odp. W ramach robót wcześniej wykonywanych wykonano Rozdzielnicę główną budynku

diagnostyczno zabiegowego PszS

Pytanie nr 92

Prosimy o informację czy w ramach robót wcześniej wykonywanych:

Wykonano linie kablowe opisane w pkt.  2.2 Rozdzielnica główna budynku diagnostyczno zabiegowego PSS

Odp. W punkcie 2,2 opisu elektrycznego zapisano, że w ramach robót wcześniej wykonywanych wykonano podstawowe, rezerwowe i awaryjne zasilanie budynku. Zamawiający potwierdza to.

Pytanie nr 93

Prosimy o informację czy w ramach robót wcześniej wykonywanych:

Wykonano rozdzielnice główną dla zasilania obwodów napięciem gwarantowanym RK/UPS

Odp . W ramach robót wcześniej wykonywanych wykonano rozdzielnicę główną dla zasilania

obwodów napięciem gwarantowanym RK/UPS.

Pytanie nr 122

Dotyczy SIWZ i umowy

Prosimy o udostępnienie opinii konserwatorskiej WKZ w Przemyślu z dnia 24.07.2015 r.  o której mowa w opisie projektu architektoniczno-budowlanego zamiennego. Odp. Opinia konserwatorska w załączeniu. Zgodnie z pierwotnymi założeniami elementy

zewnętrzne będą realizowane w 2 etapie (blok operacyjny). W obecnym etapie nie są planowane żadne roboty zmieniające bryłę budynku.

(W załączeniu  opinia konserwatorska do pytań nr 122 )

Pytanie nr 123

Prosimy o potwierdzenie, że na potrzeby przedmiotowej inwestycji nie było konieczności pozyskania decyzji środowiskowej ze względu na brak kwalifikacji z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016, poz. 71, j.t.)

Odp. Potwierdzamy. Inwestycja jest realizowana w oparciu o pozwolenie na budowę zamienne w

stosunku do pozwoleń wcześniejszych.

Pytanie nr 124

Prosimy o potwierdzenie, że realizacja inwestycji nie będzie wpływać na chronione gatunki roślin i/lub zwierząt i/lub tereny chronione i nie ma konieczności uzyskania np. zezwolenia na zniszczenie siedlisk gatunków chronionych (np. gniazd chronionych gatunków ptaków, siedlisk nietoperzy), zezwolenia na przeniesienie gatunków chronionych, zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do gatunków objętych ochroną gatunkową. W przeciwnym razie proszę o potwierdzenie, że zezwolenia te zostały już uzyskane przez Zamawiającego bądź zostaną przez niego uzyskane, a ewentualne warunki realizacji tych zadań określone w stosownych decyzjach, zostaną uwzględnione w postaci przesunięcia terminu zakończenia prac oraz koszty z tym związane nie obciążą Wykonawcy.

Odp. Potwierdzamy.

Pytanie nr 125

Prosimy o potwierdzenie, że na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia nie ma konieczności wycinki drzew i krzewów. W przeciwnym razie prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia kolizji projektowanej inwestycji z zielenią i koniecznością uzyskania decyzji, o której mowa w art. 83. ust. 1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2015.1651 j.t. z późn. zm.), uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów oraz pokrycie ewentualnych opłat administracyjnych z tytułu wycinki znajduje się po stronie Zamawiającego, oraz, że ewentualne warunki realizacji wskazane przez organ administracji zostaną uwzględnione w harmonogramie prac poprzez modyfikację terminu realizacji inwestycji.

Odp. Potwierdzamy, że na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia nie ma

konieczności wycinki drzew i krzewów. Istniejący drzewostan należy chronić podczas budowy.

Pytanie nr 126

Prosimy o potwierdzenie, że wycinka drzew na którą Zamawiający uzyskał zezwolenie Decyzją Prezydenta Miasta Stalowej Woli nr GK-VI/1-7635/31/04  została wykonana

Odp. Potwierdzamy. Wycinka drzew i krzewów  na którą Zamawiający uzyskał zezwolenie

została wykonana.

Pytanie nr 128

Dotyczy Branży Budowlanej

Z uwagi na fakt, że ścianki aluminiowe przy pomieszczeniach: sekretariatu (1.69), Sali 1-łóżkowej (1.91), Izolatki (1.95), Sali 4-łóżkowej (1.96)  zostały zaprojektowane w wykonaniu przeciwpożarowym o odporności ogniowej EI 30, to prosimy o potwierdzenie, że ściany w których są zaprojektowane te ścianki, należy wykonać w odporności ogniowej EI60.

Odp. Nie potwierdzamy. Przeszklenia są traktowane jako elementy ścian wewnętrznych wydzielających pomieszczenia, dla których obowiązuje wymagana odporność ogniowa EI-30.

Pytanie nr 131

Prosimy o potwierdzenie, że okresu rękojmi na urządzenia, wyroby, materiały i roboty budowlane będzie równy okresowi  gwarancji udzielonemu przez Wykonawcę.

Odp. Podtrzymujemy zapisy umowy - okres rękojmi nie może być krótszy od okresu gwarancji .

Pytanie nr 132

Prosimy o potwierdzenie, że sprawowanie nadzoru autorskiego ( 4 ust. 1 k) Umowy dotyczy zakresu dokumentacji projektowej, która jest do wykonania w ramach realizacji przedmiotu Umowy.

Odp. Tak

Pytanie nr 139

Prosimy o informację czy w ofercie należy wycenić instalację gazów medycznych dla pomieszczeń centralnej sterylizatorni?

Odp. Nie, centralna sterylizatornia nie jest objęta zamówieniem

Pytanie nr 140

Prosimy o potwierdzenie, że instalację tlenu, sprężonego powietrza oraz próżni należy wpiąć do istniejącego pionu gazów medycznych.

Odp. Tak, instalacje gazów medycznych należy wpiąć do istniejącego pion

Pytanie nr 141

Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie nie należy wyceniać instalacji podtlenku azotu wraz z rozprężalnią (instalacja doprowadzona na II piętro do Bloku operacyjnego).

Odp. Potwierdzamy, w ofercie nie należy wyceniać instalacji podtlenku azotu w zakresie

rozprężalni i II piętra. Należy wykonać część pionu obejmującego I piętro.

Pytanie nr 142

Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie nie należy wyceniać instalacji dwutlenku węgla wraz z rozprężalnią (instalacja doprowadzona na II piętro do Bloku operacyjnego).

Odp. Potwierdzamy, w ofercie nie należy wyceniać instalacji dwutlenku węgla w zakresie

rozprężalni i II piętra. Należy wykonać część pionu obejmującego I piętro.

Pytanie nr 143

Dotyczy: Wzór Umowy §12 Ubezpieczenie.

Ust 1 a) Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowlano-montażowych (CAR). Wśród wymaganego zakresu pokrycia wskazano klauzulę 120 - wibracja, usunięcie lub osłabienie elementów nośnych. Z uwagi na to, że klauzula 120 dotyczy OC, a ubezpieczenie OC wymagane jest na mocy ust. 1 b), prosimy o wykreślenie klauzuli 120 z ust 1 a).

Odp. Podtrzymujemy dotychczasowy zapis.

Klauzula 120 dotyczy ubezpieczenia oc i w przypadku wystąpienia szkody można

podciągnąć ją pod ubezpieczenie oc, które również jest wymagane. Na względzie należy jednak mieć fakt, że klauzula opisuje wprost czynniki powodujące szkodę. Oc ogólnie reguluje kwestie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Przy ewentualnej szkodzie mogą pojawić się wątpliwości dotyczące zakresu ubezpieczenia. Z uwagi na ten fakt pozostawiamy taką klauzulę w umowie.

Ust 1 c) Prosimy o potwierdzenie, że spełnieniem wymogu będzie obowiązkowe ubezpieczenie pracownicze (ZUS) zawarte przez Wykonawcę i każdego Podwykonawcę w tym Dalszych Podwykonawców w odniesieniu do zatrudnionych przez siebie osób.

Odp. Podtrzymujemy dotychczasowy zapis.

Ubezpieczenie pracowników ma dotyczyć przypadków wystąpienia nieszczęśliwego wypadku (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków), w związku z tym obowiązkowe ubezpieczenie ZUS nie spełnia wymogu.

Ust. 2. Prosimy o wyjaśnienie sformułowania, że „Umowy ubezpieczenia, (…) muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń”. Pragniemy zwrócić uwagę, że każdej polisie ubezpieczeniowej towarzyszą określone warunki ubezpieczenia, które m.in. zawierają ograniczenia odpowiedzialności i wyłączenia zakresu ochrony, zawarcie bezwarunkowych umów ubezpieczenia nie jest możliwe.

Odp. Przez pojęcie ,,braku ograniczeń" rozumiemy brak możliwości redukcji kwoty

odszkodowania (franszyzę). Wymaganiem Zamawiającego jest, aby w umowie ubezpieczenia nie było franszyzy. W przypadku umowy ubezpieczenia często ma ona zastosowanie i wynika to z OWU zakładu ubezpieczeń, obejmuje również kwoty różnej wysokości.

Pytanie nr 144

Proszę o informację, czy w zakres przetargu wchodzi dostawa i montaż dodatkowego UPS-a

120kVA o czasie podtrzymania 18 minut?

Odp. Nie

Pytanie nr 145

Proszę o informację, czy w zakres przetargu wchodzi dostawa i montaż rozdzielni RW1.1?

Odp. Tak

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści

w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem